公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19523840420 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 沈阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2258.77 | ㎡ |
| 总面积 | 2330.93 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.90 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[休息室] | 83.47 | 23.19 | 64.47 |
| 1003[休息室] | 89.26 | 24.80 | 0.00 |
| 1004[房间] | 40.60 | 11.28 | 386.55 |
| 1005[普通办公室] | 26.70 | 7.42 | 184.19 |
| 1007[高档办公室] | 367.65 | 102.13 | 60.02 |
| 1008[普通办公室] | 55.81 | 15.50 | 125.01 |
| 1009[高档办公室] | 179.92 | 49.98 | 33.73 |
| 1010[健身房] | 209.06 | 58.07 | 51.38 |
| 1011[休息室] | 56.84 | 15.79 | 0.00 |
| 1012[休息室] | 86.20 | 23.95 | 56.81 |
| 1013[健身房] | 209.06 | 58.07 | 82.25 |
| 1014[一般商店] | 179.66 | 49.91 | 63.78 |
| 1018[房间] | 24.61 | 6.84 | 554.69 |
| 1019[房间] | 26.67 | 7.41 | 393.10 |
| 1020[大厅] | 408.60 | 113.50 | 71.28 |
| 1022[书房] | 119.33 | 33.15 | 52.71 |
| 1023[书房] | 119.05 | 33.07 | 56.92 |
| 1024[餐厅] | 236.85 | 65.79 | 120.24 |
| 1025[健身房] | 177.95 | 49.43 | 58.80 |
| 1028[厨房] | 85.62 | 23.78 | 44.38 |
| 1029[厨房] | 27.31 | 7.59 | 139.14 |
| 2层 |  |  |  |
| 2006[休息室] | 89.94 | 24.98 | 41.58 |
| 2014[酒吧、茶座] | 138.75 | 38.54 | 61.96 |
| 2015[休息室] | 27.14 | 7.54 | 227.64 |
| 2017[休息室] | 369.09 | 102.53 | 10.13 |
| 2024[普通办公室] | 273.38 | 75.94 | 31.79 |
| 2028[普通办公室] | 209.06 | 58.07 | 15.32 |
| 2031[休息室] | 56.84 | 15.79 | 0.00 |
| 2033[休息室] | 87.63 | 24.34 | 63.29 |
| 2037[休息室] | 86.20 | 23.95 | 21.69 |
| 2038[普通办公室] | 209.06 | 58.07 | 36.52 |
| 2042[普通办公室] | 179.66 | 49.91 | 33.53 |
| 2043[休息室] | 56.87 | 15.80 | 154.50 |
| 2063[大厅] | 180.11 | 50.03 | 62.56 |
| 2064[普通办公室] | 119.33 | 33.15 | 38.87 |
| 2065[普通办公室] | 119.05 | 33.07 | 47.12 |
| 2066[普通办公室] | 120.08 | 33.36 | 71.87 |
| 2073[3星客房] | 56.51 | 15.70 | 41.95 |
| 2080[3星客房] | 56.51 | 15.70 | 51.27 |
| 2081[3星客房] | 56.39 | 15.67 | 37.24 |
| 2082[3星客房] | 56.59 | 15.72 | 83.54 |
| 2085[普通办公室] | 117.90 | 32.75 | 40.00 |
| 2086[普通办公室] | 116.45 | 32.35 | 96.57 |
| 2095[3星客房] | 55.21 | 15.33 | 70.27 |
| 2096[休息室] | 83.22 | 23.12 | 56.67 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[休息室] | 84.52 | 23.48 | 74.58 |
| 3003[酒吧、茶座] | 138.75 | 38.54 | 61.55 |
| 3005[展示区] | 307.23 | 85.34 | 17.09 |
| 3006[酒吧、茶座] | 55.81 | 15.50 | 64.30 |
| 3007[阅览室] | 273.38 | 75.94 | 18.89 |
| 3008[阅览室] | 209.06 | 58.07 | 34.35 |
| 3009[休息室] | 56.84 | 15.79 | 0.00 |
| 3011[休息室] | 86.20 | 23.95 | 17.23 |
| 3012[阅览室] | 209.06 | 58.07 | 57.22 |
| 3013[阅览室] | 179.66 | 49.91 | 15.26 |
| 3014[休息室] | 87.90 | 24.42 | 79.39 |
| 3020[会议室] | 97.28 | 27.02 | 54.20 |
| 3021[休息室] | 119.33 | 33.15 | 38.31 |
| 3022[普通办公室] | 119.05 | 33.07 | 39.08 |
| 3023[休息室] | 115.71 | 32.14 | 61.23 |
| 3024[普通办公室] | 55.13 | 15.31 | 145.53 |
| 3025[普通办公室] | 56.59 | 15.72 | 99.93 |
| 3026[普通办公室] | 56.39 | 15.67 | 53.81 |
| 3027[会议室] | 117.91 | 32.75 | 52.79 |
| 3030[展览馆] | 117.90 | 32.75 | 77.66 |
| 3031[展览馆] | 116.45 | 32.35 | 74.34 |
| 4层 |  |  |  |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.90%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[休息室] | M0821 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1215 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1215 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | -1.55 |
|  |  | C1515 | 南 | 0.00 |
|  |  | M0921 | 南 | 0.00 |
|  | 1003[休息室] | M0921 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1215 | 北 | 0.00 |
|  |  | M0921 | 东 | 0.00 |
|  | 1004[房间] | M1521 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.76 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.47 |
|  | 1005[普通办公室] | C1515 | 西 | 0.00 |
|  |  | M0721 | 南 | -1.33 |
|  |  | C0915 | 南 | -1.25 |
|  | 1006[大厅] | C2115 | 西 | 0.00 |
|  |  | M1021 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 南 | 0.00 |
|  | 1007[高档办公室] | M1221 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1221 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 北 | -2.99 |
|  |  | C2421 | 北 | -2.70 |
|  |  | C2421 | 西 | 0.00 |
|  | 1008[普通办公室] | C1815 | 南 | -1.33 |
|  |  | C1815 | 南 | -1.31 |
|  | 1009[高档办公室] | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 北 | 0.00 |
|  |  | C3621 | 南 | -0.52 |
|  | 1010[健身房] | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C4621 | 北 | -2.99 |
|  | 1011[休息室] | C1515 | 北 | 0.00 |
|  |  | M0821 | 北 | 0.00 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.00 |
|  | 1012[休息室] | M0821 | 北 | 0.00 |
|  |  | C0615 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -1.08 |
|  | 1013[健身房] | C3421 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C4421 | 北 | -2.81 |
|  | 1014[一般商店] | C2421 | 西 | 0.00 |
|  |  | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -1.41 |
|  |  | M1221 | 南 | -1.42 |
|  | 1015[卫生间] | C1515 | 北 | -2.86 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.00 |
|  | 1016[楼梯间] | M1221 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -1.36 |
|  | 1017[楼梯间] | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | -2.81 |
|  | 1018[房间] | M1521 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.26 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.17 |
|  | 1019[房间] | M1521 | 南 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 北 | -2.87 |
|  | 1020[大厅] | C1521 | 南 | -1.26 |
|  |  | M1221 | 东 | 0.00 |
|  |  | M1221 | 西 | -1.94 |
|  |  | C2421 | 西 | -1.24 |
|  | 1021[大厅] | C2421 | 南 | -1.37 |
|  |  | C2421 | 东 | 0.00 |
|  | 1022[书房] | C4621 | 东 | 0.00 |
|  | 1023[书房] | M1221 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 东 | 0.00 |
|  | 1024[餐厅] | M1221 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2715 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2715 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 西 | -3.03 |
|  |  | C1515 | 北 | -2.97 |
|  |  | C2421 | 北 | -2.98 |
|  | 1025[健身房] | C2421 | 南 | -1.05 |
|  |  | C1215 | 西 | -0.58 |
|  |  | C2421 | 西 | 0.99 |
|  | 1026[楼梯间] | C1515 | 西 | -2.16 |
|  | 1027[卫生间] | C1515 | 西 | -3.26 |
|  | 1028[厨房] | M1221 | 西 | -2.94 |
|  |  | C1815 | 西 | -3.02 |
|  | 1029[厨房] |  |  |  |
| 2层 | 2006[休息室] | C1515 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.00 |
|  | 2008[走廊] |  |  |  |
|  | 2013[走廊] | C0915 | 西 | 0.00 |
|  | 2014[酒吧、茶座] | C2115 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2115 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2715 | 南 | -1.40 |
|  | 2015[休息室] | C0615 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.00 |
|  | 2016[走廊] |  |  |  |
|  | 2017[休息室] | C2421 | 北 | -2.27 |
|  |  | C2421 | 北 | -2.16 |
|  | 2024[普通办公室] | C1521 | 南 | -1.35 |
|  |  | C4421 | 南 | -1.40 |
|  | 2028[普通办公室] | C4121 | 北 | -2.52 |
|  | 2031[休息室] |  |  |  |
|  | 2033[休息室] | C1515 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.00 |
|  | 2037[休息室] | C1715 | 南 | -1.45 |
|  | 2038[普通办公室] | C4621 | 北 | -2.76 |
|  | 2042[普通办公室] | C2121 | 南 | -1.40 |
|  |  | C2021 | 南 | -1.40 |
|  | 2043[休息室] | C1515 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 北 | 0.00 |
|  | 2047[卫生间] | C1515 | 北 | -2.90 |
|  | 2051[楼梯间] | C1515 | 南 | -1.34 |
|  | 2052[楼梯间] | C1515 | 北 | -2.93 |
|  | 2063[大厅] | C1815 | 南 | -0.95 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.95 |
|  |  | C2421 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2421 | 东 | 0.00 |
|  | 2064[普通办公室] | C3515 | 东 | 0.00 |
|  | 2065[普通办公室] | C1515 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.00 |
|  | 2066[普通办公室] | C2521 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2121 | 南 | 0.00 |
|  | 2073[3星客房] | C1515 | 南 | -0.53 |
|  | 2074[走廊] | C1515 | 西 | -0.25 |
|  |  | C1815 | 北 | -2.99 |
|  | 2080[3星客房] | C1515 | 南 | -0.38 |
|  | 2081[3星客房] | C1515 | 西 | -1.09 |
|  | 2082[3星客房] | C1515 | 西 | -2.07 |
|  | 2083[楼梯间] | C1515 | 西 | -1.89 |
|  | 2084[卫生间] | C1515 | 西 | -1.37 |
|  | 2085[普通办公室] |  |  |  |
|  | 2086[普通办公室] | C2121 | 西 | -3.03 |
|  |  | C1815 | 北 | -2.98 |
|  | 2095[3星客房] | C1515 | 南 | -0.02 |
|  | 2096[休息室] |  |  |  |
| 3层 | 3002[休息室] | C1815 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.00 |
|  | 3003[酒吧、茶座] | C1815 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2715 | 南 | -1.47 |
|  | 3004[走廊] | C0915 | 西 | 0.00 |
|  | 3005[展示区] | C1815 | 北 | -2.06 |
|  | 3006[酒吧、茶座] | C2421 | 北 | -2.23 |
|  | 3007[阅览室] | C1521 | 南 | -1.45 |
|  |  | C4221 | 南 | -1.43 |
|  | 3008[阅览室] | C4221 | 北 | -2.50 |
|  | 3009[休息室] |  |  |  |
|  | 3011[休息室] | C1515 | 南 | -1.45 |
|  | 3012[阅览室] | C4221 | 北 | -2.82 |
|  | 3013[阅览室] | C1521 | 南 | -1.43 |
|  |  | C1521 | 南 | -1.39 |
|  | 3014[休息室] | C1515 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 南 | 0.00 |
|  | 3015[卫生间] | C1515 | 北 | -2.96 |
|  | 3016[楼梯间] | C1515 | 南 | -1.38 |
|  | 3017[楼梯间] | C1515 | 北 | -2.99 |
|  | 3019[走廊] | C2521 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.50 |
|  |  | C1815 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 北 | -3.03 |
|  | 3020[会议室] | C2715 | 南 | -0.93 |
|  |  | C2521 | 东 | 0.00 |
|  | 3021[休息室] | C2025 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2025 | 东 | 0.00 |
|  | 3022[普通办公室] | C1515 | 东 | 0.00 |
|  |  | C1515 | 东 | 0.00 |
|  | 3023[休息室] | C1515 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1815 | 北 | 0.00 |
|  | 3024[普通办公室] | C1521 | 西 | 4.69 |
|  | 3025[普通办公室] | C1521 | 西 | 2.04 |
|  | 3026[普通办公室] | C1521 | 西 | 0.17 |
|  | 3027[会议室] | C2721 | 西 | -1.99 |
|  | 3028[楼梯间] | C1515 | 西 | -2.26 |
|  | 3029[卫生间] | C1515 | 西 | -2.47 |
|  | 3030[展览馆] | C3021 | 西 | -3.38 |
|  | 3031[展览馆] | C3021 | 西 | -3.08 |