医院建筑安全防护措施专项报告
一、编制依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

2. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

3. 《医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

4. 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

5. 《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）

6. 本项目建筑、结构、景观专业施工图及相关设计文件

二、工程概况

本项目为二星级绿色医疗建筑，地上6层、地下1层，建筑高度39.6m，结构形式为框架‑剪力墙结构。建筑功能包括门诊、住院、急诊、医技、手术中心等，人员密集、流动频繁，对安全防护要求高。为保障患者、医护人员、访客及行动不便人群的安全，项目从外窗与栏杆防护、出入口防坠物、场地缓冲隔离、人员通行安全四个方面系统设置安全防护措施，全面提升建筑安全水平。

三、外窗、阳台、防护栏杆安全防护措施

（一）外窗安全防护

1. 所有外窗均采用钢化夹胶安全玻璃（6+1.14PVB+6mm），玻璃强度高、抗冲击性能好，即使破碎也不会形成尖锐碎片，避免坠落伤人。

2. 外窗设置限位开启装置，开启角度≤15°、开启距离≤100mm，防止人员意外坠楼，同时满足通风需求。

3. 外窗窗框采用断桥铝合金型材，固定牢固，连接件经过防腐处理，确保长期使用安全可靠。

（二）阳台、走廊防护栏杆

1. 阳台、外廊、室内回廊、上人屋面及楼梯等临空部位均设置防护栏杆，栏杆高度≥1.20m，符合医疗建筑安全标准。

2. 栏杆采用竖向杆件设计，竖杆净间距≤110mm，防止儿童攀爬或身体卡陷，满足防攀爬、防坠落要求。

3. 栏杆材质为304不锈钢，立柱采用膨胀螺栓与结构可靠连接，扶手光滑无尖锐棱角，符合人体工程学与安全要求。

4. 防护栏杆经第三方检测，抗水平荷载≥1.0kN/m，满足规范要求，结构牢固、安全稳定。

四、建筑出入口防坠物安全防护措施

（一）出入口防坠物构造

1. 建筑主入口、急诊入口、住院部入口、医技入口等人员密集出入口均设置钢筋混凝土挑檐及钢结构雨棚，挑出宽度≥1.5m，有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃、构件等意外坠落，保护下方通行人员安全。

2. 雨棚采用钢化夹胶玻璃屋面，设置可靠排水系统，避免积水、渗漏及坠冰风险。

（二）外墙饰面安全防护

1. 外墙主要采用干挂石材+真石漆涂料，干挂石材采用不锈钢挂件与结构连接，锚固点经过抗拉拔试验，确保牢固可靠。

2. 外墙构件、装饰线条、空调外机支架等均设置防脱落构造，并进行防腐、防锈处理，避免长期使用后松动坠落。

五、人员通行区域安全防护措施

（一）人车分流与隔离防护

1. 场地采用人车分流设计，车行路线与人行路线完全分离，设置1.2m高金属隔离护栏，避免车辆与行人交叉干扰。

2. 门诊广场、急诊通道、住院部入口等人员密集区域设置硬质隔离墩、防撞柱及警示标识，划分通行区、等候区、急救通道，防止人员拥挤、碰撞。

（二）缓冲、遮阳、防风措施

1. 在主要人行通道两侧设置连续绿化缓冲带（宽度≥1.5m），种植低矮灌木与草坪，既美化环境，又起到缓冲、隔离作用。

2. 沿建筑立面及人行区域设置遮阳廊架、防风屏障，采用耐候材料制作，提升人员通行舒适度，同时降低强风对行人的影响。

3. 无障碍通道、坡道、电梯口等区域设置防滑地面、盲道及扶手，保障行动不便人员安全通行。

六、场地缓冲隔离带与减险措施

1. 利用场地地形高差，在建筑周边、道路边缘设置绿化缓冲隔离区（宽度≥2.0m），有效降低车辆碰撞、人员拥挤等风险。

2. 隔离带内种植乔木、灌木及地被植物，形成生态防护屏障，兼具减噪、吸尘、缓冲功能。

3. 场地内设置应急通道与避难空间，通道宽度≥3.0m，确保紧急情况下人员快速疏散。

七、安全检测与质量保障

1. 防护栏杆、玻璃、雨棚结构等均经第三方检测机构检测，出具合格检测报告，各项指标满足规范要求。

2. 施工过程严格执行安全技术交底，重点工序旁站监督，确保防护措施安装牢固、符合设计。

3. 建立日常巡查维护制度，定期检查防护设施完好性，及时维修更换损坏部件，保障长期安全使用。

八、结论

本项目严格按照绿色医疗建筑安全标准，系统设置外窗防护、栏杆防护、出入口防坠、场地缓冲隔离、人车分流等安全措施，全面提升建筑安全防护水平。各项措施符合国家规范及二星级绿色建筑要求，有效保障人员安全，为医院安全运营提供可靠支撑。

 

