[image: image11.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	既有建筑绿色改造与更新设计—滋兰学生服务中心设计

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-喀什

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18053091360
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

5.3 体形系数

7

5.4 窗墙比

8

5.5 天窗

9

5.6 屋顶

9

5.7 外墙

10

5.8 挑空楼板

11

5.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

11

5.10 采暖与非采暖隔墙

11

5.11 外窗热工

16

5.12 周边地面

16

5.13 采暖地下室外墙

17

5.14 变形缝

17

5.15 可开启窗扇

17

6 围护结构概况

17

7 房间类型

17

7.1 房间参数表

18

7.2 作息时间表

18

8 系统类型

18

8.1 系统分区

18

8.2 热回收参数

18

9 制冷系统

18

9.1 默认冷源

19

10 供暖系统

19

10.1 默认热源

20

11 空调风机

20

11.1 独立新排风

20

11.2 风机盘管

20

12 照明

21

13 插座设备

21

14 光伏发电

21

15 风力发电

21

16 计算结果

21

16.1 负荷分项统计

22

16.2 逐月负荷表

23

16.3 逐月电耗

24

16.4 全年能耗

26

17 附录

26

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

27

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

27

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

28

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

29

17.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-喀什

	地理位置
	北纬：39.00°
	东经：75.98°

	计算建筑面积(m2)
	地上3594    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	17533.78

	计算建筑外表面积(m2)
	8395.79

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.73

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
新疆-喀什, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1  11/1 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]



峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月22日18时
	35.6
	17.8
	7.8
	55.7

	最冷
	01月11日09时
	-18.3
	-18.3
	0.8
	-16.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.246,D=4.824)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.321,D=3.848)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.327,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm

5. 控温房间隔墙：内墙构造一 (K=1.925,D=2.391)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 控温与非控温隔墙：控温与非控温空间隔墙构造一 (K=1.925,D=2.391)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 幕墙：隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

8. 外窗：隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	8395.79

	建筑体积(m3)
	17533.78

	体形系数
	0.48


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.100
	2621.05
	2253.18
	13367.37

	2
	3.900
	354.56
	3834.19
	1382.78

	3
	4.500
	618.59
	1689.83
	2783.64

	屋顶
	－
	－
	618.58
	－

	合计
	13.50
	3594.20
	8395.79
	17533.78


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	139.17
	1290.60
	0.11

	北向
	北-默认立面
	449.92
	1498.70
	0.30

	东向
	东-默认立面
	253.80
	1284.08
	0.20

	西向
	西-默认立面
	138.21
	1062.19
	0.13


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	
	1.50×1.20
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	139.17

	
	
	
	2.10×1.20
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	23.97
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	2
	1.80
	3.60
	

	北向
	北-默认立面
	
	1.50×1.20
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	449.92

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	150.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	
	2.70×1.20
	1
	1
	3.24
	3.24
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	5
	1.80
	9.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	53.82
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×1.80
	2
	1
	2.16
	2.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	152.79
	

	
	
	
	2.10×1.20
	2
	3
	2.52
	7.56
	

	
	
	DC3015
	1.17×1.50
	1
	1
	1.76
	1.76
	

	
	
	DC3015
	1.76×1.50
	1
	1
	2.63
	2.63
	

	
	
	DC3015
	0.05×1.50
	1
	1
	0.08
	0.08
	

	东向
	东-默认立面
	
	1.50×1.20
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	253.80

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	100.98
	

	
	
	
	2.10×1.20
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	
	1.50×1.20
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	12.00×3.90
	2
	1
	46.80
	46.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	4.20×4.50
	3
	1
	18.90
	18.90
	

	西向
	西-默认立面
	
	2.10×1.20
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	138.21

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	

	
	
	
	1.50×1.20
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	52.53
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	1
	1.80
	1.80
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.919
	4.824

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	2.960
	3.848

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1064.07
	0.939
	0.32
	3.85
	0.70

	梁柱构造一
	热桥柱
	69.72
	0.061
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1133.79
	1.000
	0.37
	3.79
	0.70


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	938.04
	0.910
	0.32
	3.85
	0.70

	梁柱构造一
	热桥柱
	93.09
	0.090
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1031.13
	1.000
	0.39
	3.77
	0.70


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	977.84
	0.961
	0.32
	3.85
	0.70

	梁柱构造一
	热桥柱
	39.84
	0.039
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1017.68
	1.000
	0.35
	3.81
	0.70


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	877.39
	0.957
	0.32
	3.85
	0.70

	梁柱构造一
	热桥柱
	39.03
	0.043
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	916.42
	1.000
	0.36
	3.81
	0.70


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3857.34
	0.941
	0.32
	3.85
	0.70

	梁柱构造一
	热桥柱
	241.68
	0.059
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	4099.02
	1.000
	0.37
	3.79
	0.70


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	3.053

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

内墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


控温与非控温空间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


采暖与非采暖隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	内墙构造一
	546.68
	0.580
	1.93
	2.39

	控温与非控温空间隔墙构造一
	395.22
	0.420
	1.93
	2.39

	合计
	941.89
	1.000
	1.93
	2.39


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明
	18
	1.80
	0.51
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	，DC3015

	
	来源：DB51/T5027-2024

	2
	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明
	65
	1.80
	0.51
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DB51/T5027-2024


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image5.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	18
	1.800

	2
	
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	18
	1.800

	3
	
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	23.97
	65
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	1.800

	6
	
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	18
	1.800

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	139.17
	立面平均传热系数
	1.800


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	18
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	150.28
	65
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	1.800

	4
	
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	18
	1.800

	5
	
	1
	1
	3.24
	3.24
	18
	1.800

	6
	
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	18
	1.800

	7
	
	2
	5
	1.80
	9.00
	18
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	53.82
	65
	1.800

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.16
	2.16
	65
	1.800

	10
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	152.79
	65
	1.800

	11
	
	2
	3
	2.52
	7.56
	18
	1.800

	12
	DC3015
	1
	1
	1.76
	1.76
	18
	1.800

	13
	DC3015
	1
	1
	2.63
	2.63
	18
	1.800

	14
	DC3015
	1
	1
	0.08
	0.08
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	449.92
	立面平均传热系数
	1.800


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	100.98
	65
	1.800

	3
	
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	18
	1.800

	4
	
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	18
	1.800

	5
	
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	18
	1.800

	6
	
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	18
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	46.80
	46.80
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	18.90
	18.90
	65
	1.800

	立面总面积(㎡)
	253.80
	立面平均传热系数
	1.800


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	18
	1.800

	2
	
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	18
	1.800

	3
	
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	18
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	52.53
	65
	1.800

	5
	
	2
	1
	1.80
	1.80
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	138.21
	立面平均传热系数
	1.800


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	2
	
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	3
	
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	23.97
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.909
	0.460

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.853
	0.431

	6
	
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	立面总面积(㎡)
	139.17
	立面平均综合太阳得热系数
	0.389


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	150.28
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.950
	0.481

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.918
	0.465

	4
	
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	5
	
	1
	1
	3.24
	3.24
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	6
	
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	7
	
	2
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	53.82
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.936
	0.473

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.16
	2.16
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.872
	0.441

	10
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	152.79
	65
	0.506
	
	1.000
	0.506

	11
	
	2
	3
	2.52
	7.56
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	12
	DC3015
	1
	1
	1.76
	1.76
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.852
	0.431

	13
	DC3015
	1
	1
	2.63
	2.63
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.819
	0.414

	14
	DC3015
	1
	1
	0.08
	0.08
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.819
	0.414

	立面总面积(㎡)
	449.92
	立面平均综合太阳得热系数
	0.479


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	100.98
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.929
	0.470

	3
	
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	4
	
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	5
	
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	6
	
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	46.80
	46.80
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.908
	0.460

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	18.90
	18.90
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.920
	0.465

	立面总面积(㎡)
	253.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.448


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	2
	
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	3
	
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	52.53
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.927
	0.469

	5
	
	2
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	立面总面积(㎡)
	138.21
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	139.17
	1.80
	0.39
	0.11

	北向
	北-默认立面
	449.92
	1.80
	0.48
	0.30

	东向
	东-默认立面
	253.80
	1.80
	0.45
	0.20

	西向
	西-默认立面
	138.21
	1.80
	0.41
	0.13

	综合平均
	
	981.10
	1.80
	0.45
	0.19


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1003(最不利房间)
	会议室
	外窗
	未编号
	0.30
	有可开启窗扇


围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.25
4.82

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.37
3.79

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.33

3.05

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.11
	1.80
	0.39

	
	北向
	北-默认立面
	0.30
	1.80
	0.48

	
	东向
	东-默认立面
	0.20
	1.80
	0.45

	
	西向
	西-默认立面
	0.13
	1.80
	0.41


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)

	阶梯教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	4503.24
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	30938
	705
	7735
	4.00
	6909
	8249
	2115

	20~40
	26775
	216
	6620
	4.04
	2117
	2527
	648

	40~60
	203
	1
	49
	4.17
	10
	12
	3

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	57916
	922
	14403
	
	9036
	10787
	2766


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	416547
	0.78
	0.92
	71311.11
	198086


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	94460
	1008
	11794

	40
	400
	11.7
	0.0293
	211183
	743
	8693

	60
	600
	11.7
	0.0195
	91211
	195
	2282

	80
	800
	11.7
	0.0146
	16080
	24
	281

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	3612
	4
	47

	综合
	416546
	1974
	23096


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2894
	1158

	合计
	1158


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-书库
	18.90
	1
	65
	1225

	教育-会议室
	18.90
	17
	595
	11249

	教育-卫生间
	9.45
	6
	184
	1735

	教育-多媒体教室
	18.90
	1
	54
	1021

	教育-大厅
	18.90
	2
	1694
	32011

	教育-报告厅
	18.90
	1
	210
	3963

	办公-普通办公室
	18.90
	1
	324
	6124

	教育-楼梯间
	4.73
	11
	350
	1654

	教育-设备间
	8.27
	3
	59
	484

	教育-走廊
	7.09
	3
	603
	4271

	教育-阶梯教室
	18.90
	1
	749
	14163

	教育-餐厅
	18.90
	1
	163
	3088

	教育-高档办公室
	18.90
	3
	66
	1250

	总计
	82237


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-书库
	11.06
	1
	65
	717

	教育-会议室
	11.06
	17
	595
	6584

	教育-卫生间
	11.06
	6
	184
	2031

	教育-多媒体教室
	11.06
	1
	54
	597

	教育-大厅
	11.06
	2
	1694
	18737

	教育-报告厅
	11.06
	1
	210
	2320

	办公-普通办公室
	33.19
	1
	324
	10753

	教育-楼梯间
	11.06
	11
	350
	3872

	教育-设备间
	33.19
	3
	59
	1941

	教育-走廊
	11.06
	3
	603
	6667

	教育-阶梯教室
	11.06
	1
	749
	8290

	教育-餐厅
	11.06
	1
	163
	1808

	教育-高档办公室
	11.06
	3
	66
	732

	总计
	65048


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16722，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	2562
	15
	75
	0.85
	415366

	总计
	415366


风力发电

	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	54
	65
	5
	35
	15
	1798

	总计
	1798


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-92.73
	31.81
	7.01
	-61.98
	—
	0.00
	-115.89

	供冷(kWh/㎡)
	-1.52
	14.72
	3.59
	1.94
	-2.62
	0.00
	16.11


[image: image6.png]HERST(KWh/nT)

e

W =RER

w EH5

O AEM

O RFIFHX/BE
B EFFRRNBSE




[image: image7.png]L HT(KWh/n)

u EiER
u=ERER
LE=(=En)

0 FEH

O AFFHR/BE
» ESFFRXNBE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	104234
	0
	996.990
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	68375
	0
	925.655
	2月14日7时
	0.000
	--

	3月
	69574
	0
	655.144
	3月4日7时
	0.000
	--

	4月
	66210
	0
	594.528
	4月29日7时
	0.000
	--

	5月
	29077
	22
	332.099
	5月2日8时
	21.863
	5月31日17时

	6月
	5865
	2454
	152.818
	6月3日8时
	65.157
	6月28日17时

	7月
	118
	20195
	58.891
	7月1日8时
	150.585
	7月19日15时

	8月
	0
	23209
	0.000
	--
	202.777
	8月13日15时

	9月
	0
	11391
	0.000
	--
	145.453
	9月11日15时

	10月
	1769
	645
	128.946
	10月31日8时
	85.226
	10月4日17时

	11月
	16340
	0
	262.382
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	54985
	0
	433.319
	12月23日8时
	0.000
	--


[image: image8.png]BREREK(kWh)
120000

100000

80000

60000 W IR
W HSTER
40000
20000 I I
! L]
12 3 4 5 6 7 8

9 10 1 12





[image: image9.png]BB IEERTE (kW)

W RRTEIEE
‘ W ORI E
I- Il II I I [ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	14.65
	0.10
	2.01
	1.59
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	9.71
	0.08
	1.56
	1.23
	
	
	

	3
	0.00
	10.03
	0.10
	1.92
	1.52
	
	
	

	4
	0.00
	9.58
	0.10
	1.92
	1.52
	
	
	

	5
	0.01
	4.70
	0.10
	2.01
	1.59
	
	
	

	6
	0.82
	1.21
	0.09
	1.74
	1.38
	
	
	

	7
	3.18
	0.03
	0.11
	2.11
	1.67
	
	
	

	8
	3.33
	0.00
	0.10
	2.01
	1.59
	
	
	

	9
	2.28
	0.00
	0.09
	1.83
	1.45
	
	
	

	10
	0.67
	0.52
	0.09
	1.83
	1.45
	
	
	

	11
	0.00
	2.97
	0.10
	1.92
	1.52
	
	
	

	12
	0.00
	8.13
	0.10
	2.01
	1.59
	
	
	

	合计
	10.29
	61.54
	1.16
	22.88
	18.10
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	16.11
	

	
	耗热量
	115.89
	

	
	冷热合计
	132.01
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	4.01
	

	
	冷却水泵
	2.51
	

	
	冷冻水泵
	3.00
	

	
	冷却塔
	0.77
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	10.29
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	55.11
	

	
	供暖水泵
	6.43
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	61.54
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.83
	

	
	风机盘管
	0.32
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.16
	

	照明电耗(El)
	22.88
	

	插座设备电耗(Ej)
	18.10
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	115.57
	

	
	风力发电(Ew)
	0.50
	

	
	合计
	116.07
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image10.png]A ABL
1%

A HFE
o EBREFE
W RAL
o RBA L
R E
A




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image11.png]