[image: image15.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	既有建筑绿色改造与更新设计—滋兰学生服务中心设计

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-喀什

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18053091360
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 工程材料


75 围护结构做法简要说明


76 体形系数


76.1 体形系数


76.2 楼层信息表


87 窗墙比


87.1 窗墙比


87.2 外窗表


98 天窗


98.1 天窗外遮阳类型


98.2 天窗类型


99 屋顶


99.1 屋顶构造一


1010 外墙


1010.1 外墙相关构造


1010.2 外墙线性热桥


1210.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法


1310.4 外墙平均热工特性


1411 挑空楼板


1411.1 挑空楼板构造一


1412 地下车库与供暖房间之间的楼板


1413 外窗


1413.1 外窗构造


1513.2 外遮阳类型


1513.3 平均传热系数


1613.4 综合太阳得热系数


1913.5 总体热工


1914 可开启窗扇


1915 非中空窗面积比


1916 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-喀什

	气候分区
	寒冷A区

	计算建筑面积
	地上3594㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	13.5m

	计算建筑体积
	17533.78

	计算建筑外表面积
	8395.79

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.73


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.246,D=4.824)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.321,D=3.848)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.327,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

6. 外窗：隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	8395.79

	建筑体积(m3)
	17533.78

	体形系数
	0.48


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.100
	2621.05
	2253.18
	13367.37

	2
	3.900
	354.56
	3834.19
	1382.78

	3
	4.500
	618.59
	1689.83
	2783.64

	屋顶
	－
	－
	618.58
	－

	合计
	13.50
	3594.20
	8395.79
	17533.78


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	139.17
	1290.60
	0.11

	北向
	立面2
	449.92
	1498.70
	0.30

	东向
	立面3
	253.80
	1284.08
	0.20

	西向
	立面4
	138.21
	1062.19
	0.13


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	
	1.50×1.20
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	139.17

	
	
	
	2.10×1.20
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	23.97
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	2
	1.80
	3.60
	

	北向
	立面2
	
	1.50×1.20
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	449.92

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	150.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	
	2.70×1.20
	1
	1
	3.24
	3.24
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	5
	1.80
	9.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	53.82
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.20×1.80
	2
	1
	2.16
	2.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	152.79
	

	
	
	
	2.10×1.20
	2
	3
	2.52
	7.56
	

	
	
	DC3015
	1.17×1.50
	1
	1
	1.76
	1.76
	

	
	
	DC3015
	1.76×1.50
	1
	1
	2.63
	2.63
	

	
	
	DC3015
	0.05×1.50
	1
	1
	0.08
	0.08
	

	东向
	立面3
	
	1.50×1.20
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	253.80

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	100.98
	

	
	
	
	2.10×1.20
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	
	1.50×1.20
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	12.00×3.90
	2
	1
	46.80
	46.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	4.20×4.50
	3
	1
	18.90
	18.90
	

	西向
	立面4
	
	2.10×1.20
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	138.21

	
	
	
	3.00×1.20
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	

	
	
	
	1.50×1.20
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	52.53
	

	
	
	
	1.50×1.20
	2
	1
	1.80
	1.80
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.919
	4.824

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	K≤0.55

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	2.960
	3.848

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 233.56/4099.02 = 0.38


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.194
	169.00
	32.82

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.116
	121.20
	14.03

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.116
	100.20
	11.60

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.116
	93.00
	10.77

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	51.30
	0.26

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.184
	16.80
	3.09

	
	合计
	
	72.58

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.194
	129.33
	25.12

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.116
	106.80
	12.37

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.116
	77.98
	9.03

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.116
	71.98
	8.34

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	10.20
	0.05

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.184
	1.20
	0.22

	
	合计
	
	55.12

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.194
	116.73
	22.67

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.116
	100.20
	11.60

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.116
	78.60
	9.10

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.116
	72.60
	8.41

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	36.00
	0.18

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.184
	13.90
	2.56

	
	合计
	
	54.52

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.194
	115.04
	22.34

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.116
	89.40
	10.35

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.116
	75.00
	8.69

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.116
	71.40
	8.27

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	28.20
	0.14

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.184
	8.40
	1.55

	
	合计
	
	51.34

	总计
	
	233.56


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image9.bmp]
	[image: image10.bmp]


	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image11.bmp]
	[image: image12.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]


     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1133.79
	1.000
	0.32
	3.85
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 72.58/1133.79 = 0.38


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1031.13
	1.000
	0.32
	3.85
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 55.12/1031.13 = 0.37


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1017.68
	1.000
	0.32
	3.85
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 54.52/1017.68 = 0.37


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	916.42
	1.000
	0.32
	3.85
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 51.34/916.42 = 0.38


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	4099.02
	1.000
	0.32
	3.85
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 233.56/4099.02 = 0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	3.053

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明
	18
	1.80
	0.51
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	，DC3015

	
	来源：DB51/T5027-2024

	2
	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6透明+12A+6透明
	65
	1.80
	0.51
	0.450

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DB51/T5027-2024


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image14.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	18
	1.800

	2
	
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	18
	1.800

	3
	
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	23.97
	65
	1.800

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	1.800

	6
	
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	18
	1.800

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	139.17
	立面平均传热系数
	1.800


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	18
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	150.28
	65
	1.800

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	1.800

	4
	
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	18
	1.800

	5
	
	1
	1
	3.24
	3.24
	18
	1.800

	6
	
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	18
	1.800

	7
	
	2
	5
	1.80
	9.00
	18
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	53.82
	65
	1.800

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.16
	2.16
	65
	1.800

	10
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	152.79
	65
	1.800

	11
	
	2
	3
	2.52
	7.56
	18
	1.800

	12
	DC3015
	1
	1
	1.76
	1.76
	18
	1.800

	13
	DC3015
	1
	1
	2.63
	2.63
	18
	1.800

	14
	DC3015
	1
	1
	0.08
	0.08
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	449.92
	立面平均传热系数
	1.800


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	1.800

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	100.98
	65
	1.800

	3
	
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	18
	1.800

	4
	
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	18
	1.800

	5
	
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	18
	1.800

	6
	
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	18
	1.800

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	46.80
	46.80
	65
	1.800

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	18.90
	18.90
	65
	1.800

	立面总面积(㎡)
	253.80
	立面平均传热系数
	1.800


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	18
	1.800

	2
	
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	18
	1.800

	3
	
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	18
	1.800

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	52.53
	65
	1.800

	5
	
	2
	1
	1.80
	1.80
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	138.21
	立面平均传热系数
	1.800


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	13
	1.80
	23.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	2
	
	1~2
	5
	2.52
	12.60
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	3
	
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	23.97
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.909
	0.460

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.853
	0.431

	6
	
	1~3
	17
	3.60
	61.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.697
	0.353

	7
	
	2
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	立面总面积(㎡)
	139.17
	立面平均综合太阳得热系数
	0.389


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	23
	1.80
	41.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	150.28
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.950
	0.481

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	3.60
	3.60
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.918
	0.465

	4
	
	1,3
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	5
	
	1
	1
	3.24
	3.24
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	6
	
	1~2
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	7
	
	2
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	53.82
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.936
	0.473

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.16
	2.16
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.872
	0.441

	10
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	152.79
	65
	0.506
	
	1.000
	0.506

	11
	
	2
	3
	2.52
	7.56
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.825
	0.418

	12
	DC3015
	1
	1
	1.76
	1.76
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.852
	0.431

	13
	DC3015
	1
	1
	2.63
	2.63
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.819
	0.414

	14
	DC3015
	1
	1
	0.08
	0.08
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.819
	0.414

	立面总面积(㎡)
	449.92
	立面平均综合太阳得热系数
	0.479


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	100.98
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.929
	0.470

	3
	
	1~3
	6
	2.52
	15.12
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	4
	
	1~3
	9
	3.60
	32.40
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.744
	0.377

	5
	
	1~3
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	6
	
	1~2
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	46.80
	46.80
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.908
	0.460

	8
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	18.90
	18.90
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.920
	0.465

	立面总面积(㎡)
	253.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.448


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1~3
	19
	2.52
	47.88
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	2
	
	1~3
	8
	3.60
	28.80
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	3
	
	1~3
	4
	1.80
	7.20
	18
	0.506
	平板遮阳0
	0.736
	0.372

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	52.53
	65
	0.506
	平板遮阳0
	0.927
	0.469

	5
	
	2
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.506
	
	1.000
	0.506

	立面总面积(㎡)
	138.21
	立面平均综合太阳得热系数
	0.411


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	139.17
	1.80
	0.39
	0.11
	K≤2.50
	满足

	北向
	立面2
	449.92
	1.80
	0.48
	0.30
	K≤2.50
	满足

	东向
	立面3
	253.80
	1.80
	0.45
	0.20
	K≤2.50
	满足

	西向
	立面4
	138.21
	1.80
	0.41
	0.13
	K≤2.50
	满足

	综合平均
	
	981.10
	1.80
	0.45
	0.19
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	应满足表3.1.11-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1003(最不利房间)
	会议室
	外窗
	未编号
	0.30
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	139.17
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	449.92
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	253.80
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	138.21
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	挑空楼板
	满足

	5
	外窗
	满足

	6
	可开启窗扇
	满足

	7
	非中空窗面积比
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image15.png]