建筑节能设计报告书 公共建筑 乙类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 新疆-乌鲁木齐 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15139093975 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	9

4.1 普通材料	9

4.2 其他材料	10

5 围护结构简要说明	10

6 屋顶透光部分	11

6.1 屋顶透光部分类型	11

7 屋顶	11

7.1 屋顶相关构造	11

7.2 屋顶平均热工特性	11

8 外墙	12

8.1 外墙相关构造	12

8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

8.3 外墙平均热工特性	13

9 底面接触室外空气的外挑楼板	14

9.1 挑空楼板构造一	14

10 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

11 外窗热工	15

11.1 外窗构造	15

11.2 平均传热系数	15

11.3 综合太阳得热系数	18

11.4 总体热工性能	21

12 有效通风换气面积	21

13 全透光幕墙中非中空玻璃面积比	22

14 外窗气密性	22

15 外门气密性	22

16 幕墙气密性	22

17 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上29905㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 18.9m |
| 计算建筑体积 | 116532.00 |
| 计算建筑外表面积 | 19764.88 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 19.000 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 24.000 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 8.000 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190.0 | 0.440 | － | 修正系数=1.00；固定厚度=190mm；燃烧性能等级A |

围护结构简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.300,D=6.711)：（由上到下）

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.975,D=3.892)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.200,D=6.059)：（由外到内）

聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.975,D=3.892)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm

5. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.200,D=11.075)：（由外到内）

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm

6. 底面接触室外空气的外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.450,D=6.559)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=0.400)：

传热系数0.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

8. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=0.470)：

传热系数0.470W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

屋顶透光部分

屋顶透光部分类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 8.000 | 1.20 | 0.556 | 5.333 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190 | － | － | － | 0.440 | － |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.440 | 6.711 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.30, D = 6.71 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 24.000 | 1.00 | 0.115 | 2.759 |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190 | － | － | － | 0.440 | － |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 0.876 | 3.892 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 8373.99 | 0.939 | 0.30 | 6.71 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 545.67 | 0.061 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 合计 | 8919.66 | 1.000 | 0.34 | 6.54 | 0.75 |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 8.000 | 1.20 | 0.556 | 5.333 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190 | － | － | － | 0.440 | － |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.350 | 6.059 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.20, D = 6.06 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 24.000 | 1.00 | 0.115 | 2.759 |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190 | － | － | － | 0.440 | － |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 0.876 | 3.892 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 8.000 | 1.00 | 0.667 | 5.333 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 8.000 | 1.20 | 0.556 | 5.333 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 390*190*190两排孔混凝土空心砌块 | 190 | － | － | － | 0.440 | － |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.684 | 11.075 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.20, D = 11.07 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1557.98 | 0.733 | 0.20 | 6.06 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 322.20 | 0.152 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 244.07 | 0.115 | 0.20 | 11.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 2124.26 | 1.000 | 0.32 | 6.31 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.30 = 0.42 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1952.86 | 0.824 | 0.20 | 6.06 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 317.71 | 0.134 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 98.52 | 0.042 | 0.20 | 11.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 2369.09 | 1.000 | 0.30 | 5.98 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.30 = 0.39 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1390.67 | 0.829 | 0.20 | 6.06 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 286.38 | 0.171 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 合计 |  | 1677.05 | 1.000 | 0.33 | 5.69 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.33 × 1.30 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1398.81 | 0.832 | 0.20 | 6.06 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 282.11 | 0.168 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 合计 |  | 1680.92 | 1.000 | 0.33 | 5.70 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.33 × 1.30 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6300.32 | 0.802 | 0.20 | 6.06 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 1208.40 | 0.154 | 0.98 | 3.89 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 342.59 | 0.044 | 0.20 | 11.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 7851.31 | 1.000 | 0.32 | 5.94 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.30 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

底面接触室外空气的外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 8.000 | 1.20 | 0.556 | 5.333 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 19.000 | 1.00 | 0.022 | 0.409 |
| 各层之和∑ | 80 | － | － | － | 0.620 | 6.559 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 6.56 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 0.47 | 0.65 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 0.40 | 0.65 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2115，C2215，C2415，C2615，C2715，C2815，C2915，C3615，C4015，C4115，C4215，C4415，C4515，C6015，C6115，C6415，C9115，C1415，C3415，C3915，C4315，C4615，C0815，C0915，C1915，C2015，C2515，C3015，C6715，C6815，C6915，C7015，C7115，C7215，C7415，C8015，C9015，C1515，C1615，C1715，C3115，C3815，C5315，C6515，C7315，C8615，DC8418 |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3,5 | / | / | 78.84 | 65 | 0.470 |
| 2 | C0815 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 0.400 |
| 3 | C0915 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.400 |
| 4 | C1415 | 5 | 1 | 2.05 | 2.05 | 18 | 0.400 |
| 5 | C1915 | 5 | 1 | 2.90 | 2.90 | 18 | 0.400 |
| 6 | C2015 | 2~3 | 2 | 2.99 | 5.99 | 18 | 0.400 |
| 7 | C2515 | 3 | 1 | 3.79 | 3.79 | 18 | 0.400 |
| 8 | C3015 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 | 18 | 0.400 |
| 9 | C3615 | 1,4~5 | 15 | 3.38 | 50.70 | 18 | 0.400 |
| 10 | C3615 | 1~4 | 6 | 8.00 | 47.97 | 18 | 0.400 |
| 11 | C4315 | 4 | 1 | 6.44 | 6.44 | 18 | 0.400 |
| 12 | C4515 | 2 | 1 | 6.74 | 6.74 | 18 | 0.400 |
| 13 | C6715 | 4 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 0.400 |
| 14 | C6715 | 5 | 1 | 10.11 | 10.11 | 18 | 0.400 |
| 15 | C6815 | 1 | 1 | 10.20 | 10.20 | 18 | 0.400 |
| 16 | C6915 | 5 | 2 | 10.29 | 20.59 | 18 | 0.400 |
| 17 | C7015 | 5 | 1 | 10.57 | 10.57 | 18 | 0.400 |
| 18 | C7115 | 1~4 | 4 | 12.02 | 48.09 | 18 | 0.400 |
| 19 | C7115 | 4 | 1 | 10.63 | 10.63 | 18 | 0.400 |
| 20 | C7115 | 5 | 1 | 10.60 | 10.60 | 18 | 0.400 |
| 21 | C7215 | 1~5 | 26 | 10.78 | 280.22 | 18 | 0.400 |
| 22 | C7415 | 4 | 1 | 10.09 | 10.09 | 18 | 0.400 |
| 23 | C8015 | 1 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 0.400 |
| 24 | C9015 | 4 | 1 | 13.53 | 13.53 | 18 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 671.06 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.408 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 67.26 | 65 | 0.470 |
| 2 | C1415 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 0.400 |
| 3 | C1415 | 2 | 1 | 2.07 | 2.07 | 18 | 0.400 |
| 4 | C1515 | 1 | 1 | 2.23 | 2.23 | 18 | 0.400 |
| 5 | C1515 | 2 | 1 | 2.20 | 2.20 | 18 | 0.400 |
| 6 | C1515 | 3~5 | 3 | 2.22 | 6.66 | 18 | 0.400 |
| 7 | C1615 | 3~5 | 3 | 2.34 | 7.01 | 18 | 0.400 |
| 8 | C1715 | 4 | 1 | 2.48 | 2.48 | 18 | 0.400 |
| 9 | C2015 | 4 | 1 | 3.03 | 3.03 | 18 | 0.400 |
| 10 | C2215 | 3~5 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.400 |
| 11 | C2515 | 3 | 1 | 3.74 | 3.74 | 18 | 0.400 |
| 12 | C3115 | 5 | 1 | 4.60 | 4.60 | 18 | 0.400 |
| 13 | C3115 | 5 | 1 | 4.66 | 4.66 | 18 | 0.400 |
| 14 | C3415 | 1~5 | 5 | 5.08 | 25.39 | 18 | 0.400 |
| 15 | C3615 | 1~5 | 34 | 3.38 | 114.93 | 18 | 0.400 |
| 16 | C3815 | 1~5 | 5 | 5.74 | 28.68 | 18 | 0.400 |
| 17 | C3815 | 1~5 | 5 | 5.69 | 28.44 | 18 | 0.400 |
| 18 | C4115 | 4 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 0.400 |
| 19 | C4515 | 1~5 | 5 | 6.70 | 33.50 | 18 | 0.400 |
| 20 | C5315 | 4 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 0.400 |
| 21 | C6415 | 3 | 1 | 9.58 | 9.58 | 18 | 0.400 |
| 22 | C6515 | 4 | 1 | 9.70 | 9.70 | 18 | 0.400 |
| 23 | C6715 | 1 | 2 | 10.08 | 20.15 | 18 | 0.400 |
| 24 | C6715 | 3,5 | 2 | 9.98 | 19.97 | 18 | 0.400 |
| 25 | C7315 | 3 | 1 | 10.94 | 10.94 | 18 | 0.400 |
| 26 | C7415 | 1~2 | 5 | 11.17 | 55.85 | 18 | 0.400 |
| 27 | C8615 | 5 | 1 | 12.87 | 12.87 | 18 | 0.400 |
| 28 | DC8418 | 3 | 1 | 15.04 | 15.04 | 18 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 516.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.409 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 119.74 | 65 | 0.470 |
| 2 | C2115 | 1 | 1 | 3.12 | 3.12 | 18 | 0.400 |
| 3 | C2215 | 5 | 1 | 3.25 | 3.25 | 18 | 0.400 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.58 | 3.58 | 18 | 0.400 |
| 5 | C2615 | 5 | 6 | 3.86 | 23.17 | 18 | 0.400 |
| 6 | C2715 | 3~4 | 2 | 4.00 | 8.00 | 18 | 0.400 |
| 7 | C2815 | 4 | 1 | 4.19 | 4.19 | 18 | 0.400 |
| 8 | C2915 | 4 | 1 | 4.36 | 4.36 | 18 | 0.400 |
| 9 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.400 |
| 10 | C3615 | 1~5 | 44 | 3.38 | 148.73 | 18 | 0.400 |
| 11 | C3615 | 2~3 | 9 | 9.44 | 84.99 | 18 | 0.400 |
| 12 | C4015 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 | 18 | 0.400 |
| 13 | C4115 | 3~5 | 3 | 6.16 | 18.49 | 18 | 0.400 |
| 14 | C4215 | 4 | 1 | 6.27 | 6.27 | 18 | 0.400 |
| 15 | C4415 | 3~5 | 3 | 6.65 | 19.94 | 18 | 0.400 |
| 16 | C4515 | 1 | 2 | 6.80 | 13.61 | 18 | 0.400 |
| 17 | C4515 | 2 | 2 | 8.91 | 17.81 | 18 | 0.400 |
| 18 | C6015 | 2 | 1 | 8.95 | 8.95 | 18 | 0.400 |
| 19 | C6015 | 5 | 1 | 9.02 | 9.02 | 18 | 0.400 |
| 20 | C6115 | 4 | 1 | 9.18 | 9.18 | 18 | 0.400 |
| 21 | C6115 | 5 | 1 | 9.21 | 9.21 | 18 | 0.400 |
| 22 | C6415 | 2 | 1 | 9.59 | 9.59 | 18 | 0.400 |
| 23 | C6415 | 3 | 1 | 9.57 | 9.57 | 18 | 0.400 |
| 24 | C9115 | 4 | 1 | 13.62 | 13.62 | 18 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 559.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.415 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 82.89 | 65 | 0.470 |
| 2 | C1415 | 2~5 | 4 | 4.33 | 17.32 | 18 | 0.400 |
| 3 | C2615 | 5 | 3 | 3.86 | 11.58 | 18 | 0.400 |
| 4 | C3415 | 2 | 1 | 5.09 | 5.09 | 18 | 0.400 |
| 5 | C3615 | 1~2,4~5 | 33 | 3.38 | 111.55 | 18 | 0.400 |
| 6 | C3615 | 2~4 | 10 | 13.14 | 131.38 | 18 | 0.400 |
| 7 | C3615 | 2~4 | 4 | 8.47 | 33.89 | 18 | 0.400 |
| 8 | C3615 | 2 | 1 | 5.38 | 5.38 | 18 | 0.400 |
| 9 | C3915 | 1 | 1 | 5.87 | 5.87 | 18 | 0.400 |
| 10 | C3915 | 3~4 | 2 | 5.87 | 11.74 | 18 | 0.400 |
| 11 | C4115 | 1 | 1 | 6.18 | 6.18 | 18 | 0.400 |
| 12 | C4315 | 3~5 | 3 | 6.39 | 19.18 | 18 | 0.400 |
| 13 | C4315 | 5 | 2 | 6.45 | 12.91 | 18 | 0.400 |
| 14 | C4515 | 1 | 2 | 6.80 | 13.61 | 18 | 0.400 |
| 15 | C4615 | 3~4 | 2 | 6.83 | 13.65 | 18 | 0.400 |
| 16 | C4615 | 5 | 1 | 5.80 | 5.80 | 18 | 0.400 |
| 17 | C6115 | 5 | 3 | 9.21 | 27.63 | 18 | 0.400 |
| 18 | C6415 | 1 | 2 | 9.65 | 19.30 | 18 | 0.400 |
| 19 | C6415 | 5 | 3 | 9.54 | 28.63 | 18 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 563.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.410 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3,5 | / | / | 78.84 | 65 | 0.653 | 0.653 |
| 2 | C0815 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 3 | C0915 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 4 | C1415 | 5 | 1 | 2.05 | 2.05 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 5 | C1915 | 5 | 1 | 2.90 | 2.90 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 6 | C2015 | 2~3 | 2 | 2.99 | 5.99 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 7 | C2515 | 3 | 1 | 3.79 | 3.79 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 8 | C3015 | 1 | 1 | 4.52 | 4.52 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 9 | C3615 | 1,4~5 | 15 | 3.38 | 50.70 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 10 | C3615 | 1~4 | 6 | 8.00 | 47.97 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 11 | C4315 | 4 | 1 | 6.44 | 6.44 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 12 | C4515 | 2 | 1 | 6.74 | 6.74 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 13 | C6715 | 4 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 14 | C6715 | 5 | 1 | 10.11 | 10.11 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 15 | C6815 | 1 | 1 | 10.20 | 10.20 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 16 | C6915 | 5 | 2 | 10.29 | 20.59 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 17 | C7015 | 5 | 1 | 10.57 | 10.57 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 18 | C7115 | 1~4 | 4 | 12.02 | 48.09 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 19 | C7115 | 4 | 1 | 10.63 | 10.63 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 20 | C7115 | 5 | 1 | 10.60 | 10.60 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 21 | C7215 | 1~5 | 26 | 10.78 | 280.22 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 22 | C7415 | 4 | 1 | 10.09 | 10.09 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 23 | C8015 | 1 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 24 | C9015 | 4 | 1 | 13.53 | 13.53 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 671.06 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.653 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 67.26 | 65 | 0.653 | 0.653 |
| 2 | C1415 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 3 | C1415 | 2 | 1 | 2.07 | 2.07 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 4 | C1515 | 1 | 1 | 2.23 | 2.23 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 5 | C1515 | 2 | 1 | 2.20 | 2.20 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 6 | C1515 | 3~5 | 3 | 2.22 | 6.66 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 7 | C1615 | 3~5 | 3 | 2.34 | 7.01 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 8 | C1715 | 4 | 1 | 2.48 | 2.48 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 9 | C2015 | 4 | 1 | 3.03 | 3.03 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 10 | C2215 | 3~5 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 11 | C2515 | 3 | 1 | 3.74 | 3.74 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 12 | C3115 | 5 | 1 | 4.60 | 4.60 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 13 | C3115 | 5 | 1 | 4.66 | 4.66 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 14 | C3415 | 1~5 | 5 | 5.08 | 25.39 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 15 | C3615 | 1~5 | 34 | 3.38 | 114.93 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 16 | C3815 | 1~5 | 5 | 5.74 | 28.68 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 17 | C3815 | 1~5 | 5 | 5.69 | 28.44 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 18 | C4115 | 4 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 19 | C4515 | 1~5 | 5 | 6.70 | 33.50 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 20 | C5315 | 4 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 21 | C6415 | 3 | 1 | 9.58 | 9.58 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 22 | C6515 | 4 | 1 | 9.70 | 9.70 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 23 | C6715 | 1 | 2 | 10.08 | 20.15 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 24 | C6715 | 3,5 | 2 | 9.98 | 19.97 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 25 | C7315 | 3 | 1 | 10.94 | 10.94 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 26 | C7415 | 1~2 | 5 | 11.17 | 55.85 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 27 | C8615 | 5 | 1 | 12.87 | 12.87 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 28 | DC8418 | 3 | 1 | 15.04 | 15.04 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 516.83 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.653 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 119.74 | 65 | 0.653 | 0.653 |
| 2 | C2115 | 1 | 1 | 3.12 | 3.12 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 3 | C2215 | 5 | 1 | 3.25 | 3.25 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.58 | 3.58 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 5 | C2615 | 5 | 6 | 3.86 | 23.17 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 6 | C2715 | 3~4 | 2 | 4.00 | 8.00 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 7 | C2815 | 4 | 1 | 4.19 | 4.19 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 8 | C2915 | 4 | 1 | 4.36 | 4.36 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 9 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 10 | C3615 | 1~5 | 44 | 3.38 | 148.73 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 11 | C3615 | 2~3 | 9 | 9.44 | 84.99 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 12 | C4015 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 13 | C4115 | 3~5 | 3 | 6.16 | 18.49 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 14 | C4215 | 4 | 1 | 6.27 | 6.27 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 15 | C4415 | 3~5 | 3 | 6.65 | 19.94 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 16 | C4515 | 1 | 2 | 6.80 | 13.61 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 17 | C4515 | 2 | 2 | 8.91 | 17.81 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 18 | C6015 | 2 | 1 | 8.95 | 8.95 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 19 | C6015 | 5 | 1 | 9.02 | 9.02 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 20 | C6115 | 4 | 1 | 9.18 | 9.18 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 21 | C6115 | 5 | 1 | 9.21 | 9.21 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 22 | C6415 | 2 | 1 | 9.59 | 9.59 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 23 | C6415 | 3 | 1 | 9.57 | 9.57 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 24 | C9115 | 4 | 1 | 13.62 | 13.62 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 559.72 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.653 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~5 | / | / | 82.89 | 65 | 0.653 | 0.653 |
| 2 | C1415 | 2~5 | 4 | 4.33 | 17.32 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 3 | C2615 | 5 | 3 | 3.86 | 11.58 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 4 | C3415 | 2 | 1 | 5.09 | 5.09 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 5 | C3615 | 1~2,4~5 | 33 | 3.38 | 111.55 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 6 | C3615 | 2~4 | 10 | 13.14 | 131.38 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 7 | C3615 | 2~4 | 4 | 8.47 | 33.89 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 8 | C3615 | 2 | 1 | 5.38 | 5.38 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 9 | C3915 | 1 | 1 | 5.87 | 5.87 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 10 | C3915 | 3~4 | 2 | 5.87 | 11.74 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 11 | C4115 | 1 | 1 | 6.18 | 6.18 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 12 | C4315 | 3~5 | 3 | 6.39 | 19.18 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 13 | C4315 | 5 | 2 | 6.45 | 12.91 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 14 | C4515 | 1 | 2 | 6.80 | 13.61 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 15 | C4615 | 3~4 | 2 | 6.83 | 13.65 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 16 | C4615 | 5 | 1 | 5.80 | 5.80 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 17 | C6115 | 5 | 3 | 9.21 | 27.63 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 18 | C6415 | 1 | 2 | 9.65 | 19.30 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 19 | C6415 | 5 | 3 | 9.54 | 28.63 | 18 | 0.653 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 563.56 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 671.06 | 0.41 | 0.65 | 0.24 | K≤2.20 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 516.83 | 0.41 | 0.65 | 0.18 | K≤2.20 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 559.72 | 0.41 | 0.65 | 0.25 | K≤2.20 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 563.56 | 0.41 | 0.65 | 0.25 | K≤2.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2311.18 | 0.41 | 0.65 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数满足表3.3.2-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 314.76 |  | 161.55 | C6415 | 9.65 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C6415 | 9.65 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C7115 | 12.02 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3615 | 8.00 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

全透光幕墙中非中空玻璃面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 671.06 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 516.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 559.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 563.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 底面接触室外空气的外挑楼板 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 7 | 全透光幕墙中非中空玻璃面积比 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 外门气密性 | 满足 |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□结论：本建筑按照新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标满足标准规定。