青衿之志|旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践

冷负荷计算书

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18531399712 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 填充墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |
| 建筑面积 | 地上 9615.43 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 29.91 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 87 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 94 | 87 | 79 | 73 | 67 | 63 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 87 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 94 | 87 | 79 | 73 | 67 | 63 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 气象位置 | 北京-北京（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.72 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99860 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.727 | 0.96 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 138.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.03 | 0.32 | 1 | 2.667 | 0.853 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.600 | 4.789 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.266 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 153.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.492 | 1.805 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.404 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.74 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.392 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.240 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 88.81 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.87 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属框—单层实体门 | 6.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 806349 | 9615.43 | 83.86 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1677.58 | 480.66 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[黑匣子剧场] | 112.24 | 15 | 11932 | 6942 | 5295 | 7.60 | 4477 | 106.31 |
|  | 1002[门厅] | 102.20 | 14 | 65144 | 31444 | 35855 | 51.27 | 1084 | 637.42 |
|  | 1005[女卫] | 41.66 | 14 | 62389 | 30042 | 34412 | 49.21 | 442 | 1497.53 |
|  | 1008[热计量间] | 21.54 | 15 | 57739 | 26599 | 32727 | 47.12 | 1151 | 2680.76 |
|  | 1009[女卫] | 20.85 | 14 | 56465 | 26712 | 31650 | 45.26 | 9062 | 2708.15 |
|  | 1012[男卫] | 18.41 | 15 | 53846 | 25612 | 29826 | 42.66 | 8599 | 2924.39 |
|  | 2001[普通办公室] | 149.20 | 14 | 12524 | 7898 | 4994 | 7.09 | 5277 | 83.94 |
|  | 2003[视听阅览室] | 112.36 | 15 | 17584 | 9309 | 8812 | 12.58 | 8424 | 156.50 |
|  | 2004[大厅] | 107.47 | 17 | 3079 | 1887 | 1229 | 1.75 | 1132 | 28.65 |
|  | 2005[阅览室] | 104.45 | 14 | 16911 | 9262 | 8192 | 11.69 | 7777 | 161.91 |
|  | 2006[健身活动室] | 103.67 | 15 | 18978 | 9033 | 10455 | 14.97 | 9358 | 183.07 |
|  | 2008[普通办公室] | 46.80 | 10 | 4232 | 2789 | 1566 | 2.22 | 1400 | 90.42 |
|  | 2009[大厅] | 0.00 | 14 | 634 | 634 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2014[卫生间] | 20.85 | 13 | 692 | 692 | 0 | 0.00 | 0 | 33.20 |
|  | 2015[FM] | 18.43 | 18 | 231 | 231 | 0 | 0.00 | 0 | 12.51 |
|  | 1003[普通教室] | 80.41 | 14 | 59940 | 27699 | 34297 | 49.05 | 9820 | 745.47 |
|  | 1004[普通教室] | 80.26 | 14 | 59777 | 27596 | 34233 | 48.96 | 9802 | 744.84 |
|  | 1006[普通教室] | 79.15 | 14 | 59309 | 27571 | 33761 | 48.28 | 9667 | 749.33 |
|  | 1007[普通教室] | 78.78 | 15 | 57725 | 26010 | 33603 | 48.06 | 9688 | 732.76 |
|  | 1010[普通教室] | 72.46 | 15 | 55363 | 26118 | 30909 | 44.20 | 8911 | 764.04 |
|  | 1011[普通教室] | 72.45 | 15 | 55319 | 26065 | 30906 | 44.20 | 8911 | 763.50 |
|  | 1013[普通教室] | 61.83 | 15 | 47581 | 22750 | 26374 | 37.72 | 7604 | 769.53 |
|  | 1018[卫生间] | 20.48 | 14 | 2445 | 2445 | 0 | 0.00 | 0 | 119.39 |
|  | 1020[卫生间] | 7.25 | 18 | 364 | 364 | 0 | 0.00 | 0 | 50.18 |
|  | 1021[卫生间] | 7.11 | 18 | 436 | 436 | 0 | 0.00 | 0 | 61.32 |
|  | 1024[卫生间] | 5.27 | 14 | 778 | 778 | 0 | 0.00 | 0 | 147.52 |
|  | 1026[开水间] | 4.43 | 15 | 3349 | 1833 | 1622 | 2.31 | 544 | 756.62 |
|  | 4002[普通教室] | 0.00 | 13 | 1126 | 1126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4003[普通教室] | 0.00 | 13 | 879 | 879 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4004[普通教室] | 0.00 | 13 | 1152 | 1152 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4005[普通教室] | 0.00 | 13 | 1216 | 1216 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4006[普通教室] | 0.00 | 13 | 787 | 787 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4007[普通教室] | 0.00 | 14 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4008[普通教室] | 0.00 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4009[普通教室] | 0.00 | 14 | 1049 | 1049 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4010[普通教室] | 0.00 | 14 | 1084 | 1084 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4011[普通教室] | 0.00 | 14 | 947 | 947 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4012[普通教室] | 0.00 | 14 | 1149 | 1149 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4013[普通教室] | 0.00 | 13 | 795 | 795 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4015[普通办公室] | 44.88 | 12 | 4128 | 2721 | 1502 | 2.13 | 1524 | 91.98 |
|  | 4019[卫生间] | 20.48 | 14 | 826 | 826 | 0 | 0.00 | 0 | 40.35 |
|  | 4022[卫生间] | 8.04 | 18 | 198 | 198 | 0 | 0.00 | 0 | 24.60 |
|  | 4023[卫生间] | 0.00 | 6 | 33 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4024[卫生间] | 0.00 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4027[卫生间] | 6.28 | 9 | 289 | 289 | 0 | 0.00 | 0 | 45.91 |
|  | 4028[卫生间] | 5.27 | 14 | 198 | 198 | 0 | 0.00 | 0 | 37.65 |
|  | 4030[开水间] | 4.43 | 15 | 1139 | 634 | 541 | 0.77 | 544 | 257.30 |
|  | 1019[卫生间] | 20.48 | 14 | 1657 | 1657 | 0 | 0.00 | 0 | 80.94 |
|  | 1022[卫生间] | 8.04 | 18 | 380 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 47.34 |
|  | 1023[卫生间] | 0.00 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1028[卫生间] | 5.27 | 14 | 398 | 398 | 0 | 0.00 | 0 | 75.54 |
|  | 1030[开水间] | 4.43 | 15 | 2208 | 1197 | 1081 | 1.54 | 544 | 498.74 |
|  | 系统 | 1677.58 | 14 | 806349 | 398415 | 433279 | 619.88 | 126469 | 480.66 |
| 建筑 |  | 1677.58 | 14 | 806349 | 398415 | 433279 | 619.88 | 125609 | 480.66 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[黑匣子剧场] | 112.24 | 15 | 11932 | 6942 | 5295 | 7.60 | 4477 | 106.31 |
|  | 1002[门厅] | 102.20 | 14 | 65144 | 31444 | 35855 | 51.27 | 30879 | 637.42 |
|  | 1005[女卫] | 41.66 | 14 | 62389 | 30042 | 34412 | 49.21 | 29592 | 1497.53 |
|  | 1008[热计量间] | 21.54 | 15 | 57739 | 26599 | 32727 | 47.12 | 28759 | 2680.76 |
|  | 1009[女卫] | 20.85 | 14 | 56465 | 26712 | 31650 | 45.26 | 27186 | 2708.15 |
|  | 1012[男卫] | 18.41 | 15 | 53846 | 25612 | 29826 | 42.66 | 25798 | 2924.39 |
|  | 整层 | 316.90 | 15 | 307227 | 147352 | 169202 | 242.86 | 147301 | 969.47 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 149.20 | 14 | 12524 | 7898 | 4994 | 7.09 | 5277 | 83.94 |
|  | 2003[视听阅览室] | 112.36 | 15 | 17584 | 9309 | 8812 | 12.58 | 8424 | 156.50 |
|  | 2004[大厅] | 107.47 | 17 | 3079 | 1887 | 1229 | 1.75 | 1132 | 28.65 |
|  | 2005[阅览室] | 104.45 | 14 | 16911 | 9262 | 8192 | 11.69 | 7777 | 161.91 |
|  | 2006[健身活动室] | 103.67 | 15 | 18978 | 9033 | 10455 | 14.97 | 9358 | 183.07 |
|  | 2008[普通办公室] | 46.80 | 10 | 4232 | 2789 | 1566 | 2.22 | 1400 | 90.42 |
|  | 2009[大厅] | 0.00 | 14 | 634 | 634 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2014[卫生间] | 20.85 | 13 | 692 | 692 | 0 | 0.00 | 0 | 33.20 |
|  | 2015[FM] | 18.43 | 18 | 231 | 231 | 0 | 0.00 | 0 | 12.51 |
|  | 整层 | 663.22 | 14 | 74505 | 41459 | 35248 | 50.31 | 33742 | 112.34 |
| 3层 | 1003[普通教室] | 80.41 | 14 | 59940 | 27699 | 34297 | 49.05 | 29460 | 745.47 |
|  | 1004[普通教室] | 80.26 | 14 | 59777 | 27596 | 34233 | 48.96 | 29405 | 744.84 |
|  | 1006[普通教室] | 79.15 | 14 | 59309 | 27571 | 33761 | 48.28 | 29000 | 749.33 |
|  | 1007[普通教室] | 78.78 | 15 | 57725 | 26010 | 33603 | 48.06 | 29065 | 732.76 |
|  | 1010[普通教室] | 72.46 | 15 | 55363 | 26118 | 30909 | 44.20 | 26734 | 764.04 |
|  | 1011[普通教室] | 72.45 | 15 | 55319 | 26065 | 30906 | 44.20 | 26732 | 763.50 |
|  | 1013[普通教室] | 61.83 | 15 | 47581 | 22750 | 26374 | 37.72 | 22812 | 769.53 |
|  | 1018[卫生间] | 20.48 | 14 | 2445 | 2445 | 0 | 0.00 | 0 | 119.39 |
|  | 1020[卫生间] | 7.25 | 18 | 364 | 364 | 0 | 0.00 | 0 | 50.18 |
|  | 1021[卫生间] | 7.11 | 18 | 436 | 436 | 0 | 0.00 | 0 | 61.32 |
|  | 1024[卫生间] | 5.27 | 14 | 778 | 778 | 0 | 0.00 | 0 | 147.52 |
|  | 1026[开水间] | 4.43 | 15 | 3349 | 1833 | 1622 | 2.31 | 1633 | 756.62 |
|  | 整层 | 569.87 | 15 | 402010 | 189638 | 225705 | 322.78 | 195453 | 705.44 |
| 4层 | 4002[普通教室] | 0.00 | 13 | 1126 | 1126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4003[普通教室] | 0.00 | 13 | 879 | 879 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4004[普通教室] | 0.00 | 13 | 1152 | 1152 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4005[普通教室] | 0.00 | 13 | 1216 | 1216 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4006[普通教室] | 0.00 | 13 | 787 | 787 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4007[普通教室] | 0.00 | 14 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4008[普通教室] | 0.00 | 13 | 996 | 996 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4009[普通教室] | 0.00 | 14 | 1049 | 1049 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4010[普通教室] | 0.00 | 14 | 1084 | 1084 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4011[普通教室] | 0.00 | 14 | 947 | 947 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4012[普通教室] | 0.00 | 14 | 1149 | 1149 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4013[普通教室] | 0.00 | 13 | 795 | 795 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4015[普通办公室] | 44.88 | 12 | 4128 | 2721 | 1502 | 2.13 | 1524 | 91.98 |
|  | 4019[卫生间] | 20.48 | 14 | 826 | 826 | 0 | 0.00 | 0 | 40.35 |
|  | 4022[卫生间] | 8.04 | 18 | 198 | 198 | 0 | 0.00 | 0 | 24.60 |
|  | 4023[卫生间] | 0.00 | 6 | 33 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4024[卫生间] | 0.00 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4027[卫生间] | 6.28 | 9 | 289 | 289 | 0 | 0.00 | 0 | 45.91 |
|  | 4028[卫生间] | 5.27 | 14 | 198 | 198 | 0 | 0.00 | 0 | 37.65 |
|  | 4030[开水间] | 4.43 | 15 | 1139 | 634 | 541 | 0.77 | 544 | 257.30 |
|  | 整层 | 89.38 | 13 | 18461 | 16562 | 2043 | 2.90 | 2143 | 206.55 |
| 6层 | 1019[卫生间] | 20.48 | 14 | 1657 | 1657 | 0 | 0.00 | 0 | 80.94 |
|  | 1022[卫生间] | 8.04 | 18 | 380 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 47.34 |
|  | 1023[卫生间] | 0.00 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1028[卫生间] | 5.27 | 14 | 398 | 398 | 0 | 0.00 | 0 | 75.54 |
|  | 1030[开水间] | 4.43 | 15 | 2208 | 1197 | 1081 | 1.54 | 1089 | 498.74 |
|  | 整层 | 38.21 | 14 | 4676 | 3670 | 1081 | 1.54 | 1089 | 122.37 |
| 建筑 |  | 1677.58 | 14 | 806349 | 398415 | 433279 | 619.88 | 377117 | 480.66 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[黑匣子剧场] |  | 3.00 | 112.24 | 26 | 60 | 6941.6 | 14 | 11932.4 | 15 | 7.60 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.60 K=0.27 D=4.79 | 60.4 43.8 | 66.4 43.0 | 70.6 42.2 | 71.8 41.5 | 70.6 41.0 | 65.5 42.6 | 51.9 44.5 | 50.0 46.8 | 48.4 49.0 | 47.1 50.9 | 45.9 52.7 | 45.1 54.2 |
| 南外墙 | F=20.10 K=0.27 D=4.79 | 41.6 26.3 | 41.1 25.9 | 39.3 25.3 | 36.4 24.9 | 35.0 24.6 | 33.5 25.8 | 31.4 27.3 | 30.1 29.2 | 29.2 33.0 | 28.4 36.3 | 27.7 39.1 | 27.2 40.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.50 | 213.8 997.9 | 178.5 994.5 | 154.9 990.7 | 131.6 914.5 | 111.6 796.2 | 94.8 689.4 | 214.5 582.1 | 315.6 422.7 | 423.3 364.9 | 574.2 317.1 | 736.7 277.2 | 867.4 241.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.4 111.4 | -9.0 124.3 | -13.8 130.7 | -20.2 129.1 | -25.1 116.2 | -28.3 109.8 | -18.6 92.1 | 2.2 69.7 | 27.9 47.2 | 52.0 31.1 | 72.9 19.9 | 93.8 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 208.4 886.5 | 187.5 870.3 | 168.8 860.0 | 151.9 785.4 | 136.7 680.0 | 123.0 579.6 | 233.2 489.9 | 313.3 353.0 | 395.4 317.7 | 522.2 285.9 | 663.8 257.4 | 773.6 231.6 |
| 内墙1 | F=6.60 K=0.87 | 14.9 32.0 | 14.9 32.0 | 14.9 32.0 | 14.9 32.0 | 14.9 32.0 | 14.9 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 内墙1 | F=5.10 K=0.87 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 | 11.5 11.5 |
| 内墙1 | F=5.70 K=0.87 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 | 12.9 12.9 |
| 内墙1 | F=10.20 K=0.87 | 23.0 49.5 | 23.0 49.5 | 23.0 49.5 | 23.0 49.5 | 23.0 49.5 | 23.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 49.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 157.1 443.3 | 134.7 460.2 | 117.9 471.4 | 106.6 482.6 | 89.8 493.9 | 84.2 499.5 | 224.5 510.7 | 291.8 376.0 | 342.3 303.0 | 376.0 252.5 | 404.1 213.3 | 426.5 179.6 |
| 照明 | 显热(W) | 242.4 1158.3 | 202.0 1185.3 | 175.1 1212.2 | 148.2 1225.7 | 121.2 1239.1 | 107.8 1252.6 | 565.7 1266.1 | 835.1 808.1 | 942.8 525.3 | 1010.2 431.0 | 1064.0 350.2 | 1117.9 296.3 |
| 人体 | 显热(W) | 394.7 2509.3 | 338.3 2565.7 | 281.9 2593.9 | 253.8 2622.1 | 197.4 2650.3 | 169.2 2678.5 | 1466.1 2706.7 | 2001.8 1381.5 | 2171.0 845.8 | 2283.8 676.7 | 2368.4 563.9 | 2452.9 479.3 |
|  | 全热(W) | 394.7 4547.6 | 338.3 4604.0 | 281.9 4632.2 | 253.8 4660.4 | 197.4 4688.6 | 169.2 4716.8 | 3504.4 4745.0 | 4040.1 1381.5 | 4209.3 845.8 | 4322.0 676.7 | 4406.6 563.9 | 4491.2 479.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1278.8 | 0.0 1426.3 | 0.0 1500.0 | 0.0 1481.5 | 0.0 1334.1 | 0.0 1260.4 | 0.0 1057.7 | 25.6 799.7 | 320.5 541.7 | 596.9 0.0 | 836.5 0.0 | 1076.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4268.6 | 0.0 4382.0 | 0.0 4446.0 | 0.0 4476.9 | 0.0 4456.3 | 0.0 4415.1 | 0.0 4314.0 | 3239.3 4157.2 | 3396.1 4021.1 | 3596.2 0.0 | 3761.2 0.0 | 4025.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.11 | 0.00 4.09 | 0.00 4.16 | 0.00 4.35 | 0.00 4.39 | 0.00 4.55 | 4.54 4.70 | 4.33 4.89 | 4.21 0.00 | 4.09 0.00 | 4.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1172 11592 | 1023 11801 | 902 11926 | 811 11932 | 688 11846 | 617 11748 | 4698 11595 | 8908 7327 | 9497 6248 | 10060 1870 | 10552 1602 | 11106 1398 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1172 6564 | 1023 6807 | 902 6942 | 811 6899 | 688 6685 | 617 6555 | 2660 6301 | 3656 3970 | 4383 2769 | 5022 1870 | 5589 1602 | 6119 1398 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1172 7323 | 1023 7419 | 902 7480 | 811 7455 | 688 7389 | 617 7333 | 4698 7281 | 5669 3170 | 6101 2227 | 6464 1870 | 6791 1602 | 7081 1398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1172 5285 | 1023 5380 | 902 5442 | 811 5417 | 688 5351 | 617 5294 | 2660 5243 | 3630 3170 | 4063 2227 | 4425 1870 | 4753 1602 | 5043 1398 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[门厅] |  | 12.00 | 346.15 | 26 | 60 | 31444.1 | 14 | 65144.1 | 14 | 1.67 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 34.0(W/㎡) |  | 新风 | 102.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=22.80 K=0.27 D=4.79 | 34.1 23.6 | 34.5 23.1 | 34.3 22.6 | 33.3 22.1 | 33.9 21.8 | 33.6 26.3 | 29.0 27.0 | 27.6 27.1 | 26.6 28.9 | 25.8 30.5 | 25.1 32.0 | 24.6 33.3 |
| 东外墙 | F=12.02 K=0.27 D=4.79 | 26.0 19.5 | 26.1 19.2 | 25.8 18.9 | 25.2 18.6 | 24.7 18.4 | 23.8 24.5 | 22.5 27.4 | 21.8 29.2 | 21.2 29.8 | 20.7 29.3 | 20.3 27.9 | 20.0 26.0 |
| 西外墙 | F=31.77 K=0.27 D=4.79 | 69.5 50.4 | 76.4 49.5 | 81.3 48.6 | 82.6 47.8 | 81.3 47.1 | 75.4 49.0 | 59.8 51.2 | 57.5 53.8 | 55.7 56.4 | 54.2 58.6 | 52.9 60.6 | 51.9 62.4 |
| 南外墙 | F=115.25 K=0.27 D=4.79 | 238.3 150.9 | 235.5 148.2 | 225.5 145.3 | 208.9 142.8 | 200.4 140.9 | 191.8 148.0 | 179.8 156.3 | 172.8 167.2 | 167.1 189.0 | 162.7 208.3 | 158.7 223.9 | 155.9 234.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.17 | 75.9 300.1 | 64.0 302.9 | 55.8 299.2 | 47.8 286.1 | 40.8 261.8 | 61.8 234.7 | 430.7 199.2 | 379.9 147.6 | 311.1 128.0 | 343.8 111.6 | 343.6 97.9 | 319.2 85.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.7 34.9 | -2.8 39.0 | -4.3 41.0 | -6.3 40.5 | -7.9 36.4 | -8.9 34.4 | -5.8 28.9 | 0.7 21.8 | 8.8 14.8 | 16.3 9.8 | 22.8 6.2 | 29.4 3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 74.2 265.1 | 66.8 264.0 | 60.1 258.2 | 54.1 245.7 | 48.7 225.4 | 70.7 200.3 | 436.6 170.3 | 379.2 125.7 | 302.3 113.2 | 327.5 101.8 | 320.8 91.7 | 289.8 82.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.65 | 121.5 482.2 | 100.3 502.3 | 86.6 506.8 | 72.9 490.8 | 61.2 450.6 | 58.7 443.5 | 286.3 462.7 | 273.7 265.6 | 273.2 210.3 | 341.2 182.0 | 398.5 158.5 | 445.8 137.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.5 71.9 | -5.8 80.2 | -8.9 84.3 | -13.1 83.3 | -16.2 75.0 | -18.2 70.9 | -12.0 59.5 | 1.4 45.0 | 18.0 30.5 | 33.6 20.1 | 47.0 12.8 | 60.5 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 118.0 410.3 | 106.2 422.1 | 95.5 422.4 | 86.0 407.5 | 77.4 375.6 | 76.9 372.6 | 298.4 403.2 | 272.3 220.7 | 255.2 179.9 | 307.6 161.9 | 351.5 145.7 | 385.3 131.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=68.09 | 882.3 4308.1 | 736.7 4535.1 | 639.5 4267.8 | 543.3 3776.6 | 460.7 3185.9 | 391.1 2845.0 | 885.3 2402.2 | 1302.4 1744.4 | 1761.7 1505.9 | 2429.2 1308.6 | 3110.8 1144.2 | 3946.5 998.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 22.5 459.8 | -37.2 512.8 | -57.0 539.3 | -83.5 532.7 | -103.4 479.7 | -116.7 453.2 | -76.9 380.3 | 9.2 287.5 | 115.2 194.7 | 214.6 128.5 | 300.8 82.1 | 386.9 42.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 859.9 3848.3 | 773.9 4022.3 | 696.5 3728.5 | 626.9 3243.9 | 564.2 2706.3 | 507.7 2391.8 | 962.2 2021.9 | 1293.1 1456.9 | 1646.5 1311.2 | 2214.5 1180.1 | 2810.1 1062.1 | 3559.6 955.9 |
| 东外门 | F=4.41 K=6.50 | 8.6 176.0 | -14.2 196.2 | -21.8 206.4 | -32.0 203.9 | -39.6 183.6 | -44.7 173.4 | -29.4 145.5 | 3.5 110.0 | 44.1 74.5 | 82.1 49.2 | 115.1 31.4 | 148.1 16.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=6.50 | 6.1 125.7 | -10.2 140.2 | -15.6 147.4 | -22.8 145.6 | -28.3 131.1 | -31.9 123.9 | -21.0 104.0 | 2.5 78.6 | 31.5 53.2 | 58.7 35.1 | 82.2 22.4 | 105.8 11.6 |
| 内墙1 | F=8.40 K=0.87 | 18.9 40.8 | 18.9 40.8 | 18.9 40.8 | 18.9 40.8 | 18.9 40.8 | 18.9 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
| 照明 | 显热(W) | 535.3 2557.3 | 446.0 2616.8 | 386.6 2676.3 | 327.1 2706.0 | 267.6 2735.7 | 237.9 2765.5 | 1248.9 2795.2 | 1843.6 1784.2 | 2081.5 1159.7 | 2230.2 951.6 | 2349.2 773.1 | 2468.1 654.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1529.8 9725.2 | 1311.3 9943.7 | 1092.7 10053.0 | 983.4 10162.3 | 764.9 10271.6 | 655.6 10380.8 | 5682.1 10490.1 | 7758.3 5354.3 | 8413.9 3278.2 | 8851.0 2622.5 | 9178.8 2185.4 | 9506.7 1857.6 |
|  | 全热(W) | 1529.8 22964.3 | 1311.3 23182.8 | 1092.7 23292.1 | 983.4 23401.3 | 764.9 23510.6 | 655.6 23619.9 | 18921.2 23729.2 | 20997.4 5354.3 | 21653.0 3278.2 | 22090.1 2622.5 | 22417.9 2185.4 | 22745.7 1857.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.69 | 0.00 19.69 | 0.00 19.69 | 0.00 19.69 | 0.00 19.69 | 0.00 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 0.00 | 19.69 0.00 | 19.69 0.00 | 19.69 0.00 | 19.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8881.8 | 0.0 9905.8 | 0.0 10417.8 | 0.0 10289.8 | 0.0 9265.8 | 0.0 8753.8 | 0.0 7345.9 | 178.1 5553.9 | 2226.0 3762.0 | 4146.0 0.0 | 5809.9 0.0 | 7473.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 29646.6 | 0.0 30434.5 | 0.0 30878.6 | 0.0 31093.5 | 0.0 30950.3 | 0.0 30663.8 | 0.0 29961.8 | 22498.0 28873.0 | 23586.8 27927.5 | 24976.4 0.0 | 26122.5 0.0 | 27956.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 28.91 | 0.00 28.53 | 0.00 28.41 | 0.00 28.90 | 0.00 30.18 | 0.00 30.52 | 0.00 31.58 | 31.52 32.66 | 30.06 33.94 | 29.22 0.00 | 28.42 0.00 | 28.58 0.00 |
| 顶板1 | F=5.73 K=0.39 | 5.8 12.6 | 5.8 12.6 | 5.8 12.6 | 5.8 12.6 | 5.8 12.6 | 5.8 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=75.64 K=0.87 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 | 170.5 170.5 |
| 内墙1 | F=135.84 K=0.87 | 306.2 518.3 | 306.2 518.3 | 306.2 518.3 | 306.2 518.3 | 306.2 518.3 | 306.2 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 518.3 | 518.3 518.3 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=16.09 K=0.42 D=2.42 | 33.9 22.6 | 31.1 25.2 | 29.3 28.4 | 27.8 31.6 | 26.7 34.3 | 25.6 36.8 | 25.0 38.8 | 23.6 40.0 | 23.0 40.5 | 22.2 39.9 | 21.5 38.0 | 21.0 36.4 |
| 底板1 | F=35.37 K=0.39 | 36.0 77.6 | 36.0 77.6 | 36.0 77.6 | 36.0 77.6 | 36.0 77.6 | 36.0 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 |
| 底板1 | F=1.85 K=0.39 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 底板1 | F=1.30 K=0.39 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 341.5 963.6 | 292.7 1000.2 | 256.1 1024.6 | 231.8 1049.0 | 195.2 1073.4 | 183.0 1085.6 | 487.9 1110.0 | 634.3 817.2 | 744.1 658.7 | 817.2 548.9 | 878.2 463.5 | 927.0 390.3 |
| 屋顶 | F=26.60 K=0.76 D=3.90 | 310.8 213.8 | 302.2 211.7 | 287.6 210.0 | 271.9 208.6 | 254.7 221.8 | 237.2 238.5 | 232.1 257.4 | 227.9 276.3 | 224.4 291.9 | 221.4 303.6 | 219.0 311.3 | 215.8 313.5 |
| 顶板1 | F=11.46 K=0.39 | 11.7 25.2 | 11.7 25.2 | 11.7 25.2 | 11.7 25.2 | 11.7 25.2 | 11.7 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 底板1 | F=5.75 K=0.39 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 底板1 | F=5.75 K=0.39 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 5.9 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 顶板1 | F=80.41 K=0.39 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5106 63376 | 4524 64759 | 4056 65144 | 3693 64996 | 3236 64339 | 2991 63850 | 24129 62839 | 49838 41140 | 52376 37004 | 55247 7851 | 57687 6942 | 60923 6229 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5106 29372 | 4524 30991 | 4056 31444 | 3693 30953 | 3236 29415 | 2991 28701 | 10890 26984 | 14279 17821 | 17776 12838 | 21178 7851 | 24135 6942 | 27201 6229 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 | 51.27 51.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5106 33729 | 4524 34325 | 4056 34265 | 3693 33902 | 3236 33388 | 2991 33186 | 24129 32877 | 27340 12267 | 28789 9076 | 30271 7851 | 31564 6942 | 32966 6229 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5106 20490 | 4524 21086 | 4056 21026 | 3693 20663 | 3236 20149 | 2991 19947 | 10890 19638 | 14101 12267 | 15550 9076 | 17032 7851 | 18325 6942 | 19727 6229 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 | 19.69 19.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[女卫] |  | 12.00 | 280.33 | 26 | 60 | 30042.4 | 18 | 62389.2 | 18 | 0.68 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 34.0(W/㎡) |  | 新风 | 102.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.06 K=0.76 D=3.90 | 0.7 0.5 | 0.7 0.5 | 0.7 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 |
| 北外墙 | F=14.97 K=0.27 D=4.79 | 22.4 15.5 | 22.7 15.2 | 22.5 14.8 | 21.9 14.5 | 22.2 14.3 | 22.0 17.3 | 19.0 17.8 | 18.2 17.8 | 17.5 19.0 | 16.9 20.1 | 16.5 21.0 | 16.1 21.8 |
| 西外墙 | F=8.70 K=0.27 D=4.79 | 19.0 13.8 | 20.9 13.6 | 22.3 13.3 | 22.6 13.1 | 22.3 12.9 | 20.7 13.4 | 16.4 14.0 | 15.7 14.7 | 15.2 15.4 | 14.8 16.0 | 14.5 16.6 | 14.2 17.1 |
| 南外墙 | F=62.17 K=0.27 D=4.79 | 128.6 81.4 | 127.0 80.0 | 121.6 78.4 | 112.7 77.1 | 108.1 76.0 | 103.5 79.8 | 97.0 84.3 | 93.2 90.2 | 90.2 101.9 | 87.8 112.4 | 85.6 120.8 | 84.1 126.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.02 | 11.6 46.2 | 9.6 48.1 | 8.3 48.6 | 7.0 47.0 | 5.9 43.2 | 5.6 42.2 | 27.9 43.9 | 26.7 25.4 | 26.2 20.1 | 32.7 17.4 | 38.2 15.2 | 42.7 13.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.3 6.9 | -0.6 7.7 | -0.9 8.1 | -1.3 8.0 | -1.5 7.2 | -1.7 6.8 | -1.2 5.7 | 0.1 4.3 | 1.7 2.9 | 3.2 1.9 | 4.5 1.2 | 5.8 0.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 11.3 39.3 | 10.2 40.4 | 9.1 40.5 | 8.2 39.0 | 7.4 36.0 | 7.3 35.4 | 29.1 38.2 | 26.6 21.1 | 24.5 17.2 | 29.5 15.5 | 33.7 13.9 | 36.9 12.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.34 | 99.3 250.2 | 84.9 285.1 | 74.6 342.7 | 64.6 386.0 | 55.9 396.8 | 48.5 464.4 | 85.4 555.2 | 116.5 350.2 | 149.8 164.0 | 182.6 144.0 | 210.2 126.9 | 232.9 111.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 36.1 | -2.9 40.2 | -4.5 42.3 | -6.6 41.8 | -8.1 37.6 | -9.1 35.5 | -6.0 29.8 | 0.7 22.5 | 9.0 15.3 | 16.8 10.1 | 23.6 6.4 | 30.3 3.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 97.6 214.1 | 87.8 244.9 | 79.0 300.4 | 71.1 344.3 | 64.0 359.2 | 57.6 428.8 | 91.5 525.4 | 115.8 327.6 | 140.8 148.8 | 165.8 133.9 | 186.6 120.5 | 202.5 108.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=73.28 | 949.5 4636.0 | 792.8 4887.3 | 688.1 4612.6 | 584.7 4093.8 | 495.8 3507.9 | 420.8 3061.5 | 952.7 2585.0 | 1401.5 1877.2 | 1879.9 1620.6 | 2534.2 1408.2 | 3240.8 1231.3 | 4192.7 1074.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 24.2 494.8 | -40.0 551.8 | -61.4 580.4 | -89.9 573.2 | -111.3 516.2 | -125.6 487.7 | -82.8 409.2 | 9.9 309.4 | 124.0 209.6 | 231.0 138.3 | 323.7 88.4 | 416.4 45.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 925.3 4141.2 | 832.8 4335.4 | 749.5 4032.2 | 674.6 3520.6 | 607.1 2991.8 | 546.4 2573.8 | 1035.5 2175.8 | 1391.5 1567.8 | 1755.9 1411.0 | 2303.3 1269.9 | 2917.1 1142.9 | 3776.4 1028.6 |
| 北外门 | F=4.41 K=6.50 | 8.6 176.0 | -14.2 196.2 | -21.8 206.4 | -32.0 203.9 | -39.6 183.6 | -44.7 173.4 | -29.4 145.5 | 3.5 110.0 | 44.1 74.5 | 82.1 49.2 | 115.1 31.4 | 148.1 16.2 |
| 西外门 | F=4.41 K=6.50 | 8.6 176.0 | -14.2 196.2 | -21.8 206.4 | -32.0 203.9 | -39.6 183.6 | -44.7 173.4 | -29.4 145.5 | 3.5 110.0 | 44.1 74.5 | 82.1 49.2 | 115.1 31.4 | 148.1 16.2 |
| 内墙1 | F=9.31 K=0.87 | 21.0 45.2 | 21.0 45.2 | 21.0 45.2 | 21.0 45.2 | 21.0 45.2 | 21.0 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 内墙1 | F=20.40 K=0.87 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 | 99.0 99.0 |
| 内墙1 | F=9.00 K=0.87 | 20.3 43.7 | 20.3 43.7 | 20.3 43.7 | 20.3 43.7 | 20.3 43.7 | 20.3 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 | 43.7 43.7 |
| 照明 | 显热(W) | 418.7 2000.4 | 348.9 2046.9 | 302.4 2093.4 | 255.9 2116.7 | 209.3 2139.9 | 186.1 2163.2 | 976.9 2186.4 | 1442.1 1395.6 | 1628.2 907.1 | 1744.5 744.3 | 1837.5 604.8 | 1930.6 511.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1472.0 9357.7 | 1261.7 9568.0 | 1051.4 9673.1 | 946.3 9778.3 | 736.0 9883.4 | 630.9 9988.6 | 5467.4 10093.7 | 7465.1 5152.0 | 8096.0 3154.3 | 8516.6 2523.4 | 8832.0 2102.9 | 9147.4 1787.4 |
|  | 全热(W) | 1472.0 22096.5 | 1261.7 22306.8 | 1051.4 22411.9 | 946.3 22517.1 | 736.0 22622.2 | 630.9 22727.4 | 18206.2 22832.5 | 20203.9 5152.0 | 20834.8 3154.3 | 21255.4 2523.4 | 21570.8 2102.9 | 21886.2 1787.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.94 | 0.00 18.94 | 0.00 18.94 | 0.00 18.94 | 0.00 18.94 | 0.00 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 0.00 | 18.94 0.00 | 18.94 0.00 | 18.94 0.00 | 18.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8511.6 | 0.0 9492.9 | 0.0 9983.5 | 0.0 9860.9 | 0.0 8879.6 | 0.0 8388.9 | 0.0 7039.7 | 170.7 5322.4 | 2133.2 3605.2 | 3973.1 0.0 | 5567.7 0.0 | 7162.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28410.9 | 0.0 29166.0 | 0.0 29591.6 | 0.0 29797.5 | 0.0 29660.2 | 0.0 29385.6 | 0.0 28712.9 | 21560.3 27669.6 | 22603.7 26763.5 | 23935.3 0.0 | 25033.6 0.0 | 26790.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.70 | 0.00 27.34 | 0.00 27.22 | 0.00 27.69 | 0.00 28.92 | 0.00 29.25 | 0.00 30.27 | 30.20 31.30 | 28.81 32.53 | 28.01 0.00 | 27.23 0.00 | 27.39 0.00 |
| 内墙1 | F=220.01 K=0.87 | 496.0 897.0 | 496.0 897.0 | 496.0 897.0 | 496.0 897.0 | 496.0 897.0 | 496.0 897.0 | 897.0 897.0 | 897.0 897.0 | 897.0 897.0 | 897.0 897.0 | 897.0 897.0 | 897.0 897.0 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=3.28 K=0.42 D=2.42 | 6.9 4.6 | 6.3 5.1 | 6.0 5.8 | 5.7 6.4 | 5.4 7.0 | 5.2 7.5 | 5.1 7.9 | 4.8 8.2 | 4.7 8.2 | 4.5 8.1 | 4.4 7.8 | 4.3 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 334.1 942.8 | 286.4 978.6 | 250.6 1002.4 | 226.7 1026.3 | 190.9 1050.2 | 179.0 1062.1 | 477.3 1086.0 | 620.5 799.6 | 728.0 644.4 | 799.6 537.0 | 859.2 453.5 | 907.0 381.9 |
| 内墙1 | F=36.88 K=0.87 | 83.1 179.1 | 83.1 179.1 | 83.1 179.1 | 83.1 179.1 | 83.1 179.1 | 83.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 |
| 顶板1 | F=79.15 K=0.39 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 | 80.7 80.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4526 60611 | 3979 61986 | 3551 62389 | 3230 62264 | 2819 61659 | 2579 61132 | 22566 60178 | 47272 39381 | 49827 35329 | 52534 7390 | 54902 6525 | 58159 5847 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4526 27973 | 3979 29574 | 3551 30042 | 3230 29589 | 2819 28139 | 2579 27397 | 9827 25766 | 13143 17034 | 16618 12171 | 19833 7390 | 22698 6525 | 25791 5847 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 | 49.21 49.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4526 32200 | 3979 32820 | 3551 32798 | 3230 32467 | 2819 31999 | 2579 31747 | 22566 31465 | 25711 11712 | 27224 8565 | 28598 7390 | 29869 6525 | 31368 5847 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4526 19461 | 3979 20081 | 3551 20059 | 3230 19728 | 2819 19260 | 2579 19008 | 9827 18726 | 12972 11712 | 14485 8565 | 15859 7390 | 17130 6525 | 18629 5847 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 | 18.94 18.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[热计量间] |  | 12.00 | 246.03 | 26 | 60 | 26599.3 | 15 | 57738.6 | 17 | 1.53 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.2(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 35.0(W/㎡) |  | 新风 | 102.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=20.98 K=0.39 | 21.4 46.1 | 21.4 46.1 | 21.4 46.1 | 21.4 46.1 | 21.4 46.1 | 21.4 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 西外墙 | F=146.43 K=0.27 D=4.79 | 320.4 232.2 | 352.3 228.1 | 374.6 223.8 | 380.7 220.2 | 374.8 217.3 | 347.7 225.9 | 275.6 236.1 | 265.1 248.1 | 256.6 259.8 | 249.8 270.0 | 243.7 279.5 | 239.3 287.4 |
| 北外墙 | F=40.08 K=0.27 D=4.79 | 60.0 41.5 | 60.7 40.7 | 60.3 39.7 | 58.6 38.9 | 59.5 38.3 | 59.0 46.3 | 50.9 47.4 | 48.6 47.6 | 46.8 50.8 | 45.4 53.7 | 44.1 56.3 | 43.2 58.5 |
| 南外墙 | F=21.71 K=0.27 D=4.79 | 44.9 28.4 | 44.4 27.9 | 42.5 27.4 | 39.4 26.9 | 37.8 26.5 | 36.1 27.9 | 33.9 29.4 | 32.5 31.5 | 31.5 35.6 | 30.6 39.2 | 29.9 42.2 | 29.4 44.2 |
| 内墙1 | F=20.85 K=0.87 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 | 101.2 101.2 |
| 内墙1 | F=7.20 K=0.87 | 16.2 34.9 | 16.2 34.9 | 16.2 34.9 | 16.2 34.9 | 16.2 34.9 | 16.2 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 | 34.9 34.9 |
| 内墙1 | F=5.55 K=0.87 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 内墙1 | F=3.90 K=0.87 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 452.1 1214.1 | 390.0 1260.7 | 339.1 1296.1 | 303.7 1327.2 | 261.4 1358.2 | 237.3 1378.1 | 513.6 1404.8 | 756.0 1144.1 | 908.7 894.8 | 1014.8 737.7 | 1096.8 620.4 | 1163.2 522.9 |
| 照明 | 显热(W) | 375.4 1741.2 | 312.0 1784.2 | 269.0 1824.9 | 228.4 1847.6 | 187.7 1867.9 | 165.0 1888.2 | 773.3 1908.5 | 1213.0 1300.3 | 1404.1 842.6 | 1512.8 667.1 | 1596.5 542.8 | 1677.8 456.7 |
| 人体 | 显热(W) | 57.5 294.2 | 47.3 301.0 | 40.6 307.7 | 33.8 311.1 | 30.4 314.5 | 23.7 317.9 | 20.3 321.2 | 175.8 324.6 | 240.1 165.7 | 260.4 101.4 | 273.9 81.2 | 284.0 67.6 |
|  | 全热(W) | 57.5 538.6 | 47.3 545.4 | 40.6 552.2 | 33.8 555.6 | 30.4 558.9 | 23.7 562.3 | 20.3 565.7 | 420.3 569.1 | 484.5 165.7 | 504.8 101.4 | 518.4 81.2 | 528.5 67.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 1368.0 8696.4 | 1172.5 8891.8 | 977.1 8989.5 | 879.4 9087.2 | 684.0 9184.9 | 586.3 9282.7 | 5081.0 9380.4 | 6937.6 4787.9 | 7523.8 2931.4 | 7914.7 2345.1 | 8207.8 1954.2 | 8501.0 1661.1 |
|  | 全热(W) | 1368.0 20534.9 | 1172.5 20730.3 | 977.1 20828.0 | 879.4 20925.8 | 684.0 21023.5 | 586.3 21121.2 | 16919.6 21218.9 | 18776.1 4787.9 | 19362.4 2931.4 | 19753.2 2345.1 | 20046.3 1954.2 | 20339.5 1661.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 17.60 | 0.00 17.60 | 0.00 17.60 | 0.00 17.60 | 0.00 17.60 | 0.00 17.60 | 17.60 17.60 | 17.60 0.00 | 17.60 0.00 | 17.60 0.00 | 17.60 0.00 | 17.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8215.1 | 0.0 9162.2 | 0.0 9635.7 | 0.0 9517.4 | 0.0 8570.3 | 0.0 8096.7 | -55.0 6522.6 | 164.7 4931.5 | 2058.9 3340.4 | 3834.7 0.0 | 5373.8 0.0 | 6912.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27421.2 | 0.0 28150.0 | 0.0 28560.7 | 0.0 28759.5 | 0.0 28627.0 | 0.0 28362.0 | 797.0 26604.0 | 20809.2 25637.3 | 21816.2 24797.7 | 23101.5 0.0 | 24161.6 0.0 | 25857.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 26.74 | 0.00 26.39 | 0.00 26.28 | 0.00 26.73 | 0.00 27.92 | 0.00 28.23 | 1.21 28.05 | 29.15 29.00 | 27.81 30.14 | 27.03 0.00 | 26.28 0.00 | 26.43 0.00 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=29.70 | 338.7 1344.7 | 279.8 1400.7 | 241.6 1413.3 | 203.4 1368.8 | 170.7 1256.6 | 163.6 1236.7 | 798.5 1290.4 | 763.3 740.8 | 761.9 586.5 | 951.5 507.5 | 1111.3 442.1 | 1243.1 384.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 9.8 200.5 | -16.2 223.7 | -24.9 235.2 | -36.4 232.3 | -45.1 209.2 | -50.9 197.7 | -33.5 165.9 | 4.0 125.4 | 50.3 84.9 | 93.6 56.0 | 131.2 35.8 | 168.8 18.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 328.9 1144.2 | 296.0 1177.1 | 266.4 1178.1 | 239.8 1136.5 | 215.8 1047.4 | 214.5 1039.1 | 832.1 1124.5 | 759.3 615.4 | 711.7 501.6 | 857.9 451.4 | 980.1 406.3 | 1074.4 365.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=24.66 | 319.6 1560.4 | 266.8 1650.6 | 231.6 1570.7 | 196.8 1397.9 | 166.9 1205.7 | 141.6 1030.4 | 320.7 870.1 | 471.7 631.8 | 632.7 545.5 | 854.9 474.0 | 1095.4 414.4 | 1413.8 361.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 8.1 166.5 | -13.5 185.7 | -20.7 195.3 | -30.3 192.9 | -37.5 173.7 | -42.3 164.1 | -27.9 137.7 | 3.3 104.1 | 41.7 70.5 | 77.7 46.5 | 108.9 29.7 | 140.1 15.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 311.4 1393.9 | 280.3 1464.9 | 252.3 1375.4 | 227.0 1205.0 | 204.3 1031.9 | 183.9 866.3 | 348.5 732.3 | 468.4 527.7 | 591.0 474.9 | 777.1 427.4 | 986.5 384.7 | 1273.6 346.2 |
| 内墙1 | F=110.95 K=0.87 | 250.1 445.8 | 250.1 445.8 | 250.1 445.8 | 250.1 445.8 | 250.1 445.8 | 250.1 445.8 | 445.8 445.8 | 445.8 445.8 | 445.8 445.8 | 445.8 445.8 | 445.8 445.8 | 445.8 445.8 |
| 内门1 | F=36.00 K=3.00 | 280.8 475.2 | 280.8 475.2 | 280.8 475.2 | 280.8 475.2 | 280.8 475.2 | 280.8 475.2 | 475.2 475.2 | 475.2 475.2 | 475.2 475.2 | 475.2 475.2 | 475.2 475.2 | 475.2 475.2 |
| 内墙1 | F=15.45 K=0.87 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
| 顶板1 | F=74.20 K=0.39 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4154 55928 | 3744 57089 | 3394 57607 | 3142 57739 | 2791 57450 | 2578 57149 | 21774 55446 | 44826 36409 | 46976 32381 | 49290 6466 | 51214 5703 | 53806 5114 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4154 24639 | 3744 26018 | 3394 26599 | 3142 26414 | 2791 25311 | 2578 24801 | 9083 23281 | 12099 15458 | 15136 10923 | 17940 6466 | 20344 5703 | 22778 5114 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 | 47.18 47.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4154 28506 | 3744 28939 | 3394 29046 | 3142 28979 | 2791 28823 | 2578 28787 | 20977 28842 | 24017 10771 | 25160 7583 | 26188 6466 | 27053 5703 | 27948 5114 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4154 16424 | 3744 16856 | 3394 16964 | 3142 16896 | 2791 16740 | 2578 16704 | 9138 16759 | 11934 10527 | 13077 7583 | 14105 6466 | 14970 5703 | 15865 5114 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 | 17.97 17.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[女卫] |  | 12.00 | 243.45 | 28 | 60 | 26712.4 | 14 | 56465.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 29.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=91.86 K=0.27 D=4.79 | 196.2 140.9 | 216.2 138.3 | 230.2 135.6 | 234.0 133.4 | 230.4 131.5 | 213.3 137.0 | 168.1 143.3 | 161.5 150.8 | 156.2 158.2 | 151.9 164.6 | 148.1 170.6 | 145.3 175.5 |
| 南外墙 | F=45.17 K=0.27 D=4.79 | 86.7 52.4 | 85.6 51.4 | 81.7 50.2 | 75.2 49.3 | 71.8 48.5 | 68.5 51.3 | 63.8 54.5 | 61.0 58.8 | 58.8 67.4 | 57.0 74.9 | 55.5 81.1 | 54.4 85.2 |
| 北外墙 | F=34.17 K=0.27 D=4.79 | 51.1 35.4 | 51.7 34.7 | 51.4 33.9 | 50.0 33.2 | 50.8 32.6 | 50.3 39.5 | 43.4 40.5 | 41.4 40.6 | 39.9 43.4 | 38.7 45.8 | 37.6 48.0 | 36.8 49.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.25 | 568.1 2821.4 | 471.4 2954.4 | 406.7 2842.4 | 342.9 2558.8 | 288.0 2198.4 | 241.7 1872.2 | 570.1 1578.0 | 847.2 1140.9 | 1146.5 982.5 | 1559.6 851.3 | 2000.2 742.1 | 2536.9 645.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -3.2 287.4 | -42.8 322.6 | -56.1 340.2 | -73.7 335.8 | -86.9 300.6 | -95.7 283.0 | -69.3 234.5 | -12.0 172.9 | 58.4 111.3 | 124.5 67.2 | 181.7 36.4 | 238.9 10.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 571.4 2534.0 | 514.2 2631.8 | 462.8 2502.2 | 416.5 2223.0 | 374.9 1897.8 | 337.4 1589.3 | 639.4 1343.5 | 859.2 968.0 | 1088.0 871.2 | 1435.2 784.1 | 1818.5 705.7 | 2298.0 635.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | 431.1 1711.5 | 356.1 1782.8 | 307.4 1798.8 | 258.8 1742.1 | 217.3 1599.3 | 208.2 1518.9 | 1016.3 1624.6 | 904.6 942.9 | 969.7 746.5 | 1211.0 645.9 | 1414.4 562.7 | 1582.2 488.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 12.5 255.2 | -20.6 284.7 | -31.7 299.4 | -46.4 295.7 | -57.4 266.3 | -64.8 251.6 | -42.7 211.1 | 5.1 159.6 | 64.0 108.1 | 119.1 71.3 | 167.0 45.6 | 214.8 23.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 418.6 1456.3 | 376.8 1498.1 | 339.1 1499.4 | 305.2 1446.4 | 274.7 1333.1 | 273.0 1267.3 | 1059.0 1413.5 | 899.5 783.3 | 905.8 638.4 | 1091.9 574.5 | 1247.4 517.1 | 1367.4 465.4 |
| 内墙1 | F=9.00 K=0.87 | 4.7 28.1 | 4.7 28.1 | 4.7 28.1 | 4.7 28.1 | 4.7 28.1 | 4.7 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 340.8 961.6 | 292.1 998.1 | 255.6 1022.5 | 231.3 1046.8 | 194.8 1071.2 | 182.6 1083.3 | 486.9 1107.7 | 633.0 815.5 | 742.5 657.3 | 815.5 547.8 | 876.4 462.5 | 925.1 389.5 |
| 照明 | 显热(W) | 339.3 1621.1 | 282.8 1658.8 | 245.1 1696.5 | 207.4 1715.4 | 169.7 1734.2 | 150.8 1753.1 | 791.7 1771.9 | 1168.7 1131.0 | 1319.5 735.2 | 1413.8 603.2 | 1489.2 490.1 | 1564.6 414.7 |
| 内墙1 | F=127.87 K=0.87 | 288.2 427.5 | 288.2 427.5 | 288.2 427.5 | 288.2 427.5 | 288.2 427.5 | 288.2 427.5 | 427.5 427.5 | 427.5 427.5 | 427.5 427.5 | 427.5 427.5 | 427.5 427.5 | 427.5 427.5 |
| 内墙1 | F=23.17 K=0.87 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 |
| 内门1 | F=34.20 K=3.00 | 266.8 461.2 | 266.8 461.2 | 266.8 461.2 | 266.8 461.2 | 266.8 461.2 | 266.8 461.2 | 461.2 461.2 | 461.2 461.2 | 461.2 461.2 | 461.2 461.2 | 461.2 461.2 | 461.2 461.2 |
| 挑空楼板 | F=2.38 K=0.42 D=2.42 | 5.0 3.3 | 4.6 3.7 | 4.3 4.2 | 4.1 4.7 | 3.9 5.1 | 3.8 5.4 | 3.7 5.7 | 3.5 5.9 | 3.4 6.0 | 3.3 5.9 | 3.2 5.6 | 3.1 5.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1356.4 8622.8 | 1162.6 8816.6 | 968.9 8913.5 | 872.0 9010.4 | 678.2 9107.3 | 581.3 9204.1 | 5038.1 9301.0 | 6878.9 4747.4 | 7460.2 2906.6 | 7847.7 2325.3 | 8138.4 1937.7 | 8429.1 1647.1 |
|  | 全热(W) | 1356.4 20361.2 | 1162.6 20555.0 | 968.9 20651.9 | 872.0 20748.8 | 678.2 20845.6 | 581.3 20942.5 | 16776.4 21039.4 | 18617.3 4747.4 | 19198.6 2906.6 | 19586.1 2325.3 | 19876.8 1937.7 | 20167.4 1647.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 17.46 | 0.00 17.46 | 0.00 17.46 | 0.00 17.46 | 0.00 17.46 | 0.00 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 0.00 | 17.46 0.00 | 17.46 0.00 | 17.46 0.00 | 17.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7819.7 | 0.0 8721.2 | 0.0 9172.0 | 0.0 9059.3 | 0.0 8157.8 | 0.0 7707.0 | 0.0 6467.4 | 156.8 4889.8 | 1959.8 3312.1 | 3650.2 0.0 | 5115.2 0.0 | 6580.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 26101.5 | 0.0 26795.2 | 0.0 27186.2 | 0.0 27375.4 | 0.0 27249.3 | 0.0 26997.0 | 0.0 26379.0 | 19807.7 25420.4 | 20766.3 24588.0 | 21989.7 0.0 | 22998.8 0.0 | 24613.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 25.45 | 0.00 25.12 | 0.00 25.01 | 0.00 25.44 | 0.00 26.57 | 0.00 26.87 | 0.00 27.81 | 27.75 28.76 | 26.47 29.88 | 25.73 0.00 | 25.02 0.00 | 25.16 0.00 |
| 顶板1 | F=72.46 K=0.39 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 | 73.9 73.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4061 54853 | 3609 56015 | 3237 56465 | 2961 56451 | 2591 55959 | 2386 55443 | 20963 54787 | 43289 35497 | 45444 31934 | 47870 6307 | 49943 5543 | 52672 4944 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4061 24833 | 3609 26203 | 3237 26712 | 2961 26396 | 2591 25129 | 2386 24415 | 9225 23138 | 11899 14967 | 14899 10658 | 17792 6307 | 20321 5543 | 22900 4944 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 | 45.26 45.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4061 28752 | 3609 29220 | 3237 29279 | 2961 29075 | 2591 28709 | 2386 28446 | 20963 28409 | 23481 10077 | 24678 7346 | 25880 6307 | 26944 5543 | 28059 4944 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4061 17013 | 3609 17482 | 3237 17540 | 2961 17337 | 2591 16971 | 2386 16708 | 9225 16670 | 11743 10077 | 12940 7346 | 14142 6307 | 15206 5543 | 16320 4944 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 | 17.46 17.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[男卫] |  | 12.00 | 228.18 | 28 | 60 | 25612.1 | 18 | 53845.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 29.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.30 K=0.27 D=4.79 | 15.4 9.8 | 17.4 9.5 | 18.8 9.3 | 19.2 9.0 | 18.9 8.8 | 17.1 9.4 | 12.6 10.0 | 11.9 10.8 | 11.3 11.6 | 10.9 12.2 | 10.5 12.8 | 10.2 13.3 |
| 北外墙 | F=95.86 K=0.27 D=4.79 | 143.4 99.4 | 145.1 97.3 | 144.3 95.0 | 140.2 93.1 | 142.4 91.6 | 141.1 110.8 | 121.7 113.5 | 116.2 113.8 | 111.9 121.6 | 108.5 128.3 | 105.4 134.6 | 103.3 139.8 |
| 东外墙 | F=0.56 K=0.27 D=4.79 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.1 1.1 | 1.1 1.3 | 1.0 1.4 | 1.0 1.4 | 1.0 1.4 | 0.9 1.3 | 0.9 1.2 |
| 内墙1 | F=6.31 K=0.87 | 3.3 19.7 | 3.3 19.7 | 3.3 19.7 | 3.3 19.7 | 3.3 19.7 | 3.3 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 |
| 内墙1 | F=24.77 K=0.87 | 46.2 96.2 | 46.2 96.2 | 46.2 96.2 | 46.2 96.2 | 46.2 96.2 | 46.2 96.2 | 96.2 96.2 | 96.2 96.2 | 96.2 96.2 | 96.2 96.2 | 96.2 96.2 | 96.2 96.2 |
| 内墙1 | F=5.42 K=0.87 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 319.5 901.3 | 273.8 935.5 | 239.6 958.4 | 216.8 981.2 | 182.5 1004.0 | 171.1 1015.4 | 456.4 1038.2 | 593.3 764.4 | 696.0 616.1 | 764.4 513.4 | 821.5 433.5 | 867.1 365.1 |
| 照明 | 显热(W) | 318.6 1522.4 | 265.5 1557.8 | 230.1 1593.2 | 194.7 1610.9 | 159.3 1628.6 | 141.6 1646.3 | 743.5 1664.0 | 1097.5 1062.1 | 1239.2 690.4 | 1327.7 566.5 | 1398.5 460.3 | 1469.3 389.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=84.17 | 960.0 3811.2 | 793.1 3969.9 | 684.6 4005.5 | 576.3 3879.4 | 483.8 3561.5 | 463.6 3447.0 | 2263.6 3638.1 | 2102.6 2099.5 | 2159.5 1662.3 | 2696.8 1438.2 | 3149.6 1252.9 | 3523.3 1088.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 27.8 568.4 | -45.9 633.9 | -70.5 666.7 | -103.3 658.5 | -127.8 592.9 | -144.2 560.2 | -95.1 470.1 | 11.4 355.4 | 142.4 240.7 | 265.3 158.8 | 371.8 101.5 | 478.3 52.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 932.2 3242.9 | 839.0 3336.0 | 755.1 3338.9 | 679.6 3221.0 | 611.6 2968.5 | 607.8 2886.8 | 2358.7 3168.0 | 2091.2 1744.1 | 2017.0 1421.5 | 2431.5 1279.4 | 2777.8 1151.4 | 3045.0 1036.3 |
| 内墙1 | F=246.05 K=0.87 | 554.7 1040.1 | 554.7 1040.1 | 554.7 1040.1 | 554.7 1040.1 | 554.7 1040.1 | 554.7 1040.1 | 1040.1 1040.1 | 1040.1 1040.1 | 1040.1 1040.1 | 1040.1 1040.1 | 1040.1 1040.1 | 1040.1 1040.1 |
| 内墙1 | F=39.46 K=0.87 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=69.80 K=0.42 D=2.42 | 147.2 98.1 | 134.8 109.4 | 126.9 123.1 | 120.6 136.9 | 115.7 148.9 | 111.3 159.7 | 108.3 168.3 | 102.5 173.6 | 99.6 175.5 | 96.2 172.9 | 93.5 165.0 | 91.2 157.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1278.2 8125.9 | 1095.6 8308.5 | 913.0 8399.8 | 821.7 8491.1 | 639.1 8582.4 | 547.8 8673.7 | 4747.7 8765.0 | 6482.5 4473.8 | 7030.3 2739.1 | 7395.5 2191.3 | 7669.4 1826.1 | 7943.3 1552.1 |
|  | 全热(W) | 1278.2 19187.9 | 1095.6 19370.5 | 913.0 19461.8 | 821.7 19553.1 | 639.1 19644.4 | 547.8 19735.7 | 15809.7 19827.0 | 17544.4 4473.8 | 18092.2 2739.1 | 18457.5 2191.3 | 18731.4 1826.1 | 19005.3 1552.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.45 | 0.00 16.45 | 0.00 16.45 | 0.00 16.45 | 0.00 16.45 | 0.00 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 0.00 | 16.45 0.00 | 16.45 0.00 | 16.45 0.00 | 16.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7369.1 | 0.0 8218.7 | 0.0 8643.5 | 0.0 8537.3 | 0.0 7687.7 | 0.0 7262.9 | 0.0 6094.7 | 147.8 4608.0 | 1846.9 3121.2 | 3439.8 0.0 | 4820.4 0.0 | 6200.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 24597.4 | 0.0 25251.1 | 0.0 25619.6 | 0.0 25797.9 | 0.0 25679.0 | 0.0 25441.3 | 0.0 24858.9 | 18666.3 23955.5 | 19569.6 23171.1 | 20722.6 0.0 | 21673.4 0.0 | 23194.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 23.98 | 0.00 23.67 | 0.00 23.57 | 0.00 23.97 | 0.00 25.04 | 0.00 25.33 | 0.00 26.21 | 26.15 27.10 | 24.94 28.16 | 24.25 0.00 | 23.58 0.00 | 23.71 0.00 |
| 内墙1 | F=11.13 K=0.87 | 25.1 54.0 | 25.1 54.0 | 25.1 54.0 | 25.1 54.0 | 25.1 54.0 | 25.1 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 |
| 顶板1 | F=61.94 K=0.39 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4216 52012 | 3759 53085 | 3391 53650 | 3123 53846 | 2775 53551 | 2627 53350 | 21300 53103 | 42019 34438 | 43764 30972 | 45969 6808 | 47768 6070 | 50049 5491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4216 23722 | 3759 24991 | 3391 25612 | 3123 25523 | 2775 24498 | 2627 24110 | 10238 23277 | 12439 15091 | 14979 10923 | 17624 6808 | 19853 6070 | 21993 5491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 | 42.66 42.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4216 27414 | 3759 27834 | 3391 28031 | 3123 28048 | 2775 27872 | 2627 27909 | 21300 28244 | 23353 10483 | 24194 7801 | 25246 6808 | 26095 6070 | 26854 5491 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4216 16352 | 3759 16772 | 3391 16969 | 3123 16986 | 2775 16810 | 2627 16847 | 10238 17182 | 12291 10483 | 13132 7801 | 14184 6808 | 15033 6070 | 15792 5491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 | 16.45 16.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[普通办公室] |  | 2.91 | 149.20 | 26 | 60 | 7898.1 | 14 | 12523.6 | 14 | 7.09 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=47.78 K=0.39 | 48.7 104.9 | 48.7 104.9 | 48.7 104.9 | 48.7 104.9 | 48.7 104.9 | 48.7 104.9 | 104.9 104.9 | 104.9 104.9 | 104.9 104.9 | 104.9 104.9 | 104.9 104.9 | 104.9 104.9 |
| 顶板1 | F=0.32 K=0.39 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 北外墙 | F=26.92 K=0.27 D=4.79 | 40.3 27.9 | 40.7 27.3 | 40.5 26.7 | 39.4 26.1 | 40.0 25.7 | 39.6 31.1 | 34.2 31.9 | 32.6 32.0 | 31.4 34.1 | 30.5 36.0 | 29.6 37.8 | 29.0 39.3 |
| 南外墙 | F=29.62 K=0.27 D=4.79 | 61.3 38.8 | 60.5 38.1 | 58.0 37.3 | 53.7 36.7 | 51.5 36.2 | 49.3 38.0 | 46.2 40.2 | 44.4 43.0 | 43.0 48.6 | 41.8 53.5 | 40.8 57.6 | 40.1 60.3 |
| 东外墙 | F=5.24 K=0.27 D=4.79 | 11.4 8.5 | 11.4 8.4 | 11.3 8.2 | 11.0 8.1 | 10.7 8.0 | 10.4 10.7 | 9.8 12.0 | 9.5 12.7 | 9.2 13.0 | 9.0 12.8 | 8.8 12.2 | 8.7 11.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=24.30 | 277.1 1100.2 | 229.0 1146.1 | 197.6 1156.3 | 166.4 1119.9 | 139.7 1028.1 | 128.3 941.0 | 398.3 851.0 | 495.5 564.0 | 623.4 479.9 | 778.5 415.2 | 909.2 361.7 | 1017.1 314.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 8.0 164.1 | -13.3 183.0 | -20.4 192.5 | -29.8 190.1 | -36.9 171.2 | -41.6 161.7 | -27.4 135.7 | 3.3 102.6 | 41.1 69.5 | 76.6 45.9 | 107.3 29.3 | 138.1 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 269.1 936.2 | 242.2 963.1 | 218.0 963.9 | 196.2 929.8 | 176.6 857.0 | 170.0 779.3 | 425.8 715.3 | 492.2 461.3 | 582.3 410.4 | 701.9 369.3 | 801.9 332.4 | 879.0 299.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.50 | 213.8 938.7 | 178.5 995.2 | 154.9 981.5 | 131.6 902.6 | 111.6 772.0 | 94.8 689.4 | 214.5 582.1 | 315.6 422.7 | 423.3 364.9 | 571.8 317.1 | 735.1 277.2 | 866.4 241.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.4 111.4 | -9.0 124.3 | -13.8 130.7 | -20.2 129.1 | -25.1 116.2 | -28.3 109.8 | -18.6 92.1 | 2.2 69.7 | 27.9 47.2 | 52.0 31.1 | 72.9 19.9 | 93.8 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 208.4 827.3 | 187.5 870.9 | 168.8 850.8 | 151.9 773.6 | 136.7 655.8 | 123.0 579.6 | 233.2 489.9 | 313.3 353.0 | 395.4 317.7 | 519.8 285.9 | 662.2 257.4 | 772.6 231.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 63.8 252.3 | 53.8 254.7 | 46.9 251.6 | 40.2 240.6 | 34.3 220.2 | 29.4 197.4 | 149.1 167.5 | 214.5 124.1 | 261.6 107.6 | 289.1 93.9 | 289.0 82.3 | 268.4 72.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.4 29.4 | -2.4 32.8 | -3.6 34.5 | -5.3 34.0 | -6.6 30.6 | -7.5 28.9 | -4.9 24.3 | 0.6 18.4 | 7.4 12.4 | 13.7 8.2 | 19.2 5.2 | 24.7 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 62.4 223.0 | 56.2 222.0 | 50.6 217.2 | 45.5 206.6 | 40.9 189.5 | 36.9 168.4 | 154.0 143.2 | 213.9 105.7 | 254.2 95.2 | 275.4 85.7 | 269.7 77.1 | 243.7 69.4 |
| 内墙1 | F=15.71 K=0.87 | 35.4 76.3 | 35.4 76.3 | 35.4 76.3 | 35.4 76.3 | 35.4 76.3 | 35.4 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
| 内墙1 | F=15.13 K=0.87 | 34.1 73.5 | 34.1 73.5 | 34.1 73.5 | 34.1 73.5 | 34.1 73.5 | 34.1 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 | 73.5 73.5 |
| 挑空楼板 | F=149.23 K=0.42 D=2.42 | 314.7 209.7 | 288.3 233.8 | 271.3 263.2 | 257.9 292.7 | 247.4 318.4 | 237.8 341.4 | 231.5 359.7 | 219.2 371.2 | 212.8 375.1 | 205.7 369.6 | 199.8 352.7 | 195.1 337.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 208.9 589.3 | 179.0 611.7 | 156.7 626.6 | 141.7 641.6 | 119.4 656.5 | 111.9 663.9 | 298.4 678.9 | 387.9 499.8 | 455.1 402.8 | 499.8 335.7 | 537.1 283.5 | 567.0 238.7 |
| 照明 | 显热(W) | 214.8 1026.5 | 179.0 1050.4 | 155.2 1074.2 | 131.3 1086.2 | 107.4 1098.1 | 95.5 1110.0 | 501.3 1122.0 | 740.0 716.2 | 835.5 465.5 | 895.2 382.0 | 942.9 310.3 | 990.7 262.6 |
| 人体 | 显热(W) | 218.6 1389.8 | 187.4 1421.1 | 156.2 1436.7 | 140.5 1452.3 | 109.3 1467.9 | 93.7 1483.5 | 812.0 1499.2 | 1108.8 765.2 | 1202.5 468.5 | 1264.9 374.8 | 1311.8 312.3 | 1358.6 265.5 |
|  | 全热(W) | 218.6 2518.8 | 187.4 2550.0 | 156.2 2565.6 | 140.5 2581.3 | 109.3 2596.9 | 93.7 2612.5 | 1941.0 2628.1 | 2237.7 765.2 | 2331.4 468.5 | 2393.9 374.8 | 2440.7 312.3 | 2487.6 265.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 0.00 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 | 1.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1517.8 | 0.0 1692.8 | 0.0 1780.3 | 0.0 1758.4 | 0.0 1583.4 | 0.0 1495.9 | 0.0 1255.3 | 30.4 949.1 | 380.4 642.9 | 708.5 0.0 | 992.8 0.0 | 1277.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5066.3 | 0.0 5200.9 | 0.0 5276.8 | 0.0 5313.5 | 0.0 5289.1 | 0.0 5240.1 | 0.0 5120.1 | 3844.7 4934.1 | 4030.7 4772.5 | 4268.2 0.0 | 4464.0 0.0 | 4777.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.94 | 0.00 4.88 | 0.00 4.85 | 0.00 4.94 | 0.00 5.16 | 0.00 5.22 | 0.00 5.40 | 5.39 5.58 | 5.14 5.80 | 4.99 0.00 | 4.86 0.00 | 4.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1743 12032 | 1526 12372 | 1367 12524 | 1232 12505 | 1090 12305 | 1009 12131 | 4080 11849 | 8797 8740 | 9513 7788 | 10239 2646 | 10852 2343 | 11503 2099 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1743 7355 | 1526 7735 | 1367 7898 | 1232 7821 | 1090 7470 | 1009 7258 | 2951 6855 | 3854 4755 | 4734 3658 | 5550 2646 | 6252 2343 | 6874 2099 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1743 6966 | 1526 7171 | 1367 7247 | 1232 7191 | 1090 7015 | 1009 6891 | 4080 6729 | 4952 3806 | 5482 3015 | 5971 2646 | 6388 2343 | 6725 2099 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1743 5837 | 1526 6042 | 1367 6118 | 1232 6062 | 1090 5887 | 1009 5762 | 2951 5600 | 3823 3806 | 4353 3015 | 4842 2646 | 5259 2343 | 5596 2099 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 | 1.69 1.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[视听阅览室] |  | 2.91 | 112.36 | 26 | 60 | 9309.5 | 14 | 17584.3 | 15 | 12.58 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=36.63 K=0.39 | 37.3 80.4 | 37.3 80.4 | 37.3 80.4 | 37.3 80.4 | 37.3 80.4 | 37.3 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 | 80.4 80.4 |
| 顶板1 | F=1.48 K=0.39 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 顶板1 | F=0.04 K=0.39 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 顶板1 | F=0.02 K=0.39 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 西外墙 | F=26.77 K=0.27 D=4.79 | 58.6 42.5 | 64.4 41.7 | 68.5 40.9 | 69.6 40.3 | 68.5 39.7 | 63.6 41.3 | 50.4 43.2 | 48.5 45.4 | 46.9 47.5 | 45.7 49.4 | 44.6 51.1 | 43.8 52.5 |
| 南外墙 | F=19.04 K=0.27 D=4.79 | 39.4 24.9 | 38.9 24.5 | 37.3 24.0 | 34.5 23.6 | 33.1 23.3 | 31.7 24.5 | 29.7 25.8 | 28.5 27.6 | 27.6 31.2 | 26.9 34.4 | 26.2 37.0 | 25.8 38.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.50 | 213.8 938.7 | 178.5 995.2 | 154.9 983.6 | 131.6 909.4 | 111.6 796.3 | 94.8 689.4 | 214.5 582.1 | 315.6 422.7 | 423.3 364.9 | 568.9 317.1 | 731.8 277.2 | 866.4 241.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.4 111.4 | -9.0 124.3 | -13.8 130.7 | -20.2 129.1 | -25.1 116.2 | -28.3 109.8 | -18.6 92.1 | 2.2 69.7 | 27.9 47.2 | 52.0 31.1 | 72.9 19.9 | 93.8 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 208.4 827.3 | 187.5 870.9 | 168.8 852.9 | 151.9 780.3 | 136.7 680.1 | 123.0 579.6 | 233.2 489.9 | 313.3 353.0 | 395.4 317.7 | 516.9 285.9 | 658.9 257.4 | 772.6 231.6 |
| 内墙1 | F=6.40 K=0.87 | 14.4 31.1 | 14.4 31.1 | 14.4 31.1 | 14.4 31.1 | 14.4 31.1 | 14.4 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 | 31.1 31.1 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.87 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 |
| 内墙1 | F=5.53 K=0.87 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 内墙1 | F=9.89 K=0.87 | 22.3 48.0 | 22.3 48.0 | 22.3 48.0 | 22.3 48.0 | 22.3 48.0 | 22.3 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 157.3 443.8 | 134.8 460.7 | 118.0 471.9 | 106.7 483.1 | 89.9 494.4 | 84.3 500.0 | 224.7 511.2 | 292.1 376.4 | 342.7 303.4 | 376.4 252.8 | 404.5 213.5 | 427.0 179.8 |
| 照明 | 显热(W) | 273.0 1304.5 | 227.5 1334.8 | 197.2 1365.2 | 166.9 1380.3 | 136.5 1395.5 | 121.3 1410.7 | 637.1 1425.8 | 940.4 910.1 | 1061.8 591.6 | 1137.6 485.4 | 1198.3 394.4 | 1259.0 333.7 |
| 人体 | 显热(W) | 519.9 3305.3 | 445.7 3379.5 | 371.4 3416.7 | 334.2 3453.8 | 260.0 3491.0 | 222.8 3528.1 | 1931.2 3565.2 | 2636.8 1819.8 | 2859.6 1114.1 | 3008.2 891.3 | 3119.6 742.8 | 3231.0 631.3 |
|  | 全热(W) | 519.9 5990.1 | 445.7 6064.3 | 371.4 6101.5 | 334.2 6138.6 | 260.0 6175.8 | 222.8 6212.9 | 4616.0 6250.0 | 5321.6 1819.8 | 5544.4 1114.1 | 5693.0 891.3 | 5804.4 742.8 | 5915.8 631.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.02 | 0.00 4.02 | 0.00 4.02 | 0.00 4.02 | 0.00 4.02 | 0.00 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 0.00 | 4.02 0.00 | 4.02 0.00 | 4.02 0.00 | 4.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2406.4 | 0.0 2683.8 | 0.0 2822.5 | 0.0 2787.8 | 0.0 2510.4 | 0.0 2371.7 | 0.0 1990.2 | 48.2 1504.7 | 603.1 1019.2 | 1123.3 0.0 | 1574.1 0.0 | 2024.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8032.2 | 0.0 8245.7 | 0.0 8366.0 | 0.0 8424.3 | 0.0 8385.4 | 0.0 8307.8 | 0.0 8117.6 | 6095.4 7822.6 | 6390.4 7566.5 | 6766.9 0.0 | 7077.4 0.0 | 7574.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.83 | 0.00 7.73 | 0.00 7.70 | 0.00 7.83 | 0.00 8.18 | 0.00 8.27 | 0.00 8.56 | 8.54 8.85 | 8.15 9.20 | 7.92 0.00 | 7.70 0.00 | 7.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1361 16961 | 1189 17352 | 1046 17538 | 943 17584 | 799 17495 | 718 17371 | 5957 17141 | 13227 11609 | 14022 10204 | 14800 2215 | 15472 1901 | 16297 1663 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1361 8651 | 1189 9105 | 1046 9309 | 943 9263 | 799 8935 | 718 8750 | 3272 8328 | 4495 5291 | 5550 3657 | 6472 2215 | 7284 1901 | 8062 1663 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 | 12.58 12.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1361 8929 | 1189 9106 | 1046 9172 | 943 9160 | 799 9110 | 718 9063 | 5957 9023 | 7131 3787 | 7631 2637 | 8033 2215 | 8394 1901 | 8722 1663 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1361 6244 | 1189 6421 | 1046 6487 | 943 6475 | 799 6425 | 718 6379 | 3272 6338 | 4447 3787 | 4947 2637 | 5348 2215 | 5710 1901 | 6038 1663 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 | 4.02 4.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[大厅] |  | 2.91 | 107.47 | 26 | 60 | 1886.7 | 15 | 3078.9 | 17 | 1.75 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=34.84 K=0.39 | 35.5 76.5 | 35.5 76.5 | 35.5 76.5 | 35.5 76.5 | 35.5 76.5 | 35.5 76.5 | 76.5 76.5 | 76.5 76.5 | 76.5 76.5 | 76.5 76.5 | 76.5 76.5 | 76.5 76.5 |
| 东外墙 | F=17.46 K=0.27 D=4.79 | 37.8 28.3 | 37.9 27.9 | 37.6 27.4 | 36.6 27.0 | 35.8 26.7 | 34.5 35.7 | 32.7 39.8 | 31.6 42.4 | 30.7 43.3 | 30.1 42.5 | 29.4 40.5 | 29.0 37.8 |
| 北外墙 | F=35.54 K=0.27 D=4.79 | 53.2 36.8 | 53.8 36.1 | 53.5 35.2 | 52.0 34.5 | 52.8 33.9 | 52.3 41.1 | 45.1 42.1 | 43.1 42.2 | 41.5 45.1 | 40.2 47.6 | 39.1 49.9 | 38.3 51.8 |
| 西外墙 | F=25.61 K=0.27 D=4.79 | 56.0 40.6 | 61.6 39.9 | 65.5 39.1 | 66.6 38.5 | 65.6 38.0 | 60.8 39.5 | 48.2 41.3 | 46.4 43.4 | 44.9 45.4 | 43.7 47.2 | 42.6 48.9 | 41.8 50.3 |
| 内墙1 | F=8.15 K=0.87 | 18.4 39.6 | 18.4 39.6 | 18.4 39.6 | 18.4 39.6 | 18.4 39.6 | 18.4 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 挑空楼板 | F=5.24 K=0.42 D=2.42 | 11.0 7.4 | 10.1 8.2 | 9.5 9.2 | 9.1 10.3 | 8.7 11.2 | 8.3 12.0 | 8.1 12.6 | 7.7 13.0 | 7.5 13.2 | 7.2 13.0 | 7.0 12.4 | 6.8 11.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.5 924.3 | 161.2 945.8 | 139.7 967.3 | 118.2 978.0 | 96.7 988.8 | 86.0 999.5 | 451.4 1010.3 | 666.3 644.8 | 752.3 419.2 | 806.1 343.9 | 849.0 279.4 | 892.0 236.4 |
| 人体 | 显热(W) | 45.5 289.3 | 39.0 295.9 | 32.5 299.1 | 29.3 302.4 | 22.8 305.6 | 19.5 308.9 | 169.1 312.1 | 230.8 159.3 | 250.3 97.5 | 263.3 78.0 | 273.1 65.0 | 282.8 55.3 |
|  | 全热(W) | 45.5 683.2 | 39.0 689.7 | 32.5 693.0 | 29.3 696.2 | 22.8 699.5 | 19.5 702.7 | 563.0 706.0 | 624.7 159.3 | 644.2 97.5 | 657.2 78.0 | 667.0 65.0 | 676.7 55.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 328.0 | 0.0 365.8 | 0.0 384.7 | 0.0 380.0 | 0.0 342.2 | 0.0 323.3 | 0.0 271.3 | 6.6 205.1 | 82.2 138.9 | 153.1 0.0 | 214.6 0.0 | 276.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1094.8 | 0.0 1123.9 | 0.0 1140.3 | 0.0 1148.3 | 0.0 1143.0 | 0.0 1132.4 | 0.0 1106.5 | 830.8 1066.3 | 871.0 1031.3 | 922.4 0.0 | 964.7 0.0 | 1032.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.07 | 0.00 1.11 | 0.00 1.13 | 0.00 1.17 | 1.16 1.21 | 1.11 1.25 | 1.08 0.00 | 1.05 0.00 | 1.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 451 2931 | 418 2988 | 392 3028 | 366 3049 | 336 3057 | 315 3079 | 1265 3075 | 2367 2127 | 2508 1811 | 2623 688 | 2715 612 | 2833 560 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 451 1771 | 418 1836 | 392 1878 | 366 1887 | 336 1862 | 315 1876 | 871 1846 | 1149 1266 | 1325 919 | 1460 688 | 1571 612 | 1683 560 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 451 1837 | 418 1864 | 392 1887 | 366 1901 | 336 1914 | 315 1947 | 1265 1968 | 1536 1061 | 1637 780 | 1701 688 | 1750 612 | 1801 560 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 451 1443 | 418 1470 | 392 1493 | 366 1507 | 336 1520 | 315 1553 | 871 1574 | 1142 1061 | 1243 780 | 1307 688 | 1356 612 | 1407 560 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[阅览室] |  | 2.91 | 104.45 | 26 | 60 | 9261.8 | 14 | 16910.6 | 14 | 11.69 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.66 K=0.39 | 4.7 10.2 | 4.7 10.2 | 4.7 10.2 | 4.7 10.2 | 4.7 10.2 | 4.7 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 南外墙 | F=16.19 K=0.27 D=4.79 | 33.5 21.2 | 33.1 20.8 | 31.7 20.4 | 29.3 20.1 | 28.1 19.8 | 26.9 20.8 | 25.3 21.9 | 24.3 23.5 | 23.5 26.5 | 22.8 29.3 | 22.3 31.5 | 21.9 32.9 |
| 北外墙 | F=17.58 K=0.27 D=4.79 | 26.3 18.2 | 26.6 17.9 | 26.5 17.4 | 25.7 17.1 | 26.1 16.8 | 25.9 20.3 | 22.3 20.8 | 21.3 20.9 | 20.5 22.3 | 19.9 23.5 | 19.3 24.7 | 19.0 25.6 |
| 东北外墙 | F=1.19 K=0.27 D=4.79 | 2.4 1.8 | 2.4 1.7 | 2.4 1.7 | 2.3 1.7 | 2.3 1.7 | 2.2 2.3 | 2.0 2.5 | 2.0 2.6 | 1.9 2.6 | 1.9 2.5 | 1.8 2.4 | 1.8 2.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.15 | 235.2 1125.3 | 196.4 1152.5 | 170.4 1097.3 | 144.8 975.7 | 122.8 849.2 | 104.2 758.3 | 236.0 640.3 | 347.1 465.0 | 465.6 401.4 | 625.5 348.8 | 807.3 305.0 | 1000.0 266.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.0 122.6 | -9.9 136.7 | -15.2 143.7 | -22.3 142.0 | -27.6 127.9 | -31.1 120.8 | -20.5 101.4 | 2.5 76.6 | 30.7 51.9 | 57.2 34.2 | 80.2 21.9 | 103.1 11.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 229.2 1002.7 | 206.3 1015.8 | 185.6 953.6 | 167.1 833.7 | 150.4 721.3 | 135.3 637.5 | 256.5 538.9 | 344.7 388.3 | 434.9 349.5 | 568.3 314.5 | 727.1 283.1 | 896.9 254.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 184.8 733.5 | 152.6 764.0 | 131.8 770.9 | 110.9 746.6 | 93.1 685.4 | 78.2 627.3 | 265.6 567.3 | 330.3 387.5 | 415.6 319.9 | 519.0 276.8 | 606.2 241.1 | 678.1 209.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.3 109.4 | -8.8 122.0 | -13.6 128.3 | -19.9 126.7 | -24.6 114.1 | -27.8 107.8 | -18.3 90.5 | 2.2 68.4 | 27.4 46.3 | 51.1 30.6 | 71.6 19.5 | 92.0 10.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 179.4 624.1 | 161.5 642.0 | 145.3 642.6 | 130.8 619.9 | 117.7 571.3 | 105.9 519.5 | 283.9 476.9 | 328.1 319.1 | 388.2 273.6 | 468.0 246.2 | 534.6 221.6 | 586.0 199.4 |
| 内墙1 | F=8.39 K=0.87 | 18.9 40.7 | 18.9 40.7 | 18.9 40.7 | 18.9 40.7 | 18.9 40.7 | 18.9 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 |
| 内墙1 | F=26.63 K=0.87 | 60.0 129.3 | 60.0 129.3 | 60.0 129.3 | 60.0 129.3 | 60.0 129.3 | 60.0 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 |
| 挑空楼板 | F=103.94 K=0.42 D=2.42 | 219.2 146.0 | 200.8 162.8 | 189.0 183.4 | 179.6 203.9 | 172.3 221.8 | 165.7 237.8 | 161.2 250.6 | 152.6 258.5 | 148.3 261.3 | 143.3 257.5 | 139.2 245.7 | 135.9 235.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 146.2 412.6 | 125.3 428.2 | 109.7 438.7 | 99.2 449.1 | 83.6 459.6 | 78.3 464.8 | 208.9 475.2 | 271.6 349.9 | 318.6 282.0 | 349.9 235.0 | 376.0 198.4 | 396.9 167.1 |
| 照明 | 显热(W) | 150.4 718.6 | 125.3 735.3 | 108.6 752.0 | 91.9 760.4 | 75.2 768.7 | 66.8 777.1 | 350.9 785.4 | 518.1 501.3 | 584.9 325.9 | 626.7 267.4 | 660.1 217.2 | 693.5 183.8 |
| 人体 | 显热(W) | 483.3 3072.5 | 414.3 3141.5 | 345.2 3176.0 | 310.7 3210.6 | 241.7 3245.1 | 207.1 3279.6 | 1795.1 3314.1 | 2451.1 1691.6 | 2658.2 1035.7 | 2796.3 828.5 | 2899.9 690.4 | 3003.4 586.9 |
|  | 全热(W) | 483.3 5568.2 | 414.3 5637.2 | 345.2 5671.7 | 310.7 5706.3 | 241.7 5740.8 | 207.1 5775.3 | 4290.9 5809.8 | 4946.8 1691.6 | 5153.9 1035.7 | 5292.0 828.5 | 5395.6 690.4 | 5499.1 586.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 0.00 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 | 3.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2236.9 | 0.0 2494.8 | 0.0 2623.7 | 0.0 2591.5 | 0.0 2333.6 | 0.0 2204.6 | 0.0 1850.1 | 44.8 1398.8 | 560.6 947.5 | 1044.2 0.0 | 1463.2 0.0 | 1882.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7466.5 | 0.0 7664.9 | 0.0 7776.8 | 0.0 7830.9 | 0.0 7794.8 | 0.0 7722.7 | 0.0 7545.9 | 5666.1 7271.7 | 5940.3 7033.5 | 6290.3 0.0 | 6578.9 0.0 | 7040.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.28 | 0.00 7.18 | 0.00 7.15 | 0.00 7.28 | 0.00 7.60 | 0.00 7.69 | 0.00 7.95 | 7.94 8.23 | 7.57 8.55 | 7.36 0.00 | 7.16 0.00 | 7.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1565 16392 | 1361 16766 | 1199 16911 | 1078 16892 | 929 16739 | 839 16587 | 5743 16300 | 12460 11153 | 13253 9891 | 14072 2450 | 14787 2137 | 15667 1890 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1565 8667 | 1361 9100 | 1199 9262 | 1078 9157 | 929 8782 | 839 8573 | 3248 8109 | 4343 5280 | 5378 3805 | 6330 2450 | 7176 2137 | 8013 1890 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 | 11.69 11.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1565 8926 | 1361 9101 | 1199 9134 | 1078 9061 | 929 8944 | 839 8864 | 5743 8754 | 6794 3881 | 7313 2858 | 7781 2450 | 8208 2137 | 8626 1890 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1565 6430 | 1361 6605 | 1199 6638 | 1078 6565 | 929 6448 | 839 6369 | 3248 6258 | 4299 3881 | 4817 2858 | 5286 2450 | 5712 2137 | 6131 1890 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 | 3.74 3.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[健身活动室] |  | 2.91 | 103.67 | 24 | 60 | 9033.3 | 14 | 18978.3 | 15 | 14.97 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=38.46 K=0.39 | 69.4 114.6 | 69.4 114.6 | 69.4 114.6 | 69.4 114.6 | 69.4 114.6 | 69.4 114.6 | 114.6 114.6 | 114.6 114.6 | 114.6 114.6 | 114.6 114.6 | 114.6 114.6 | 114.6 114.6 |
| 南外墙 | F=17.64 K=0.27 D=4.79 | 45.9 32.5 | 45.4 32.1 | 43.9 31.6 | 41.4 31.3 | 40.1 31.0 | 38.8 32.1 | 36.9 33.3 | 35.8 35.0 | 35.0 38.3 | 34.3 41.3 | 33.7 43.7 | 33.3 45.3 |
| 西外墙 | F=8.44 K=0.27 D=4.79 | 23.0 17.9 | 24.8 17.6 | 26.1 17.4 | 26.4 17.2 | 26.1 17.0 | 24.5 17.5 | 20.4 18.1 | 19.8 18.8 | 19.3 19.5 | 18.9 20.1 | 18.5 20.6 | 18.3 21.1 |
| 北外墙 | F=17.78 K=0.27 D=4.79 | 36.1 27.9 | 36.4 27.5 | 36.2 27.1 | 35.5 26.7 | 35.9 26.5 | 35.6 30.0 | 32.1 30.5 | 31.0 30.6 | 30.2 32.0 | 29.6 33.3 | 29.0 34.4 | 28.6 35.4 |
| 东外墙 | F=8.44 K=0.27 D=4.79 | 22.8 18.2 | 22.8 18.0 | 22.6 17.7 | 22.2 17.6 | 21.8 17.4 | 21.2 21.7 | 20.3 23.8 | 19.8 25.0 | 19.4 25.4 | 19.0 25.0 | 18.7 24.1 | 18.5 22.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.15 | 275.1 1072.5 | 236.3 1110.4 | 210.4 1087.2 | 184.7 1004.9 | 162.7 889.1 | 144.2 798.2 | 275.9 680.2 | 387.1 504.9 | 505.6 441.3 | 660.2 388.7 | 826.7 344.9 | 970.9 306.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 45.9 162.5 | 30.0 176.6 | 24.7 183.7 | 17.7 181.9 | 12.4 167.8 | 8.8 160.7 | 19.4 141.3 | 42.4 116.6 | 70.6 91.8 | 97.1 74.2 | 120.1 61.8 | 143.1 51.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 229.2 910.0 | 206.3 933.8 | 185.6 903.5 | 167.1 823.0 | 150.4 721.3 | 135.3 637.5 | 256.5 538.9 | 344.7 388.3 | 434.9 349.5 | 563.0 314.5 | 706.6 283.1 | 827.9 254.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.30 | 249.0 868.8 | 212.7 903.3 | 189.1 911.1 | 165.6 883.7 | 145.4 814.5 | 141.1 748.9 | 340.2 681.1 | 413.4 491.6 | 509.7 401.7 | 626.6 352.9 | 725.0 312.7 | 806.2 276.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 46.3 163.8 | 30.3 178.1 | 24.9 185.2 | 17.8 183.4 | 12.5 169.2 | 8.9 162.0 | 19.6 142.5 | 42.7 117.5 | 71.2 92.6 | 97.9 74.8 | 121.1 62.3 | 144.2 51.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 202.7 705.0 | 182.4 725.3 | 164.2 725.9 | 147.8 700.3 | 133.0 645.4 | 132.2 586.9 | 320.7 538.7 | 370.7 374.1 | 438.5 309.1 | 528.6 278.1 | 603.9 250.3 | 662.0 225.3 |
| 内墙1 | F=16.16 K=0.87 | 64.5 106.5 | 64.5 106.5 | 64.5 106.5 | 64.5 106.5 | 64.5 106.5 | 64.5 106.5 | 106.5 106.5 | 106.5 106.5 | 106.5 106.5 | 106.5 106.5 | 106.5 106.5 | 106.5 106.5 |
| 挑空楼板 | F=103.67 K=0.42 D=2.42 | 305.2 232.2 | 286.8 248.9 | 275.0 269.4 | 265.7 289.9 | 258.3 307.7 | 251.7 323.7 | 247.3 336.4 | 238.8 344.4 | 234.4 347.1 | 229.4 343.3 | 225.3 331.5 | 222.0 321.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.1 409.5 | 124.4 425.0 | 108.8 435.4 | 98.5 445.8 | 82.9 456.1 | 77.7 461.3 | 207.3 471.7 | 269.5 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.2 | 373.2 197.0 | 393.9 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 149.3 713.2 | 124.4 729.8 | 107.8 746.4 | 91.2 754.7 | 74.6 763.0 | 66.3 771.3 | 348.3 779.6 | 514.2 497.6 | 580.5 323.4 | 622.0 265.4 | 655.2 215.6 | 688.3 182.5 |
| 人体 | 显热(W) | 320.7 2039.0 | 274.9 2084.8 | 229.1 2107.7 | 206.2 2130.6 | 160.4 2153.6 | 137.5 2176.5 | 1191.3 2199.4 | 1626.6 1122.6 | 1764.1 687.3 | 1855.7 549.8 | 1924.5 458.2 | 1993.2 389.5 |
|  | 全热(W) | 320.7 5835.8 | 274.9 5881.6 | 229.1 5904.5 | 206.2 5927.4 | 160.4 5950.3 | 137.5 5973.2 | 4988.1 5996.1 | 5423.4 1122.6 | 5560.8 687.3 | 5652.5 549.8 | 5721.2 458.2 | 5789.9 389.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.68 | 0.00 5.68 | 0.00 5.68 | 0.00 5.68 | 0.00 5.68 | 0.00 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 0.00 | 5.68 0.00 | 5.68 0.00 | 5.68 0.00 | 5.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2796.4 | 0.0 3039.5 | 0.0 3161.1 | 0.0 3130.7 | 0.0 2887.6 | 0.0 2766.0 | 0.0 2431.6 | 729.5 2006.1 | 1215.8 1580.6 | 1671.7 0.0 | 2066.9 0.0 | 2462.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9014.6 | 0.0 9201.7 | 0.0 9307.2 | 0.0 9358.2 | 0.0 9324.2 | 0.0 9256.1 | 0.0 9089.4 | 7317.0 8830.9 | 7575.6 8606.4 | 7905.6 0.0 | 8177.7 0.0 | 8613.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.66 | 0.00 8.57 | 0.00 8.54 | 0.00 8.66 | 0.00 8.97 | 0.00 9.05 | 0.00 9.30 | 9.28 9.55 | 8.94 9.86 | 8.74 0.00 | 8.55 0.00 | 8.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1706 18464 | 1523 18817 | 1383 18976 | 1271 18978 | 1142 18818 | 1072 18655 | 6738 18361 | 14891 12470 | 15608 11423 | 16366 2474 | 17025 2204 | 17804 1987 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1706 8449 | 1523 8858 | 1383 9033 | 1271 8954 | 1142 8585 | 1072 8368 | 2941 7907 | 4507 5645 | 5451 4398 | 6336 2474 | 7118 2204 | 7856 1987 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1706 9449 | 1523 9615 | 1383 9669 | 1271 9620 | 1142 9494 | 1072 9399 | 6738 9272 | 7574 3639 | 8032 2817 | 8461 2474 | 8848 2204 | 9191 1987 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1706 5653 | 1523 5819 | 1383 5872 | 1271 5823 | 1142 5697 | 1072 5602 | 2941 5475 | 3777 3639 | 4235 2817 | 4664 2474 | 5051 2204 | 5394 1987 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 | 5.68 5.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[普通办公室] |  | 2.91 | 46.80 | 26 | 60 | 2788.9 | 10 | 4231.8 | 10 | 2.22 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.04 K=0.32 D=3.54 | 182.4 114.6 | 171.4 113.3 | 159.7 112.2 | 146.8 122.1 | 133.7 134.6 | 129.8 148.8 | 126.7 163.0 | 124.1 174.7 | 121.8 183.4 | 120.1 189.2 | 117.6 190.9 | 116.1 188.8 |
| 屋顶 | F=6.17 K=0.76 D=3.90 | 72.1 49.6 | 70.1 49.1 | 66.7 48.7 | 63.1 48.4 | 59.1 51.5 | 55.0 55.3 | 53.8 59.7 | 52.9 64.1 | 52.1 67.7 | 51.4 70.5 | 50.8 72.2 | 50.1 72.8 |
| 顶板1 | F=1.59 K=0.39 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 顶板1 | F=1.51 K=0.39 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 顶板1 | F=0.78 K=0.39 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
| 顶板1 | F=0.71 K=0.39 | 0.7 1.6 | 0.7 1.6 | 0.7 1.6 | 0.7 1.6 | 0.7 1.6 | 0.7 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 南外墙 | F=14.80 K=0.27 D=4.79 | 30.6 19.4 | 30.2 19.0 | 29.0 18.7 | 26.8 18.3 | 25.7 18.1 | 24.6 19.0 | 23.1 20.1 | 22.2 21.5 | 21.5 24.3 | 20.9 26.8 | 20.4 28.8 | 20.0 30.1 |
| 东外墙 | F=19.12 K=0.27 D=4.79 | 41.4 30.9 | 41.5 30.5 | 41.1 30.0 | 40.1 29.6 | 39.2 29.3 | 37.8 39.0 | 35.8 43.6 | 34.6 46.4 | 33.7 47.5 | 32.9 46.6 | 32.2 44.4 | 31.8 41.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.65 | 112.3 491.9 | 94.6 448.0 | 82.5 442.5 | 70.6 423.2 | 60.4 387.2 | 91.4 347.1 | 661.6 294.6 | 933.9 218.3 | 1092.5 189.2 | 1138.5 165.1 | 1040.4 144.8 | 839.5 126.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.5 51.7 | -4.2 57.6 | -6.4 60.6 | -9.4 59.8 | -11.6 53.9 | -13.1 50.9 | -8.6 42.7 | 1.0 32.3 | 12.9 21.9 | 24.1 14.4 | 33.8 9.2 | 43.5 4.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 109.8 440.2 | 98.8 390.4 | 88.9 381.9 | 80.0 363.3 | 72.0 333.3 | 104.5 296.2 | 670.2 251.9 | 932.9 186.0 | 1079.6 167.4 | 1114.3 150.6 | 1006.6 135.6 | 796.1 122.0 |
| 内墙1 | F=7.82 K=0.87 | 17.6 38.0 | 17.6 38.0 | 17.6 38.0 | 17.6 38.0 | 17.6 38.0 | 17.6 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 | 38.0 38.0 |
| 内墙1 | F=31.24 K=0.87 | 70.4 151.7 | 70.4 151.7 | 70.4 151.7 | 70.4 151.7 | 70.4 151.7 | 70.4 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 底板1 | F=46.80 K=0.39 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 | 102.7 102.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 | 177.8 74.9 |
| 照明 | 显热(W) | 67.4 322.0 | 56.2 329.5 | 48.7 337.0 | 41.2 340.7 | 33.7 344.5 | 30.0 348.2 | 157.2 351.9 | 232.1 224.6 | 262.1 146.0 | 280.8 119.8 | 295.8 97.3 | 310.8 82.4 |
| 人体 | 显热(W) | 68.6 436.0 | 58.8 445.8 | 49.0 450.7 | 44.1 455.6 | 34.3 460.5 | 29.4 465.4 | 254.7 470.3 | 347.8 240.0 | 377.2 147.0 | 396.8 117.6 | 411.5 98.0 | 426.2 83.3 |
|  | 全热(W) | 68.6 790.1 | 58.8 799.9 | 49.0 804.8 | 44.1 809.7 | 34.3 814.6 | 29.4 819.5 | 608.8 824.4 | 701.9 240.0 | 731.3 147.0 | 750.9 117.6 | 765.6 98.0 | 780.3 83.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 476.1 | 0.0 531.0 | 0.0 558.4 | 0.0 551.6 | 0.0 496.7 | 0.0 469.2 | 0.0 393.8 | 9.5 297.7 | 119.3 201.7 | 222.2 0.0 | 311.4 0.0 | 400.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1589.2 | 0.0 1631.4 | 0.0 1655.2 | 0.0 1666.7 | 0.0 1659.0 | 0.0 1643.7 | 0.0 1606.1 | 1206.0 1547.7 | 1264.3 1497.0 | 1338.8 0.0 | 1400.3 0.0 | 1498.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.55 | 0.00 1.53 | 0.00 1.52 | 0.00 1.55 | 0.00 1.62 | 0.00 1.64 | 0.00 1.69 | 1.69 1.75 | 1.61 1.82 | 1.57 0.00 | 1.52 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 855 3933 | 794 3953 | 741 3986 | 692 4000 | 639 3985 | 648 3969 | 2101 3917 | 3770 3034 | 4062 2769 | 4231 1181 | 4232 1106 | 4165 1041 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 855 2466 | 794 2498 | 741 2535 | 692 2531 | 639 2468 | 648 2441 | 1747 2350 | 2219 1784 | 2563 1473 | 2760 1181 | 2789 1106 | 2713 1041 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 855 2344 | 794 2321 | 741 2331 | 692 2334 | 639 2326 | 648 2325 | 2101 2311 | 2564 1487 | 2798 1272 | 2892 1181 | 2832 1106 | 2667 1041 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 855 1989 | 794 1967 | 741 1977 | 692 1979 | 639 1972 | 648 1971 | 1747 1956 | 2209 1487 | 2444 1272 | 2538 1181 | 2477 1106 | 2313 1041 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[大厅] |  | 2.91 | 0.00 | 26 | 60 | 634.4 | 14 | 634.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.28 K=0.76 D=3.90 | 14.9 10.3 | 14.5 10.2 | 13.8 10.1 | 13.1 10.0 | 12.2 10.7 | 11.4 11.5 | 11.2 12.4 | 11.0 13.3 | 10.8 14.0 | 10.6 14.6 | 10.5 15.0 | 10.4 15.1 |
| 顶板1 | F=6.54 K=0.39 | 6.7 14.4 | 6.7 14.4 | 6.7 14.4 | 6.7 14.4 | 6.7 14.4 | 6.7 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 | 14.4 14.4 |
| 顶板1 | F=1.39 K=0.39 | 1.4 3.1 | 1.4 3.1 | 1.4 3.1 | 1.4 3.1 | 1.4 3.1 | 1.4 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 |
| 北外墙 | F=11.65 K=0.27 D=4.79 | 17.4 12.1 | 17.6 11.8 | 17.5 11.5 | 17.0 11.3 | 17.3 11.1 | 17.1 13.5 | 14.8 13.8 | 14.1 13.8 | 13.6 14.8 | 13.2 15.6 | 12.8 16.4 | 12.6 17.0 |
| 东外墙 | F=0.58 K=0.27 D=4.79 | 1.3 0.9 | 1.3 0.9 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.2 0.9 | 1.1 1.2 | 1.1 1.3 | 1.0 1.4 | 1.0 1.4 | 1.0 1.4 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 |
| 西外墙 | F=18.04 K=0.27 D=4.79 | 39.5 28.6 | 43.4 28.1 | 46.2 27.6 | 46.9 27.1 | 46.2 26.8 | 42.8 27.8 | 34.0 29.1 | 32.7 30.6 | 31.6 32.0 | 30.8 33.3 | 30.0 34.4 | 29.5 35.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 92.4 366.7 | 76.3 382.0 | 65.9 385.4 | 55.5 373.3 | 46.6 342.7 | 44.6 337.3 | 217.8 351.9 | 208.2 202.0 | 207.8 160.0 | 259.5 138.4 | 303.1 120.6 | 339.0 104.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.7 54.7 | -4.4 61.0 | -6.8 64.2 | -9.9 63.4 | -12.3 57.1 | -13.9 53.9 | -9.1 45.2 | 1.1 34.2 | 13.7 23.2 | 25.5 15.3 | 35.8 9.8 | 46.0 5.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 89.7 312.1 | 80.7 321.0 | 72.7 321.3 | 65.4 309.9 | 58.9 285.7 | 58.5 283.4 | 226.9 306.7 | 207.1 167.8 | 194.1 136.8 | 234.0 123.1 | 267.3 110.8 | 293.0 99.7 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.87 | 19.7 42.4 | 19.7 42.4 | 19.7 42.4 | 19.7 42.4 | 19.7 42.4 | 19.7 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 |
| 内墙1 | F=28.48 K=0.87 | 64.2 138.3 | 64.2 138.3 | 64.2 138.3 | 64.2 138.3 | 64.2 138.3 | 64.2 138.3 | 138.3 138.3 | 138.3 138.3 | 138.3 138.3 | 138.3 138.3 | 138.3 138.3 | 138.3 138.3 |
| 挑空楼板 | F=0.44 K=0.42 D=2.42 | 0.9 0.6 | 0.8 0.7 | 0.8 0.8 | 0.8 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.6 1.1 | 0.6 1.1 | 0.6 1.1 | 0.6 1.0 | 0.6 1.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 258 617 | 246 632 | 237 634 | 226 622 | 216 591 | 210 590 | 478 608 | 466 460 | 464 421 | 514 402 | 556 387 | 591 373 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 258 617 | 246 632 | 237 634 | 226 622 | 216 591 | 210 590 | 478 608 | 466 460 | 464 421 | 514 402 | 556 387 | 591 373 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 258 617 | 246 632 | 237 634 | 226 622 | 216 591 | 210 590 | 478 608 | 466 460 | 464 421 | 514 402 | 556 387 | 591 373 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 258 617 | 246 632 | 237 634 | 226 622 | 216 591 | 210 590 | 478 608 | 466 460 | 464 421 | 514 402 | 556 387 | 591 373 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫生间] |  | 2.91 | 20.85 | 28 | 60 | 692.0 | 13 | 692.0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.97 K=0.27 D=4.79 | 18.4 9.3 | 18.1 9.0 | 17.1 8.7 | 15.3 8.5 | 14.4 8.3 | 13.6 9.0 | 12.3 9.9 | 11.6 11.0 | 11.0 13.3 | 10.5 15.3 | 10.1 16.9 | 9.8 18.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=8.25 | 88.8 451.2 | 71.1 478.6 | 59.3 471.0 | 47.7 426.7 | 37.7 367.8 | 29.2 326.5 | 89.1 272.9 | 139.6 193.2 | 193.5 164.3 | 269.9 140.4 | 351.8 120.5 | 414.4 102.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -15.4 37.6 | -22.7 44.0 | -25.1 47.2 | -28.3 46.4 | -30.7 40.0 | -32.3 36.8 | -27.5 27.9 | -17.0 16.7 | -4.2 5.4 | 7.9 -2.6 | 18.3 -8.2 | 28.7 -13.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 104.2 413.6 | 93.8 434.6 | 84.4 423.8 | 75.9 380.3 | 68.4 327.9 | 61.5 289.8 | 116.6 245.0 | 156.7 176.5 | 197.7 158.9 | 262.0 143.0 | 333.5 128.7 | 385.6 115.8 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.87 | 4.5 27.2 | 4.5 27.2 | 4.5 27.2 | 4.5 27.2 | 4.5 27.2 | 4.5 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.2 82.3 | 25.0 85.5 | 21.9 87.6 | 19.8 89.6 | 16.7 91.7 | 15.6 92.8 | 41.7 94.9 | 54.2 69.8 | 63.6 56.3 | 69.8 46.9 | 75.1 39.6 | 79.2 33.4 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 89.6 | 15.6 91.7 | 13.6 93.8 | 11.5 94.9 | 9.4 95.9 | 8.3 96.9 | 43.8 98.0 | 64.6 62.5 | 73.0 40.7 | 78.2 33.4 | 82.3 27.1 | 86.5 22.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 660 | 134 692 | 116 688 | 99 647 | 83 591 | 71 552 | 214 503 | 297 364 | 368 302 | 456 263 | 547 231 | 617 204 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 660 | 134 692 | 116 688 | 99 647 | 83 591 | 71 552 | 214 503 | 297 364 | 368 302 | 456 263 | 547 231 | 617 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 660 | 134 692 | 116 688 | 99 647 | 83 591 | 71 552 | 214 503 | 297 364 | 368 302 | 456 263 | 547 231 | 617 204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 660 | 134 692 | 116 688 | 99 647 | 83 591 | 71 552 | 214 503 | 297 364 | 368 302 | 456 263 | 547 231 | 617 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[FM] |  | 2.91 | 18.43 | 28 | 60 | 230.5 | 18 | 230.5 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=16.64 K=0.87 | 8.7 51.9 | 8.7 51.9 | 8.7 51.9 | 8.7 51.9 | 8.7 51.9 | 8.7 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 |
| 内墙1 | F=5.38 K=0.87 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 内墙1 | F=5.22 K=0.87 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.8 72.8 | 22.1 75.5 | 19.3 77.4 | 17.5 79.2 | 14.7 81.1 | 13.8 82.0 | 36.9 83.8 | 47.9 61.7 | 56.2 49.8 | 61.7 41.5 | 66.3 35.0 | 70.0 29.5 |
| 照明 | 显热(W) | 16.6 79.2 | 13.8 81.1 | 12.0 82.9 | 10.1 83.8 | 8.3 84.8 | 7.4 85.7 | 38.7 86.6 | 57.1 55.3 | 64.5 35.9 | 69.1 29.5 | 72.8 24.0 | 76.5 20.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 59 212 | 53 217 | 48 220 | 44 223 | 40 226 | 38 228 | 136 231 | 165 177 | 181 146 | 191 131 | 199 119 | 207 110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 59 212 | 53 217 | 48 220 | 44 223 | 40 226 | 38 228 | 136 231 | 165 177 | 181 146 | 191 131 | 199 119 | 207 110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 59 212 | 53 217 | 48 220 | 44 223 | 40 226 | 38 228 | 136 231 | 165 177 | 181 146 | 191 131 | 199 119 | 207 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 59 212 | 53 217 | 48 220 | 44 223 | 40 226 | 38 228 | 136 231 | 165 177 | 181 146 | 191 131 | 199 119 | 207 110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[普通教室] |  | 9.00 | 241.22 | 26 | 60 | 27698.9 | 14 | 59940.3 | 15 | 16.35 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=71.64 K=0.27 D=4.79 | 148.1 93.8 | 146.4 92.1 | 140.2 90.3 | 129.9 88.8 | 124.6 87.6 | 119.2 92.0 | 111.8 97.1 | 107.4 104.0 | 103.9 117.5 | 101.1 129.5 | 98.6 139.2 | 96.9 145.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=65.24 | 845.4 4127.6 | 705.9 4315.1 | 612.7 4026.7 | 520.5 3543.3 | 441.4 3052.4 | 374.7 2725.8 | 848.2 2301.5 | 1247.8 1671.3 | 1673.8 1442.9 | 2298.2 1253.7 | 2939.5 1096.2 | 3765.1 956.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 21.5 440.5 | -35.6 491.3 | -54.7 516.7 | -80.0 510.4 | -99.1 459.6 | -111.8 434.2 | -73.7 364.3 | 8.8 275.5 | 110.4 186.6 | 205.6 123.1 | 288.2 78.7 | 370.7 40.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 823.9 3687.1 | 741.5 3823.7 | 667.3 3510.0 | 600.6 3033.0 | 540.5 2592.9 | 486.5 2291.6 | 921.9 1937.2 | 1239.0 1395.9 | 1563.3 1256.3 | 2092.5 1130.6 | 2651.3 1017.6 | 3394.5 915.8 |
| 内墙1 | F=135.03 K=0.87 | 304.4 516.2 | 304.4 516.2 | 304.4 516.2 | 304.4 516.2 | 304.4 516.2 | 304.4 516.2 | 516.2 516.2 | 516.2 516.2 | 516.2 516.2 | 516.2 516.2 | 516.2 516.2 | 516.2 516.2 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=23.12 K=0.42 D=2.42 | 48.8 32.5 | 44.7 36.2 | 42.0 40.8 | 40.0 45.4 | 38.3 49.3 | 36.9 52.9 | 35.9 55.7 | 34.0 57.5 | 33.0 58.1 | 31.9 57.3 | 31.0 54.7 | 30.2 52.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 337.7 952.8 | 289.5 989.0 | 253.3 1013.1 | 229.2 1037.2 | 193.0 1061.4 | 180.9 1073.4 | 482.4 1097.5 | 627.2 808.1 | 735.7 651.3 | 808.1 542.7 | 868.4 458.3 | 916.6 385.9 |
| 照明 | 显热(W) | 347.4 1659.6 | 289.5 1698.2 | 250.9 1736.8 | 212.3 1756.1 | 173.7 1775.4 | 154.4 1794.7 | 810.5 1814.0 | 1196.4 1157.8 | 1350.8 752.6 | 1447.3 617.5 | 1524.5 501.7 | 1601.7 424.5 |
| 人体 | 显热(W) | 1469.9 9344.1 | 1259.9 9554.1 | 1049.9 9659.1 | 944.9 9764.1 | 734.9 9869.1 | 629.9 9974.1 | 5459.5 10079.1 | 7454.3 5144.5 | 8084.3 3149.7 | 8504.2 2519.8 | 8819.2 2099.8 | 9134.2 1784.8 |
|  | 全热(W) | 1469.9 22064.5 | 1259.9 22274.4 | 1049.9 22379.4 | 944.9 22484.4 | 734.9 22589.4 | 629.9 22694.4 | 18179.8 22799.4 | 20174.6 5144.5 | 20804.6 3149.7 | 21224.5 2519.8 | 21539.5 2099.8 | 21854.5 1784.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.92 | 0.00 18.92 | 0.00 18.92 | 0.00 18.92 | 0.00 18.92 | 0.00 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 0.00 | 18.92 0.00 | 18.92 0.00 | 18.92 0.00 | 18.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8473.9 | 0.0 9450.8 | 0.0 9939.3 | 0.0 9817.1 | 0.0 8840.2 | 0.0 8351.7 | 0.0 7008.5 | 169.9 5298.8 | 2123.8 3589.2 | 3955.5 0.0 | 5543.0 0.0 | 7130.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28284.9 | 0.0 29036.7 | 0.0 29460.4 | 0.0 29665.4 | 0.0 29528.7 | 0.0 29255.3 | 0.0 28585.6 | 21464.7 27546.9 | 22503.4 26644.8 | 23829.2 0.0 | 24922.6 0.0 | 26672.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.58 | 0.00 27.22 | 0.00 27.10 | 0.00 27.57 | 0.00 28.80 | 0.00 29.12 | 0.00 30.13 | 30.07 31.16 | 28.68 32.38 | 27.88 0.00 | 27.11 0.00 | 27.26 0.00 |
| 内墙1 | F=36.87 K=0.87 | 83.1 179.0 | 83.1 179.0 | 83.1 179.0 | 83.1 179.0 | 83.1 179.0 | 83.1 179.0 | 179.0 179.0 | 179.0 179.0 | 179.0 179.0 | 179.0 179.0 | 179.0 179.0 | 179.0 179.0 |
| 顶板1 | F=80.26 K=0.39 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 | 81.8 81.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3912 58409 | 3451 59634 | 3064 59940 | 2792 59813 | 2421 59337 | 2211 58881 | 21661 57944 | 46045 37683 | 48398 34010 | 50933 6313 | 53117 5543 | 56130 4943 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3912 25877 | 3451 27328 | 3064 27699 | 2792 27245 | 2421 25928 | 2211 25257 | 8941 23646 | 12030 15435 | 15298 10954 | 18339 6313 | 21017 5543 | 23868 4943 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 | 49.05 49.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3912 30124 | 3451 30598 | 3064 30480 | 2792 30148 | 2421 29808 | 2211 29626 | 21661 29358 | 24580 10136 | 25895 7365 | 27104 6313 | 28194 5543 | 29458 4943 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3912 17403 | 3451 17878 | 3064 17760 | 2792 17428 | 2421 17088 | 2211 16906 | 8941 16638 | 11860 10136 | 13174 7365 | 14384 6313 | 15474 5543 | 16738 4943 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 | 18.92 18.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[普通教室] |  | 9.00 | 240.77 | 26 | 60 | 27596.2 | 14 | 59777.2 | 15 | 16.32 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=77.49 K=0.27 D=4.79 | 160.3 101.5 | 158.3 99.7 | 151.6 97.7 | 140.5 96.0 | 134.7 94.7 | 129.0 99.5 | 120.9 105.1 | 116.2 112.5 | 112.4 127.1 | 109.4 140.1 | 106.7 150.6 | 104.8 157.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=58.81 | 762.0 3720.5 | 636.2 3913.4 | 552.2 3682.3 | 469.2 3260.8 | 397.9 2774.9 | 337.7 2456.9 | 764.6 2074.5 | 1124.7 1506.5 | 1508.6 1300.5 | 2062.9 1130.1 | 2631.9 988.1 | 3374.4 862.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 19.4 397.1 | -32.1 442.9 | -49.3 465.7 | -72.2 460.0 | -89.3 414.2 | -100.8 391.4 | -66.4 328.4 | 8.0 248.3 | 99.5 168.2 | 185.4 111.0 | 259.7 70.9 | 334.1 36.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 742.6 3323.4 | 668.3 3470.6 | 601.5 3216.5 | 541.3 2800.8 | 487.2 2360.6 | 438.5 2065.5 | 831.0 1746.1 | 1116.7 1258.2 | 1409.1 1132.3 | 1877.5 1019.1 | 2372.1 917.2 | 3040.3 825.5 |
| 内墙1 | F=55.31 K=0.87 | 124.7 268.5 | 124.7 268.5 | 124.7 268.5 | 124.7 268.5 | 124.7 268.5 | 124.7 268.5 | 268.5 268.5 | 268.5 268.5 | 268.5 268.5 | 268.5 268.5 | 268.5 268.5 | 268.5 268.5 |
| 内墙1 | F=183.18 K=0.87 | 412.9 622.0 | 412.9 622.0 | 412.9 622.0 | 412.9 622.0 | 412.9 622.0 | 412.9 622.0 | 622.0 622.0 | 622.0 622.0 | 622.0 622.0 | 622.0 622.0 | 622.0 622.0 | 622.0 622.0 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=2.87 K=0.42 D=2.42 | 6.0 4.0 | 5.5 4.5 | 5.2 5.1 | 5.0 5.6 | 4.8 6.1 | 4.6 6.6 | 4.4 6.9 | 4.2 7.1 | 4.1 7.2 | 4.0 7.1 | 3.8 6.8 | 3.7 6.5 |
| 底板1 | F=43.46 K=0.39 | 44.3 95.4 | 44.3 95.4 | 44.3 95.4 | 44.3 95.4 | 44.3 95.4 | 44.3 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 |
| 底板1 | F=9.87 K=0.39 | 10.1 21.7 | 10.1 21.7 | 10.1 21.7 | 10.1 21.7 | 10.1 21.7 | 10.1 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 |
| 底板1 | F=0.12 K=0.39 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 337.1 951.0 | 288.9 987.1 | 252.8 1011.2 | 228.7 1035.3 | 192.6 1059.4 | 180.6 1071.4 | 481.5 1095.5 | 626.0 806.6 | 734.3 650.1 | 806.6 541.7 | 866.8 457.5 | 914.9 385.2 |
| 照明 | 显热(W) | 346.7 1656.5 | 288.9 1695.0 | 250.4 1733.5 | 211.9 1752.8 | 173.4 1772.0 | 154.1 1791.3 | 809.0 1810.6 | 1194.2 1155.7 | 1348.3 751.2 | 1444.6 616.4 | 1521.6 500.8 | 1598.7 423.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1467.1 9326.6 | 1257.5 9536.2 | 1047.9 9641.0 | 943.1 9745.8 | 733.6 9850.6 | 628.8 9955.4 | 5449.3 10060.2 | 7440.3 5134.9 | 8069.1 3143.8 | 8488.3 2515.0 | 8802.7 2095.9 | 9117.0 1781.5 |
|  | 全热(W) | 1467.1 22023.1 | 1257.5 22232.7 | 1047.9 22337.5 | 943.1 22442.3 | 733.6 22547.1 | 628.8 22651.9 | 18145.7 22756.7 | 20136.8 5134.9 | 20765.6 3143.8 | 21184.7 2515.0 | 21499.1 2095.9 | 21813.5 1781.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.88 | 0.00 18.88 | 0.00 18.88 | 0.00 18.88 | 0.00 18.88 | 0.00 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 0.00 | 18.88 0.00 | 18.88 0.00 | 18.88 0.00 | 18.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8458.0 | 0.0 9433.1 | 0.0 9920.6 | 0.0 9798.7 | 0.0 8823.6 | 0.0 8336.1 | 0.0 6995.3 | 169.6 5288.9 | 2119.8 3582.4 | 3948.1 0.0 | 5532.7 0.0 | 7117.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28231.9 | 0.0 28982.2 | 0.0 29405.1 | 0.0 29609.8 | 0.0 29473.3 | 0.0 29200.5 | 0.0 28532.0 | 21424.4 27495.2 | 22461.2 26594.8 | 23784.5 0.0 | 24875.9 0.0 | 26622.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.53 | 0.00 27.17 | 0.00 27.05 | 0.00 27.52 | 0.00 28.74 | 0.00 29.07 | 0.00 30.08 | 30.01 31.10 | 28.63 32.32 | 27.83 0.00 | 27.06 0.00 | 27.21 0.00 |
| 顶板1 | F=79.56 K=0.39 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3998 58193 | 3554 59419 | 3179 59777 | 2917 59707 | 2556 59232 | 2354 58783 | 21831 57886 | 46131 37723 | 48439 34079 | 50901 6455 | 53011 5704 | 55937 5121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3998 25723 | 3554 27174 | 3179 27596 | 2917 27200 | 2556 25886 | 2354 25222 | 9134 23653 | 12180 15517 | 15401 11067 | 18369 6455 | 20971 5704 | 23736 5121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 | 48.96 48.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3998 29961 | 3554 30437 | 3179 30372 | 2917 30098 | 2556 29759 | 2354 29582 | 21831 29354 | 24707 10228 | 25978 7485 | 27117 6455 | 28135 5704 | 29315 5121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3998 17265 | 3554 17741 | 3179 17676 | 2917 17401 | 2556 17062 | 2354 16886 | 9134 16657 | 12010 10228 | 13282 7485 | 14420 6455 | 15438 5704 | 16618 5121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 | 18.88 18.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[普通教室] |  | 9.00 | 237.45 | 26 | 60 | 27571.5 | 14 | 59308.8 | 15 | 16.09 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=70.36 K=0.27 D=4.79 | 145.5 92.1 | 143.8 90.5 | 137.7 88.7 | 127.5 87.2 | 122.4 86.0 | 117.1 90.4 | 109.8 95.4 | 105.5 102.1 | 102.0 115.4 | 99.3 127.2 | 96.9 136.7 | 95.2 143.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=64.23 | 832.2 4063.5 | 694.9 4276.8 | 603.1 4028.9 | 512.4 3568.6 | 434.6 3029.0 | 368.9 2683.4 | 835.0 2265.7 | 1228.4 1645.3 | 1647.7 1420.4 | 2224.1 1234.3 | 2849.6 1079.2 | 3681.1 941.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 21.2 433.7 | -35.1 483.7 | -53.8 508.7 | -78.8 502.4 | -97.6 452.4 | -110.1 427.4 | -72.6 358.7 | 8.7 271.2 | 108.7 183.7 | 202.4 121.2 | 283.7 77.4 | 364.9 39.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 811.0 3629.8 | 729.9 3793.2 | 656.9 3520.3 | 591.2 3066.1 | 532.1 2576.5 | 478.9 2256.0 | 907.6 1907.1 | 1219.7 1374.1 | 1539.0 1236.7 | 2021.6 1113.1 | 2565.9 1001.8 | 3316.2 901.6 |
| 内墙1 | F=55.32 K=0.87 | 124.7 268.6 | 124.7 268.6 | 124.7 268.6 | 124.7 268.6 | 124.7 268.6 | 124.7 268.6 | 268.6 268.6 | 268.6 268.6 | 268.6 268.6 | 268.6 268.6 | 268.6 268.6 | 268.6 268.6 |
| 内墙1 | F=151.41 K=0.87 | 341.3 598.1 | 341.3 598.1 | 341.3 598.1 | 341.3 598.1 | 341.3 598.1 | 341.3 598.1 | 598.1 598.1 | 598.1 598.1 | 598.1 598.1 | 598.1 598.1 | 598.1 598.1 | 598.1 598.1 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=23.16 K=0.42 D=2.42 | 48.8 32.5 | 44.7 36.3 | 42.1 40.9 | 40.0 45.4 | 38.4 49.4 | 36.9 53.0 | 35.9 55.8 | 34.0 57.6 | 33.0 58.2 | 31.9 57.4 | 31.0 54.7 | 30.3 52.4 |
| 底板1 | F=23.37 K=0.39 | 23.8 51.3 | 23.8 51.3 | 23.8 51.3 | 23.8 51.3 | 23.8 51.3 | 23.8 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 | 51.3 51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 332.4 937.9 | 284.9 973.5 | 249.3 997.3 | 225.6 1021.0 | 190.0 1044.8 | 178.1 1056.6 | 474.9 1080.4 | 617.4 795.4 | 724.2 641.1 | 795.4 534.3 | 854.8 451.1 | 902.3 379.9 |
| 照明 | 显热(W) | 341.9 1633.6 | 284.9 1671.6 | 246.9 1709.6 | 209.0 1728.6 | 171.0 1747.6 | 152.0 1766.6 | 797.8 1785.6 | 1177.7 1139.7 | 1329.7 740.8 | 1424.7 607.9 | 1500.7 493.9 | 1576.6 417.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1446.9 9198.1 | 1240.2 9404.8 | 1033.5 9508.1 | 930.1 9611.5 | 723.4 9714.8 | 620.1 9818.2 | 5374.1 9921.5 | 7337.8 5064.1 | 7957.9 3100.5 | 8371.3 2480.4 | 8681.3 2067.0 | 8991.4 1756.9 |
|  | 全热(W) | 1446.9 21719.5 | 1240.2 21926.2 | 1033.5 22029.6 | 930.1 22132.9 | 723.4 22236.3 | 620.1 22339.6 | 17895.6 22443.0 | 19859.2 5064.1 | 20479.3 3100.5 | 20892.7 2480.4 | 21202.8 2067.0 | 21512.8 1756.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.62 | 0.00 18.62 | 0.00 18.62 | 0.00 18.62 | 0.00 18.62 | 0.00 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 0.00 | 18.62 0.00 | 18.62 0.00 | 18.62 0.00 | 18.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8341.4 | 0.0 9303.0 | 0.0 9783.9 | 0.0 9663.7 | 0.0 8702.0 | 0.0 8221.2 | 0.0 6898.9 | 167.2 5216.0 | 2090.6 3533.1 | 3893.7 0.0 | 5456.4 0.0 | 7019.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27842.7 | 0.0 28582.7 | 0.0 28999.8 | 0.0 29201.6 | 0.0 29067.1 | 0.0 28798.0 | 0.0 28138.7 | 21129.1 27116.2 | 22151.6 26228.2 | 23456.7 0.0 | 24533.0 0.0 | 26255.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.15 | 0.00 26.79 | 0.00 26.68 | 0.00 27.14 | 0.00 28.35 | 0.00 28.67 | 0.00 29.66 | 29.60 30.68 | 28.23 31.88 | 27.45 0.00 | 26.69 0.00 | 26.84 0.00 |
| 顶板1 | F=78.78 K=0.39 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 | 80.3 80.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3964 57736 | 3509 58972 | 3128 59309 | 2860 59199 | 2495 58674 | 2289 58202 | 21563 57279 | 45565 37335 | 47882 33719 | 50339 6455 | 52483 5697 | 55468 5106 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3964 25713 | 3509 27171 | 3128 27571 | 2860 27140 | 2495 25788 | 2289 25103 | 9042 23517 | 12082 15434 | 15299 11024 | 18255 6455 | 20885 5697 | 23710 5106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 | 48.28 48.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3964 29893 | 3509 30389 | 3128 30309 | 2860 29998 | 2495 29607 | 2289 29404 | 21563 29140 | 24436 10218 | 25730 7491 | 26882 6455 | 27950 5697 | 29212 5106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3964 17372 | 3509 17868 | 3128 17788 | 2860 17476 | 2495 17086 | 2289 16882 | 9042 16619 | 11915 10218 | 13209 7491 | 14361 6455 | 15428 5697 | 16691 5106 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 | 18.62 18.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[普通教室] |  | 9.00 | 236.33 | 26 | 60 | 26009.6 | 14 | 57725.2 | 15 | 16.02 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=50.74 K=0.27 D=4.79 | 104.9 66.4 | 103.7 65.3 | 99.3 64.0 | 92.0 62.9 | 88.2 62.0 | 84.5 65.2 | 79.2 68.8 | 76.1 73.6 | 73.6 83.2 | 71.6 91.7 | 69.8 98.6 | 68.6 103.2 |
| 西外墙 | F=54.59 K=0.27 D=4.79 | 119.5 86.6 | 131.3 85.1 | 139.7 83.5 | 141.9 82.1 | 139.7 81.0 | 129.6 84.2 | 102.7 88.0 | 98.8 92.5 | 95.7 96.9 | 93.1 100.7 | 90.8 104.2 | 89.2 107.2 |
| 北外墙 | F=26.72 K=0.27 D=4.79 | 40.0 27.7 | 40.4 27.1 | 40.2 26.5 | 39.1 25.9 | 39.7 25.5 | 39.3 30.9 | 33.9 31.6 | 32.4 31.7 | 31.2 33.9 | 30.2 35.8 | 29.4 37.5 | 28.8 39.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=29.70 | 384.8 1879.0 | 321.3 1971.7 | 278.9 1866.1 | 237.0 1678.7 | 201.0 1470.5 | 170.6 1240.9 | 386.1 1047.7 | 568.0 760.8 | 761.9 656.8 | 1033.9 570.7 | 1327.9 499.0 | 1709.3 435.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 9.8 200.5 | -16.2 223.7 | -24.9 235.2 | -36.4 232.3 | -45.1 209.2 | -50.9 197.7 | -33.5 165.9 | 4.0 125.4 | 50.3 84.9 | 93.6 56.0 | 131.2 35.8 | 168.8 18.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 375.0 1678.5 | 337.5 1748.0 | 303.8 1630.9 | 273.4 1446.4 | 246.1 1261.3 | 221.5 1043.2 | 419.7 881.9 | 564.0 635.4 | 711.7 571.9 | 940.2 514.7 | 1196.7 463.2 | 1540.6 416.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.80 | 225.8 896.5 | 186.6 933.8 | 161.0 942.2 | 135.6 912.5 | 113.8 837.7 | 109.1 805.1 | 532.3 852.3 | 473.8 493.9 | 508.0 391.0 | 634.4 338.3 | 740.9 294.7 | 828.8 256.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.5 133.7 | -10.8 149.1 | -16.6 156.8 | -24.3 154.9 | -30.1 139.5 | -33.9 131.8 | -22.4 110.6 | 2.7 83.6 | 33.5 56.6 | 62.4 37.4 | 87.5 23.9 | 112.5 12.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 219.3 762.8 | 197.4 784.7 | 177.6 785.4 | 159.9 757.7 | 143.9 698.3 | 143.0 673.4 | 554.7 741.7 | 471.2 410.3 | 474.4 334.4 | 571.9 300.9 | 653.4 270.9 | 716.3 243.8 |
| 内墙1 | F=106.74 K=0.87 | 240.6 446.1 | 240.6 446.1 | 240.6 446.1 | 240.6 446.1 | 240.6 446.1 | 240.6 446.1 | 446.1 446.1 | 446.1 446.1 | 446.1 446.1 | 446.1 446.1 | 446.1 446.1 | 446.1 446.1 |
| 内门1 | F=26.10 K=3.00 | 203.6 373.7 | 203.6 373.7 | 203.6 373.7 | 203.6 373.7 | 203.6 373.7 | 203.6 373.7 | 373.7 373.7 | 373.7 373.7 | 373.7 373.7 | 373.7 373.7 | 373.7 373.7 | 373.7 373.7 |
| 挑空楼板 | F=3.23 K=0.42 D=2.42 | 6.8 4.5 | 6.2 5.1 | 5.9 5.7 | 5.6 6.3 | 5.4 6.9 | 5.1 7.4 | 5.0 7.8 | 4.7 8.0 | 4.6 8.1 | 4.5 8.0 | 4.3 7.6 | 4.2 7.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 330.9 933.5 | 283.6 969.0 | 248.2 992.6 | 224.5 1016.2 | 189.1 1039.9 | 177.3 1051.7 | 472.7 1075.3 | 614.5 791.7 | 720.8 638.1 | 791.7 531.8 | 850.8 449.0 | 898.1 378.1 |
| 照明 | 显热(W) | 340.3 1626.0 | 283.6 1663.8 | 245.8 1701.6 | 208.0 1720.5 | 170.2 1739.4 | 151.3 1758.3 | 794.1 1777.2 | 1172.2 1134.4 | 1323.5 737.4 | 1418.0 605.0 | 1493.6 491.6 | 1569.3 415.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1440.1 9155.0 | 1234.4 9360.7 | 1028.6 9463.6 | 925.8 9566.4 | 720.1 9669.3 | 617.2 9772.1 | 5349.0 9875.0 | 7303.4 5040.4 | 7920.6 3085.9 | 8332.0 2468.8 | 8640.6 2057.3 | 8949.2 1748.7 |
|  | 全热(W) | 1440.1 21617.7 | 1234.4 21823.5 | 1028.6 21926.3 | 925.8 22029.2 | 720.1 22132.1 | 617.2 22234.9 | 17811.7 22337.8 | 19766.2 5040.4 | 20383.4 3085.9 | 20794.8 2468.8 | 21103.4 2057.3 | 21412.0 1748.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.53 | 0.00 18.53 | 0.00 18.53 | 0.00 18.53 | 0.00 18.53 | 0.00 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 0.00 | 18.53 0.00 | 18.53 0.00 | 18.53 0.00 | 18.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8302.3 | 0.0 9259.4 | 0.0 9738.0 | 0.0 9618.4 | 0.0 8661.2 | 0.0 8182.6 | 0.0 6866.6 | 166.5 5191.5 | 2080.8 3516.5 | 3875.4 0.0 | 5430.8 0.0 | 6986.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27712.3 | 0.0 28448.8 | 0.0 28863.9 | 0.0 29064.8 | 0.0 28930.9 | 0.0 28663.0 | 0.0 28006.9 | 21030.1 26989.2 | 22047.8 26105.3 | 23346.8 0.0 | 24418.1 0.0 | 26132.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.02 | 0.00 26.67 | 0.00 26.55 | 0.00 27.01 | 0.00 28.21 | 0.00 28.53 | 0.00 29.52 | 29.46 30.53 | 28.10 31.73 | 27.32 0.00 | 26.56 0.00 | 26.71 0.00 |
| 内墙1 | F=22.44 K=0.87 | 50.6 108.9 | 50.6 108.9 | 50.6 108.9 | 50.6 108.9 | 50.6 108.9 | 50.6 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 56.2 121.0 | 56.2 121.0 | 56.2 121.0 | 56.2 121.0 | 56.2 121.0 | 56.2 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 |
| 顶板1 | F=74.84 K=0.39 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 76.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3620 55976 | 3218 57119 | 2875 57598 | 2637 57725 | 2294 57452 | 2111 57068 | 21344 56419 | 44963 36542 | 47076 32963 | 49345 5877 | 51255 5166 | 53866 4617 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3620 24103 | 3218 25467 | 2875 26010 | 2637 25816 | 2294 24719 | 2111 24124 | 8881 22816 | 11636 14745 | 14647 10374 | 17411 5877 | 19805 5166 | 22258 4617 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 | 48.06 48.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3620 28264 | 3218 28670 | 2875 28734 | 2637 28660 | 2294 28521 | 2111 28405 | 21344 28413 | 23933 9553 | 25029 6857 | 25998 5877 | 26837 5166 | 27734 4617 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3620 15801 | 3218 16207 | 2875 16272 | 2637 16198 | 2294 16058 | 2111 15942 | 8881 15950 | 11470 9553 | 12566 6857 | 13535 5877 | 14374 5166 | 15271 4617 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 | 18.53 18.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[普通教室] |  | 9.00 | 217.38 | 26 | 60 | 26117.7 | 14 | 55362.9 | 15 | 14.73 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=85.56 K=0.27 D=4.79 | 128.0 88.7 | 129.5 86.9 | 128.8 84.8 | 125.1 83.1 | 127.1 81.7 | 125.9 98.9 | 108.7 101.3 | 103.8 101.6 | 99.9 108.5 | 96.8 114.5 | 94.1 120.1 | 92.2 124.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=94.50 | 1077.8 4278.7 | 890.4 4456.9 | 768.6 4496.9 | 647.0 4355.3 | 543.1 3998.3 | 520.5 3879.9 | 2540.7 4088.1 | 2361.9 2357.1 | 2424.3 1866.2 | 3027.6 1614.7 | 3536.0 1406.7 | 3955.5 1222.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 31.2 638.1 | -51.6 711.7 | -79.2 748.4 | -115.9 739.2 | -143.5 665.7 | -161.9 628.9 | -106.7 527.7 | 12.8 399.0 | 159.9 270.3 | 297.9 178.3 | 417.4 113.9 | 536.9 58.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 1046.6 3640.7 | 941.9 3745.3 | 847.8 3748.4 | 763.0 3616.1 | 686.7 3332.7 | 682.4 3251.0 | 2647.5 3560.3 | 2349.1 1958.1 | 2264.4 1595.9 | 2729.7 1436.3 | 3118.6 1292.7 | 3418.5 1163.4 |
| 内墙1 | F=216.72 K=0.87 | 488.5 778.5 | 488.5 778.5 | 488.5 778.5 | 488.5 778.5 | 488.5 778.5 | 488.5 778.5 | 778.5 778.5 | 778.5 778.5 | 778.5 778.5 | 778.5 778.5 | 778.5 778.5 | 778.5 778.5 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=72.48 K=0.42 D=2.42 | 152.9 101.8 | 140.0 113.6 | 131.8 127.9 | 125.3 142.2 | 120.1 154.6 | 115.5 165.8 | 112.4 174.7 | 106.4 180.3 | 103.4 182.2 | 99.9 179.5 | 97.0 171.3 | 94.8 164.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.3 858.7 | 260.9 891.3 | 228.3 913.0 | 206.5 934.7 | 173.9 956.5 | 163.0 967.4 | 434.8 989.1 | 565.2 728.2 | 663.0 586.9 | 728.2 489.1 | 782.6 413.0 | 826.1 347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 313.0 1495.6 | 260.9 1530.4 | 226.1 1565.2 | 191.3 1582.5 | 156.5 1599.9 | 139.1 1617.3 | 730.4 1634.7 | 1078.2 1043.4 | 1217.3 678.2 | 1304.3 556.5 | 1373.9 452.2 | 1443.4 382.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1324.6 8420.9 | 1135.4 8610.1 | 946.2 8704.7 | 851.5 8799.3 | 662.3 8893.9 | 567.7 8988.6 | 4920.1 9083.2 | 6717.8 4636.2 | 7285.5 2838.5 | 7663.9 2270.8 | 7947.8 1892.3 | 8231.6 1608.5 |
|  | 全热(W) | 1324.6 19884.3 | 1135.4 20073.5 | 946.2 20168.1 | 851.5 20262.8 | 662.3 20357.4 | 567.7 20452.0 | 16383.5 20546.6 | 18181.2 4636.2 | 18748.9 2838.5 | 19127.4 2270.8 | 19411.2 1892.3 | 19695.1 1608.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7636.6 | 0.0 8517.0 | 0.0 8957.2 | 0.0 8847.1 | 0.0 7966.7 | 0.0 7526.5 | 0.0 6316.0 | 153.1 4775.2 | 1913.9 3234.5 | 3564.7 0.0 | 4995.3 0.0 | 6426.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25490.1 | 0.0 26167.6 | 0.0 26549.4 | 0.0 26734.2 | 0.0 26611.0 | 0.0 26364.7 | 0.0 25761.1 | 19343.8 24825.0 | 20279.9 24012.0 | 21474.7 0.0 | 22460.1 0.0 | 24036.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.85 | 0.00 24.53 | 0.00 24.43 | 0.00 24.84 | 0.00 25.95 | 0.00 26.24 | 0.00 27.16 | 27.10 28.08 | 25.85 29.18 | 25.13 0.00 | 24.43 0.00 | 24.57 0.00 |
| 顶板1 | F=72.45 K=0.39 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4109 53466 | 3625 54588 | 3238 55173 | 2955 55363 | 2591 55028 | 2440 54814 | 21579 54564 | 43009 35140 | 44805 31541 | 47127 6493 | 49023 5724 | 51412 5118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4109 24149 | 3625 25474 | 3238 26118 | 2955 26012 | 2591 24920 | 2440 24512 | 10115 23655 | 12355 15090 | 14975 10763 | 17754 6493 | 20095 5724 | 22338 5118 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4109 27976 | 3625 28421 | 3238 28624 | 2955 28629 | 2591 28417 | 2440 28449 | 21579 28803 | 23665 10315 | 24525 7529 | 25652 6493 | 26563 5724 | 27375 5118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4109 16513 | 3625 16957 | 3238 17161 | 2955 17165 | 2591 16953 | 2440 16986 | 10115 17339 | 12201 10315 | 13062 7529 | 14189 6493 | 15099 5724 | 15912 5118 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[普通教室] |  | 9.00 | 217.36 | 26 | 60 | 26064.5 | 14 | 55319.1 | 15 | 14.73 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=93.72 K=0.27 D=4.79 | 140.2 97.1 | 141.9 95.1 | 141.1 92.9 | 137.0 91.0 | 139.3 89.5 | 137.9 108.3 | 119.0 111.0 | 113.7 111.3 | 109.4 118.9 | 106.1 125.5 | 103.0 131.6 | 101.0 136.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=86.42 | 985.6 3912.7 | 814.2 4075.7 | 702.8 4112.2 | 591.7 3982.8 | 496.7 3656.3 | 476.0 3554.9 | 2323.7 3740.3 | 2168.7 2155.5 | 2217.0 1706.6 | 2768.6 1476.5 | 3233.5 1286.3 | 3617.1 1117.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 28.5 583.5 | -47.2 650.8 | -72.4 684.4 | -106.0 676.0 | -131.3 608.7 | -148.1 575.1 | -97.6 482.6 | 11.7 364.9 | 146.2 247.2 | 272.4 163.1 | 381.7 104.2 | 491.0 53.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 957.1 3329.2 | 861.4 3424.9 | 775.2 3427.8 | 697.7 3306.7 | 627.9 3047.6 | 624.0 2979.8 | 2421.4 3257.7 | 2157.0 1790.6 | 2070.7 1459.4 | 2496.3 1313.5 | 2851.8 1182.1 | 3126.1 1063.9 |
| 内墙1 | F=282.29 K=0.87 | 636.3 1046.9 | 636.3 1046.9 | 636.3 1046.9 | 636.3 1046.9 | 636.3 1046.9 | 636.3 1046.9 | 1046.9 1046.9 | 1046.9 1046.9 | 1046.9 1046.9 | 1046.9 1046.9 | 1046.9 1046.9 | 1046.9 1046.9 |
| 内门1 | F=31.50 K=3.00 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 245.7 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 | 415.8 415.8 |
| 挑空楼板 | F=72.47 K=0.42 D=2.42 | 152.9 101.8 | 140.0 113.5 | 131.8 127.8 | 125.2 142.2 | 120.1 154.6 | 115.5 165.8 | 112.4 174.7 | 106.4 180.3 | 103.4 182.2 | 99.9 179.5 | 97.0 171.3 | 94.7 164.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.3 858.6 | 260.8 891.2 | 228.2 912.9 | 206.5 934.7 | 173.9 956.4 | 163.0 967.3 | 434.7 989.0 | 565.1 728.2 | 663.0 586.9 | 728.2 489.1 | 782.5 413.0 | 826.0 347.8 |
| 照明 | 显热(W) | 313.0 1495.5 | 260.8 1530.2 | 226.1 1565.0 | 191.3 1582.4 | 156.5 1599.8 | 139.1 1617.2 | 730.3 1634.6 | 1078.1 1043.3 | 1217.2 678.2 | 1304.2 556.5 | 1373.7 452.1 | 1443.3 382.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1324.5 8420.1 | 1135.3 8609.3 | 946.1 8703.9 | 851.5 8798.6 | 662.3 8893.2 | 567.6 8987.8 | 4919.6 9082.4 | 6717.2 4635.8 | 7284.8 2838.2 | 7663.3 2270.6 | 7947.1 1892.2 | 8230.9 1608.3 |
|  | 全热(W) | 1324.5 19882.6 | 1135.3 20071.8 | 946.1 20166.4 | 851.5 20261.0 | 662.3 20355.6 | 567.6 20450.2 | 16382.1 20544.8 | 18179.6 4635.8 | 18747.3 2838.2 | 19125.7 2270.6 | 19409.5 1892.2 | 19693.3 1608.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 0.00 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 | 17.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7635.9 | 0.0 8516.2 | 0.0 8956.4 | 0.0 8846.3 | 0.0 7966.0 | 0.0 7525.9 | 0.0 6315.4 | 153.1 4774.8 | 1913.8 3234.3 | 3564.4 0.0 | 4994.9 0.0 | 6425.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25487.9 | 0.0 26165.3 | 0.0 26547.1 | 0.0 26731.8 | 0.0 26608.7 | 0.0 26362.3 | 0.0 25758.9 | 19342.1 24822.8 | 20278.1 24009.9 | 21472.8 0.0 | 22458.1 0.0 | 24034.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.85 | 0.00 24.53 | 0.00 24.42 | 0.00 24.84 | 0.00 25.95 | 0.00 26.24 | 0.00 27.15 | 27.10 28.08 | 25.85 29.18 | 25.12 0.00 | 24.43 0.00 | 24.57 0.00 |
| 内墙1 | F=26.31 K=0.87 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 |
| 顶板1 | F=69.91 K=0.39 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 | 71.3 71.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4233 53429 | 3766 54536 | 3389 55118 | 3116 55319 | 2761 55014 | 2612 54819 | 21696 54546 | 43147 35270 | 44929 31714 | 47199 6691 | 49051 5940 | 51403 5350 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4233 24115 | 3766 25425 | 3389 26065 | 3116 25971 | 2761 24909 | 2612 24520 | 10233 23641 | 12496 15222 | 15102 10938 | 17828 6691 | 20125 5940 | 22332 5350 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 | 44.20 44.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4233 27942 | 3766 28371 | 3389 28571 | 3116 28587 | 2761 28406 | 2612 28457 | 21696 28788 | 23805 10448 | 24650 7704 | 25726 6691 | 26593 5940 | 27369 5350 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4233 16479 | 3766 16908 | 3389 17108 | 3116 17125 | 2761 16943 | 2612 16995 | 10233 17325 | 12343 10448 | 13188 7704 | 14263 6691 | 15130 5940 | 15906 5350 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 | 17.05 17.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[普通教室] |  | 9.00 | 185.49 | 26 | 60 | 22749.7 | 14 | 47580.6 | 15 | 12.57 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=0.84 K=0.27 D=4.79 | 1.8 1.4 | 1.8 1.3 | 1.8 1.3 | 1.8 1.3 | 1.7 1.3 | 1.7 1.7 | 1.6 1.9 | 1.5 2.0 | 1.5 2.1 | 1.4 2.0 | 1.4 2.0 | 1.4 1.8 |
| 北外墙 | F=48.66 K=0.27 D=4.79 | 72.8 50.4 | 73.7 49.4 | 73.2 48.2 | 71.2 47.3 | 72.3 46.5 | 71.6 56.2 | 61.8 57.6 | 59.0 57.8 | 56.8 61.7 | 55.1 65.1 | 53.5 68.3 | 52.4 71.0 |
| 南外墙 | F=21.82 K=0.27 D=4.79 | 45.1 28.6 | 44.6 28.1 | 42.7 27.5 | 39.6 27.0 | 37.9 26.7 | 36.3 28.0 | 34.1 29.6 | 32.7 31.7 | 31.6 35.8 | 30.8 39.4 | 30.0 42.4 | 29.5 44.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=59.40 | 677.5 2689.5 | 559.7 2801.5 | 483.1 2826.6 | 406.7 2737.6 | 341.4 2513.2 | 327.2 2473.4 | 1597.0 2580.8 | 1526.7 1481.6 | 1523.9 1173.0 | 1903.1 1014.9 | 2222.6 884.2 | 2486.3 768.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 19.6 401.1 | -32.4 447.3 | -49.8 470.4 | -72.9 464.7 | -90.2 418.4 | -101.8 395.3 | -67.1 331.7 | 8.0 250.8 | 100.5 169.9 | 187.2 112.1 | 262.4 71.6 | 337.5 36.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 657.9 2288.4 | 592.1 2354.2 | 532.9 2356.2 | 479.6 2273.0 | 431.6 2094.8 | 429.0 2078.1 | 1664.1 2249.0 | 1518.6 1230.8 | 1423.3 1003.2 | 1715.8 902.8 | 1960.2 812.6 | 2148.8 731.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=19.80 | 256.6 1252.7 | 214.2 1314.4 | 185.9 1228.8 | 158.0 1079.4 | 134.0 926.4 | 113.7 827.2 | 257.4 698.5 | 378.7 507.2 | 517.0 437.9 | 702.7 380.5 | 894.8 332.7 | 1138.6 290.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.5 133.7 | -10.8 149.1 | -16.6 156.8 | -24.3 154.9 | -30.1 139.5 | -33.9 131.8 | -22.4 110.6 | 2.7 83.6 | 33.5 56.6 | 62.4 37.4 | 87.5 23.9 | 112.5 12.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 250.0 1119.0 | 225.0 1165.3 | 202.5 1072.0 | 182.3 924.5 | 164.0 786.9 | 147.6 695.5 | 279.8 587.9 | 376.0 423.6 | 483.5 381.3 | 640.3 343.1 | 807.4 308.8 | 1026.1 277.9 |
| 内墙1 | F=143.42 K=0.87 | 323.3 598.5 | 323.3 598.5 | 323.3 598.5 | 323.3 598.5 | 323.3 598.5 | 323.3 598.5 | 598.5 598.5 | 598.5 598.5 | 598.5 598.5 | 598.5 598.5 | 598.5 598.5 | 598.5 598.5 |
| 内墙1 | F=52.16 K=0.87 | 117.6 253.3 | 117.6 253.3 | 117.6 253.3 | 117.6 253.3 | 117.6 253.3 | 117.6 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
| 内门1 | F=25.20 K=3.00 | 196.6 366.7 | 196.6 366.7 | 196.6 366.7 | 196.6 366.7 | 196.6 366.7 | 196.6 366.7 | 366.7 366.7 | 366.7 366.7 | 366.7 366.7 | 366.7 366.7 | 366.7 366.7 | 366.7 366.7 |
| 挑空楼板 | F=29.12 K=0.42 D=2.42 | 61.4 40.9 | 56.2 45.6 | 52.9 51.4 | 50.3 57.1 | 48.3 62.1 | 46.4 66.6 | 45.2 70.2 | 42.8 72.4 | 41.5 73.2 | 40.1 72.1 | 39.0 68.8 | 38.1 65.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 259.7 732.7 | 222.6 760.5 | 194.8 779.1 | 176.2 797.6 | 148.4 816.2 | 139.1 825.4 | 371.0 844.0 | 482.3 621.4 | 565.8 500.8 | 621.4 417.4 | 667.8 352.4 | 704.9 296.8 |
| 照明 | 显热(W) | 267.1 1276.2 | 222.6 1305.9 | 192.9 1335.5 | 163.2 1350.4 | 133.6 1365.2 | 118.7 1380.1 | 623.3 1394.9 | 920.0 890.4 | 1038.8 578.7 | 1113.0 474.9 | 1172.3 385.8 | 1231.7 326.5 |
| 人体 | 显热(W) | 1130.3 7185.5 | 968.8 7347.0 | 807.4 7427.7 | 726.6 7508.5 | 565.2 7589.2 | 484.4 7669.9 | 4198.3 7750.7 | 5732.3 3956.1 | 6216.7 2422.1 | 6539.6 1937.7 | 6781.8 1614.7 | 7024.0 1372.5 |
|  | 全热(W) | 1130.3 16967.3 | 968.8 17128.7 | 807.4 17209.5 | 726.6 17290.2 | 565.2 17370.9 | 484.4 17451.7 | 13980.0 17532.4 | 15514.0 3956.1 | 15998.4 2422.1 | 16321.4 1937.7 | 16563.6 1614.7 | 16805.8 1372.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.55 | 0.00 14.55 | 0.00 14.55 | 0.00 14.55 | 0.00 14.55 | 0.00 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 0.00 | 14.55 0.00 | 14.55 0.00 | 14.55 0.00 | 14.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6516.3 | 0.0 7267.5 | 0.0 7643.1 | 0.0 7549.2 | 0.0 6798.0 | 0.0 6422.4 | 0.0 5389.4 | 130.7 4074.7 | 1633.2 2760.0 | 3041.7 0.0 | 4262.5 0.0 | 5483.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21750.7 | 0.0 22328.8 | 0.0 22654.6 | 0.0 22812.3 | 0.0 22707.2 | 0.0 22496.9 | 0.0 21981.9 | 16506.0 21183.1 | 17304.8 20489.5 | 18324.3 0.0 | 19165.2 0.0 | 20510.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 21.21 | 0.00 20.93 | 0.00 20.84 | 0.00 21.20 | 0.00 22.14 | 0.00 22.39 | 0.00 23.17 | 23.12 23.96 | 22.06 24.90 | 21.44 0.00 | 20.85 0.00 | 20.97 0.00 |
| 内墙1 | F=35.40 K=0.87 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 | 79.8 79.8 |
| 屋顶 | F=0.03 K=0.76 D=3.90 | 0.4 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.2 0.4 |
| 顶板1 | F=42.83 K=0.39 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 |
| 顶板1 | F=16.16 K=0.39 | 16.5 35.5 | 16.5 35.5 | 16.5 35.5 | 16.5 35.5 | 16.5 35.5 | 16.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 顶板1 | F=2.75 K=0.39 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3553 46171 | 3145 47145 | 2815 47543 | 2574 47581 | 2263 47216 | 2120 46988 | 18352 46572 | 36844 30184 | 38461 27155 | 40494 5785 | 42191 5132 | 44379 4618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3553 21155 | 3145 22302 | 2815 22750 | 2574 22536 | 2263 21525 | 2120 21131 | 8570 20198 | 10687 13076 | 13007 9426 | 15429 5785 | 17506 5132 | 19571 4618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 | 37.72 37.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3553 24420 | 3145 24816 | 2815 24888 | 2574 24768 | 2263 24509 | 2120 24491 | 18352 24590 | 20338 9001 | 21156 6666 | 22169 5785 | 23025 5132 | 23869 4618 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3553 14638 | 3145 15034 | 2815 15107 | 2574 14987 | 2263 14727 | 2120 14709 | 8570 14809 | 10556 9001 | 11374 6666 | 12388 5785 | 13244 5132 | 14087 4618 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 | 14.55 14.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[卫生间] |  | 9.00 | 61.43 | 28 | 60 | 2444.6 | 14 | 2444.6 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=28.45 K=0.27 D=4.79 | 27.4 14.3 | 27.9 13.7 | 27.7 13.1 | 26.5 12.5 | 27.1 12.0 | 26.7 17.7 | 21.0 18.5 | 19.4 18.6 | 18.1 20.9 | 17.0 22.9 | 16.1 24.8 | 15.5 26.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=35.21 | 324.2 1516.8 | 254.3 1583.2 | 208.9 1598.1 | 163.6 1545.4 | 124.9 1412.4 | 116.5 1389.4 | 868.1 1453.4 | 826.5 801.0 | 825.8 618.0 | 1050.6 524.2 | 1240.0 446.7 | 1396.4 378.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -65.8 160.3 | -96.7 187.7 | -107.0 201.4 | -120.7 198.0 | -130.9 170.6 | -137.8 156.9 | -117.2 119.2 | -72.7 71.2 | -17.9 23.2 | 33.5 -11.0 | 78.1 -35.0 | 122.6 -55.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 390.0 1356.5 | 351.0 1395.5 | 315.9 1396.7 | 284.3 1347.4 | 255.9 1241.8 | 254.3 1232.5 | 985.4 1334.2 | 899.2 729.8 | 843.7 594.7 | 1017.1 535.2 | 1162.0 481.7 | 1273.7 433.5 |
| 内墙1 | F=52.21 K=0.87 | 27.2 163.0 | 27.2 163.0 | 27.2 163.0 | 27.2 163.0 | 27.2 163.0 | 27.2 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 | 163.0 163.0 |
| 内墙1 | F=37.49 K=0.87 | 19.5 117.0 | 19.5 117.0 | 19.5 117.0 | 19.5 117.0 | 19.5 117.0 | 19.5 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 | 117.0 117.0 |
| 挑空楼板 | F=20.48 K=0.42 D=2.42 | 26.1 11.7 | 22.5 15.0 | 20.1 19.0 | 18.3 23.1 | 16.9 26.6 | 15.5 29.8 | 14.7 32.3 | 13.0 33.8 | 12.1 34.4 | 11.1 33.6 | 10.3 31.3 | 9.7 29.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.0 242.6 | 73.7 251.9 | 64.5 258.0 | 58.4 264.1 | 49.1 270.3 | 46.1 273.4 | 122.9 279.5 | 159.7 205.8 | 187.4 165.9 | 205.8 138.2 | 221.1 116.7 | 233.4 98.3 |
| 照明 | 显热(W) | 55.3 264.1 | 46.1 270.3 | 39.9 276.4 | 33.8 279.5 | 27.6 282.6 | 24.6 285.6 | 129.0 288.7 | 190.4 184.3 | 215.0 119.8 | 230.4 98.3 | 242.6 79.9 | 254.9 67.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 566 2330 | 471 2414 | 408 2445 | 347 2405 | 292 2284 | 276 2276 | 1436 2352 | 1489 1524 | 1538 1239 | 1795 1097 | 2010 979 | 2190 879 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 566 2330 | 471 2414 | 408 2445 | 347 2405 | 292 2284 | 276 2276 | 1436 2352 | 1489 1524 | 1538 1239 | 1795 1097 | 2010 979 | 2190 879 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 566 2330 | 471 2414 | 408 2445 | 347 2405 | 292 2284 | 276 2276 | 1436 2352 | 1489 1524 | 1538 1239 | 1795 1097 | 2010 979 | 2190 879 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 566 2330 | 471 2414 | 408 2445 | 347 2405 | 292 2284 | 276 2276 | 1436 2352 | 1489 1524 | 1538 1239 | 1795 1097 | 2010 979 | 2190 879 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[卫生间] |  | 9.00 | 21.76 | 28 | 60 | 364.0 | 18 | 364.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=7.47 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 内墙1 | F=20.62 K=0.87 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 |
| 内墙1 | F=20.62 K=0.87 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 10.7 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 | 64.4 64.4 |
| 内墙1 | F=14.09 K=0.87 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内门1 | F=6.93 K=3.00 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 挑空楼板 | F=0.48 K=0.42 D=2.42 | 0.6 0.3 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.6 | 0.4 0.7 | 0.3 0.8 | 0.3 0.8 | 0.3 0.8 | 0.3 0.8 | 0.2 0.7 | 0.2 0.7 |
| 底板1 | F=6.41 K=0.39 | 1.5 9.1 | 1.5 9.1 | 1.5 9.1 | 1.5 9.1 | 1.5 9.1 | 1.5 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
| 底板1 | F=0.36 K=0.39 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 30.5 85.9 | 26.1 89.2 | 22.8 91.4 | 20.7 93.6 | 17.4 95.7 | 16.3 96.8 | 43.5 99.0 | 56.6 72.9 | 66.4 58.7 | 72.9 49.0 | 78.3 41.3 | 82.7 34.8 |
| 照明 | 显热(W) | 19.6 93.6 | 16.3 95.7 | 14.1 97.9 | 12.0 99.0 | 9.8 100.1 | 8.7 101.2 | 45.7 102.3 | 67.4 65.3 | 76.2 42.4 | 81.6 34.8 | 85.9 28.3 | 90.3 23.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 97 342 | 90 347 | 84 352 | 80 355 | 74 358 | 72 361 | 252 364 | 286 301 | 305 264 | 317 247 | 326 232 | 335 221 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 97 342 | 90 347 | 84 352 | 80 355 | 74 358 | 72 361 | 252 364 | 286 301 | 305 264 | 317 247 | 326 232 | 335 221 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 97 342 | 90 347 | 84 352 | 80 355 | 74 358 | 72 361 | 252 364 | 286 301 | 305 264 | 317 247 | 326 232 | 335 221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 97 342 | 90 347 | 84 352 | 80 355 | 74 358 | 72 361 | 252 364 | 286 301 | 305 264 | 317 247 | 326 232 | 335 221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[卫生间] |  | 9.00 | 21.32 | 28 | 60 | 435.8 | 18 | 435.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=20.30 K=0.87 | 10.6 63.4 | 10.6 63.4 | 10.6 63.4 | 10.6 63.4 | 10.6 63.4 | 10.6 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 |
| 内墙1 | F=20.20 K=0.87 | 10.5 63.1 | 10.5 63.1 | 10.5 63.1 | 10.5 63.1 | 10.5 63.1 | 10.5 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 | 63.1 63.1 |
| 内门1 | F=9.45 K=3.00 | 17.0 102.1 | 17.0 102.1 | 17.0 102.1 | 17.0 102.1 | 17.0 102.1 | 17.0 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 |
| 挑空楼板 | F=0.47 K=0.42 D=2.42 | 0.6 0.3 | 0.5 0.3 | 0.5 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.6 | 0.4 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.8 | 0.3 0.8 | 0.3 0.8 | 0.2 0.7 | 0.2 0.7 |
| 底板1 | F=6.29 K=0.39 | 1.5 8.9 | 1.5 8.9 | 1.5 8.9 | 1.5 8.9 | 1.5 8.9 | 1.5 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 底板1 | F=0.35 K=0.39 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.1 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.8 84.2 | 25.6 87.4 | 22.4 89.5 | 20.3 91.7 | 17.1 93.8 | 16.0 94.9 | 42.6 97.0 | 55.4 71.4 | 65.0 57.6 | 71.4 48.0 | 76.8 40.5 | 81.0 34.1 |
| 照明 | 显热(W) | 19.2 91.7 | 16.0 93.8 | 13.9 95.9 | 11.7 97.0 | 9.6 98.1 | 8.5 99.1 | 44.8 100.2 | 66.1 64.0 | 74.6 41.6 | 80.0 34.1 | 84.2 27.7 | 88.5 23.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 89 414 | 82 419 | 76 424 | 72 427 | 67 430 | 65 433 | 326 436 | 360 374 | 378 338 | 389 321 | 399 307 | 408 296 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 89 414 | 82 419 | 76 424 | 72 427 | 67 430 | 65 433 | 326 436 | 360 374 | 378 338 | 389 321 | 399 307 | 408 296 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 89 414 | 82 419 | 76 424 | 72 427 | 67 430 | 65 433 | 326 436 | 360 374 | 378 338 | 389 321 | 399 307 | 408 296 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 414 | 82 419 | 76 424 | 72 427 | 67 430 | 65 433 | 326 436 | 360 374 | 378 338 | 389 321 | 399 307 | 408 296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间] |  | 9.00 | 15.81 | 28 | 60 | 777.5 | 14 | 777.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.55 K=0.27 D=4.79 | 6.3 3.3 | 6.4 3.2 | 6.4 3.0 | 6.1 2.9 | 6.2 2.8 | 6.2 4.1 | 4.8 4.3 | 4.5 4.3 | 4.2 4.8 | 3.9 5.3 | 3.7 5.7 | 3.6 6.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.83 | 90.5 423.6 | 71.0 442.1 | 58.3 446.2 | 45.7 431.5 | 34.9 394.4 | 32.5 387.9 | 242.6 405.7 | 230.9 223.6 | 230.6 172.5 | 293.4 146.4 | 346.3 124.7 | 389.9 105.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -18.4 44.8 | -27.0 52.4 | -29.9 56.2 | -33.7 55.3 | -36.6 47.6 | -38.5 43.8 | -32.7 33.3 | -20.3 19.9 | -5.0 6.5 | 9.4 -3.1 | 21.8 -9.8 | 34.2 -15.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 108.9 378.8 | 98.0 389.7 | 88.2 390.0 | 79.4 376.2 | 71.4 346.7 | 71.0 344.1 | 275.3 372.4 | 251.2 203.8 | 235.6 166.1 | 284.0 149.5 | 324.5 134.5 | 355.7 121.1 |
| 内墙1 | F=20.47 K=0.87 | 10.6 28.7 | 10.6 28.7 | 10.6 28.7 | 10.6 28.7 | 10.6 28.7 | 10.6 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=15.75 K=3.00 | 28.4 113.4 | 28.4 113.4 | 28.4 113.4 | 28.4 113.4 | 28.4 113.4 | 28.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 | 113.4 113.4 |
| 挑空楼板 | F=5.27 K=0.42 D=2.42 | 6.7 3.0 | 5.8 3.9 | 5.2 4.9 | 4.7 5.9 | 4.3 6.8 | 4.0 7.7 | 3.8 8.3 | 3.3 8.7 | 3.1 8.8 | 2.9 8.7 | 2.7 8.1 | 2.5 7.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.1 62.5 | 19.0 64.8 | 16.6 66.4 | 15.0 68.0 | 12.6 69.6 | 11.9 70.4 | 31.6 71.9 | 41.1 53.0 | 48.2 42.7 | 53.0 35.6 | 56.9 30.0 | 60.1 25.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.2 68.0 | 11.9 69.6 | 10.3 71.2 | 8.7 71.9 | 7.1 72.7 | 6.3 73.5 | 33.2 74.3 | 49.0 47.4 | 55.3 30.8 | 59.3 25.3 | 62.5 20.6 | 65.6 17.4 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.87 | 7.0 42.0 | 7.0 42.0 | 7.0 42.0 | 7.0 42.0 | 7.0 42.0 | 7.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
| 顶板1 | F=7.11 K=0.39 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 188 746 | 162 769 | 144 778 | 128 766 | 113 732 | 109 729 | 502 750 | 515 523 | 527 446 | 598 407 | 658 375 | 707 348 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 188 746 | 162 769 | 144 778 | 128 766 | 113 732 | 109 729 | 502 750 | 515 523 | 527 446 | 598 407 | 658 375 | 707 348 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 188 746 | 162 769 | 144 778 | 128 766 | 113 732 | 109 729 | 502 750 | 515 523 | 527 446 | 598 407 | 658 375 | 707 348 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 188 746 | 162 769 | 144 778 | 128 766 | 113 732 | 109 729 | 502 750 | 515 523 | 527 446 | 598 407 | 658 375 | 707 348 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[开水间] |  | 9.00 | 13.28 | 26 | 60 | 1832.6 | 14 | 3349.3 | 15 | 0.77 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.2(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 27.0(W/㎡) |  | 新风 | 72.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=5.50 K=0.27 D=4.79 | 8.2 5.7 | 8.3 5.6 | 8.3 5.5 | 8.0 5.3 | 8.2 5.3 | 8.1 6.4 | 7.0 6.5 | 6.7 6.5 | 6.4 7.0 | 6.2 7.4 | 6.1 7.7 | 5.9 8.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.26 | 94.2 373.8 | 77.8 389.4 | 67.1 392.9 | 56.5 380.5 | 47.5 349.3 | 45.5 343.9 | 221.8 358.8 | 212.1 205.9 | 211.8 163.0 | 264.5 141.1 | 308.9 122.9 | 345.6 106.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.7 55.7 | -4.5 62.2 | -6.9 65.4 | -10.1 64.6 | -12.5 58.2 | -14.1 54.9 | -9.3 46.1 | 1.1 34.9 | 14.0 23.6 | 26.0 15.6 | 36.5 10.0 | 46.9 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 91.4 318.1 | 82.3 327.2 | 74.1 327.5 | 66.7 315.9 | 60.0 291.2 | 59.6 288.9 | 231.2 312.7 | 211.0 171.1 | 197.8 139.4 | 238.5 125.5 | 272.4 112.9 | 298.7 101.6 |
| 内墙1 | F=10.10 K=0.87 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 内墙1 | F=9.03 K=0.87 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 |
| 内墙1 | F=13.76 K=0.87 | 31.0 66.8 | 31.0 66.8 | 31.0 66.8 | 31.0 66.8 | 31.0 66.8 | 31.0 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 |
| 内门1 | F=6.93 K=3.00 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 |
| 挑空楼板 | F=4.43 K=0.42 D=2.42 | 9.3 6.2 | 8.5 6.9 | 8.0 7.8 | 7.6 8.7 | 7.3 9.4 | 7.1 10.1 | 6.9 10.7 | 6.5 11.0 | 6.3 11.1 | 6.1 11.0 | 5.9 10.5 | 5.8 10.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.6 52.5 | 15.9 54.4 | 13.9 55.8 | 12.6 57.1 | 10.6 58.4 | 10.0 59.1 | 26.6 60.4 | 34.5 44.5 | 40.5 35.9 | 44.5 29.9 | 47.8 25.2 | 50.5 21.2 |
| 照明 | 显热(W) | 21.5 102.8 | 17.9 105.2 | 15.5 107.6 | 13.1 108.8 | 10.8 110.0 | 9.6 111.2 | 50.2 112.3 | 74.1 71.7 | 83.7 46.6 | 89.6 38.2 | 94.4 31.1 | 99.2 26.3 |
| 人体 | 显热(W) | 84.0 534.0 | 72.0 546.0 | 60.0 552.0 | 54.0 558.0 | 42.0 564.0 | 36.0 570.0 | 312.0 576.0 | 426.0 294.0 | 462.0 180.0 | 486.0 144.0 | 504.0 120.0 | 522.0 102.0 |
|  | 全热(W) | 84.0 967.7 | 72.0 979.7 | 60.0 985.7 | 54.0 991.7 | 42.0 997.7 | 36.0 1003.7 | 745.7 1009.7 | 859.7 294.0 | 895.7 180.0 | 919.7 144.0 | 937.7 120.0 | 955.7 102.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.00 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 | 0.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 466.5 | 0.0 520.3 | 0.0 547.2 | 0.0 540.5 | 0.0 486.7 | 0.0 459.8 | 0.0 385.8 | 9.4 291.7 | 116.9 197.6 | 217.8 0.0 | 305.2 0.0 | 392.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1557.2 | 0.0 1598.6 | 0.0 1621.9 | 0.0 1633.2 | 0.0 1625.6 | 0.0 1610.6 | 0.0 1573.7 | 1181.7 1516.5 | 1238.9 1466.9 | 1311.9 0.0 | 1372.1 0.0 | 1468.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.52 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.52 | 0.00 1.59 | 0.00 1.60 | 0.00 1.66 | 1.66 1.72 | 1.58 1.78 | 1.53 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 364 3230 | 329 3304 | 301 3341 | 280 3349 | 255 3320 | 244 3309 | 1222 3296 | 2539 2314 | 2647 2074 | 2807 536 | 2937 481 | 3095 438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 364 1705 | 329 1792 | 301 1833 | 280 1823 | 255 1747 | 244 1724 | 788 1675 | 933 1089 | 1092 805 | 1279 536 | 1436 481 | 1585 438 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 364 1673 | 329 1705 | 301 1719 | 280 1716 | 255 1694 | 244 1698 | 1222 1722 | 1358 798 | 1408 608 | 1495 536 | 1565 481 | 1627 438 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 364 1239 | 329 1271 | 301 1285 | 280 1282 | 255 1260 | 244 1265 | 788 1289 | 924 798 | 975 608 | 1061 536 | 1131 481 | 1193 438 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 | 0.65 0.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1126.3 | 13 | 1126.3 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.26 K=0.27 D=4.79 | 25.4 16.1 | 25.1 15.8 | 24.0 15.5 | 22.2 15.2 | 21.3 15.0 | 20.4 15.7 | 19.1 16.6 | 18.4 17.8 | 17.8 20.1 | 17.3 22.2 | 16.9 23.8 | 16.6 24.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.15 | 196.3 958.3 | 163.9 1000.2 | 142.2 932.6 | 120.9 821.3 | 102.5 708.7 | 87.0 632.8 | 196.9 534.3 | 289.7 388.0 | 388.6 335.0 | 531.9 291.1 | 681.2 254.5 | 875.5 222.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.0 102.3 | -8.3 114.1 | -12.7 120.0 | -18.6 118.5 | -23.0 106.7 | -26.0 100.8 | -17.1 84.6 | 2.1 64.0 | 25.6 43.3 | 47.7 28.6 | 66.9 18.3 | 86.1 9.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 191.3 856.0 | 172.1 886.1 | 154.9 812.7 | 139.4 702.8 | 125.5 602.0 | 112.9 532.0 | 214.0 449.8 | 287.6 324.1 | 363.0 291.7 | 484.2 262.5 | 614.3 236.3 | 789.5 212.6 |
| 内墙1 | F=27.15 K=0.87 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 332 1085 | 299 1126 | 277 1058 | 253 947 | 234 834 | 218 759 | 326 661 | 418 516 | 517 465 | 660 424 | 808 389 | 1002 357 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 332 1085 | 299 1126 | 277 1058 | 253 947 | 234 834 | 218 759 | 326 661 | 418 516 | 517 465 | 660 424 | 808 389 | 1002 357 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 332 1085 | 299 1126 | 277 1058 | 253 947 | 234 834 | 218 759 | 326 661 | 418 516 | 517 465 | 660 424 | 808 389 | 1002 357 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 332 1085 | 299 1126 | 277 1058 | 253 947 | 234 834 | 218 759 | 326 661 | 418 516 | 517 465 | 660 424 | 808 389 | 1002 357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 878.7 | 13 | 878.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.43 K=0.27 D=4.79 | 36.0 22.8 | 35.6 22.4 | 34.1 22.0 | 31.6 21.6 | 30.3 21.3 | 29.0 22.4 | 27.2 23.6 | 26.1 25.3 | 25.3 28.6 | 24.6 31.5 | 24.0 33.9 | 23.6 35.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.90 | 128.3 626.3 | 107.1 657.2 | 93.0 615.9 | 79.0 542.2 | 67.0 463.2 | 56.9 413.6 | 128.7 349.2 | 189.3 253.6 | 254.0 218.9 | 352.6 190.2 | 448.4 166.3 | 569.8 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 66.8 | -5.4 74.6 | -8.3 78.4 | -12.1 77.4 | -15.0 69.7 | -17.0 65.9 | -11.2 55.3 | 1.3 41.8 | 16.8 28.3 | 31.2 18.7 | 43.7 11.9 | 56.3 6.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 125.0 559.5 | 112.5 582.7 | 101.3 537.5 | 91.1 464.8 | 82.0 393.5 | 73.8 347.7 | 139.9 294.0 | 188.0 211.8 | 237.2 190.6 | 321.4 171.6 | 404.7 154.4 | 513.5 139.0 |
| 内墙1 | F=18.44 K=0.87 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 |
| 内墙1 | F=26.80 K=0.87 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 315 848 | 294 879 | 278 837 | 262 763 | 248 684 | 237 635 | 355 572 | 415 478 | 478 447 | 576 421 | 671 399 | 792 380 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 315 848 | 294 879 | 278 837 | 262 763 | 248 684 | 237 635 | 355 572 | 415 478 | 478 447 | 576 421 | 671 399 | 792 380 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 315 848 | 294 879 | 278 837 | 262 763 | 248 684 | 237 635 | 355 572 | 415 478 | 478 447 | 576 421 | 671 399 | 792 380 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 315 848 | 294 879 | 278 837 | 262 763 | 248 684 | 237 635 | 355 572 | 415 478 | 478 447 | 576 421 | 671 399 | 792 380 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1152.1 | 13 | 1152.1 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.60 K=0.27 D=4.79 | 26.1 16.5 | 25.8 16.2 | 24.7 15.9 | 22.8 15.6 | 21.9 15.4 | 21.0 16.2 | 19.7 17.1 | 18.9 18.3 | 18.3 20.7 | 17.8 22.8 | 17.4 24.5 | 17.0 25.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.55 | 188.6 920.7 | 157.4 970.9 | 136.7 920.3 | 116.1 822.4 | 98.5 704.4 | 83.6 608.0 | 189.2 513.4 | 278.3 372.8 | 373.4 321.8 | 503.6 279.7 | 644.3 244.5 | 833.0 213.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.8 98.3 | -7.9 109.6 | -12.2 115.3 | -17.9 113.8 | -22.1 102.5 | -24.9 96.8 | -16.4 81.3 | 2.0 61.4 | 24.6 41.6 | 45.9 27.5 | 64.3 17.5 | 82.7 9.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 183.8 822.5 | 165.4 861.3 | 148.9 805.0 | 134.0 708.6 | 120.6 601.9 | 108.5 511.2 | 205.6 432.1 | 276.4 311.4 | 348.7 280.2 | 457.8 252.2 | 580.0 227.0 | 750.3 204.3 |
| 内墙1 | F=51.40 K=0.87 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 | 115.9 115.9 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 380 1102 | 348 1152 | 326 1101 | 304 1003 | 285 885 | 270 789 | 374 695 | 462 556 | 557 508 | 686 467 | 827 434 | 1015 404 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 380 1102 | 348 1152 | 326 1101 | 304 1003 | 285 885 | 270 789 | 374 695 | 462 556 | 557 508 | 686 467 | 827 434 | 1015 404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 380 1102 | 348 1152 | 326 1101 | 304 1003 | 285 885 | 270 789 | 374 695 | 462 556 | 557 508 | 686 467 | 827 434 | 1015 404 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 380 1102 | 348 1152 | 326 1101 | 304 1003 | 285 885 | 270 789 | 374 695 | 462 556 | 557 508 | 686 467 | 827 434 | 1015 404 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1216.0 | 13 | 1216.0 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.18 K=0.27 D=4.79 | 25.2 15.9 | 24.9 15.7 | 23.8 15.4 | 22.1 15.1 | 21.2 14.9 | 20.3 15.6 | 19.0 16.5 | 18.3 17.7 | 17.7 20.0 | 17.2 22.0 | 16.8 23.7 | 16.5 24.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.81 | 191.9 936.9 | 160.2 987.5 | 139.1 929.3 | 118.2 818.4 | 100.2 692.9 | 85.0 618.7 | 192.5 522.4 | 283.2 379.4 | 379.9 327.5 | 512.4 284.6 | 655.4 248.8 | 847.5 217.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.9 100.0 | -8.1 111.5 | -12.4 117.3 | -18.2 115.8 | -22.5 104.3 | -25.4 98.6 | -16.7 82.7 | 2.0 62.5 | 25.1 42.4 | 46.7 27.9 | 65.4 17.9 | 84.1 9.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 187.0 836.9 | 168.3 875.9 | 151.5 812.0 | 136.3 702.6 | 122.7 588.6 | 110.4 520.2 | 209.3 439.7 | 281.2 316.8 | 354.9 285.2 | 465.7 256.6 | 590.0 231.0 | 763.4 207.9 |
| 内墙1 | F=18.44 K=0.87 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 41.6 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 | 89.5 89.5 |
| 内墙1 | F=32.91 K=0.87 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 382 1166 | 350 1216 | 328 1158 | 305 1046 | 286 921 | 270 847 | 424 752 | 514 610 | 610 560 | 742 519 | 885 485 | 1077 455 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 382 1166 | 350 1216 | 328 1158 | 305 1046 | 286 921 | 270 847 | 424 752 | 514 610 | 610 560 | 742 519 | 885 485 | 1077 455 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 382 1166 | 350 1216 | 328 1158 | 305 1046 | 286 921 | 270 847 | 424 752 | 514 610 | 610 560 | 742 519 | 885 485 | 1077 455 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 382 1166 | 350 1216 | 328 1158 | 305 1046 | 286 921 | 270 847 | 424 752 | 514 610 | 610 560 | 742 519 | 885 485 | 1077 455 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 787.5 | 13 | 787.5 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.91 K=0.27 D=4.79 | 35.0 22.1 | 34.6 21.8 | 33.1 21.3 | 30.7 21.0 | 29.4 20.7 | 28.2 21.7 | 26.4 22.9 | 25.4 24.5 | 24.5 27.7 | 23.9 30.6 | 23.3 32.9 | 22.9 34.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.90 | 128.3 626.3 | 107.1 657.2 | 93.0 622.0 | 79.0 559.6 | 67.0 487.2 | 56.9 413.6 | 128.7 349.2 | 189.3 253.6 | 254.0 218.9 | 344.6 190.2 | 442.6 166.3 | 569.8 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 66.8 | -5.4 74.6 | -8.3 78.4 | -12.1 77.4 | -15.0 69.7 | -17.0 65.9 | -11.2 55.3 | 1.3 41.8 | 16.8 28.3 | 31.2 18.7 | 43.7 11.9 | 56.3 6.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 125.0 559.5 | 112.5 582.7 | 101.3 543.6 | 91.1 482.1 | 82.0 417.4 | 73.8 347.7 | 139.9 294.0 | 188.0 211.8 | 237.2 190.6 | 313.4 171.6 | 398.9 154.4 | 513.5 139.0 |
| 内墙1 | F=26.34 K=0.87 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 272 757 | 250 787 | 235 752 | 218 689 | 205 616 | 194 544 | 264 481 | 323 387 | 387 355 | 477 329 | 574 308 | 701 288 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 272 757 | 250 787 | 235 752 | 218 689 | 205 616 | 194 544 | 264 481 | 323 387 | 387 355 | 477 329 | 574 308 | 701 288 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 272 757 | 250 787 | 235 752 | 218 689 | 205 616 | 194 544 | 264 481 | 323 387 | 387 355 | 477 329 | 574 308 | 701 288 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 272 757 | 250 787 | 235 752 | 218 689 | 205 616 | 194 544 | 264 481 | 323 387 | 387 355 | 477 329 | 574 308 | 701 288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4007[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 700.4 | 14 | 700.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=27.30 K=0.27 D=4.79 | 59.7 43.3 | 65.7 42.5 | 69.8 41.7 | 71.0 41.0 | 69.9 40.5 | 64.8 42.1 | 51.4 44.0 | 49.4 46.2 | 47.8 48.4 | 46.6 50.3 | 45.4 52.1 | 44.6 53.6 |
| 北外墙 | F=13.36 K=0.27 D=4.79 | 20.0 13.8 | 20.2 13.6 | 20.1 13.2 | 19.5 13.0 | 19.8 12.8 | 19.7 15.4 | 17.0 15.8 | 16.2 15.9 | 15.6 16.9 | 15.1 17.9 | 14.7 18.8 | 14.4 19.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.90 | 112.9 448.2 | 93.3 466.9 | 80.5 471.1 | 67.8 456.3 | 56.9 418.9 | 54.5 412.2 | 266.2 430.1 | 254.4 246.9 | 254.0 195.5 | 317.2 169.2 | 370.4 147.4 | 414.4 128.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 66.8 | -5.4 74.6 | -8.3 78.4 | -12.1 77.4 | -15.0 69.7 | -17.0 65.9 | -11.2 55.3 | 1.3 41.8 | 16.8 28.3 | 31.2 18.7 | 43.7 11.9 | 56.3 6.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 109.6 381.4 | 98.7 392.4 | 88.8 392.7 | 79.9 378.8 | 71.9 349.1 | 71.5 346.4 | 277.4 374.8 | 253.1 205.1 | 237.2 167.2 | 286.0 150.5 | 326.7 135.4 | 358.1 121.9 |
| 内墙1 | F=13.87 K=0.87 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 内墙1 | F=11.22 K=0.87 | 25.3 54.5 | 25.3 54.5 | 25.3 54.5 | 25.3 54.5 | 25.3 54.5 | 25.3 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 | 54.5 54.5 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 305 680 | 292 697 | 283 700 | 271 685 | 259 646 | 252 644 | 509 664 | 494 483 | 492 435 | 553 412 | 605 393 | 648 375 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 305 680 | 292 697 | 283 700 | 271 685 | 259 646 | 252 644 | 509 664 | 494 483 | 492 435 | 553 412 | 605 393 | 648 375 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 305 680 | 292 697 | 283 700 | 271 685 | 259 646 | 252 644 | 509 664 | 494 483 | 492 435 | 553 412 | 605 393 | 648 375 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 305 680 | 292 697 | 283 700 | 271 685 | 259 646 | 252 644 | 509 664 | 494 483 | 492 435 | 553 412 | 605 393 | 648 375 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 996.1 | 13 | 996.1 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.86 K=0.27 D=4.79 | 22.5 14.2 | 22.2 14.0 | 21.2 13.7 | 19.7 13.5 | 18.9 13.3 | 18.1 13.9 | 16.9 14.7 | 16.3 15.8 | 15.7 17.8 | 15.3 19.6 | 14.9 21.1 | 14.7 22.1 |
| 西外墙 | F=27.62 K=0.27 D=4.79 | 60.4 43.8 | 66.5 43.0 | 70.7 42.2 | 71.8 41.5 | 70.7 41.0 | 65.6 42.6 | 52.0 44.5 | 50.0 46.8 | 48.4 49.0 | 47.1 50.9 | 46.0 52.7 | 45.1 54.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.33 | 159.8 780.2 | 133.4 825.3 | 115.8 788.3 | 98.4 704.6 | 83.4 610.4 | 70.8 515.2 | 160.3 435.0 | 235.9 315.9 | 316.4 272.7 | 428.6 237.0 | 548.7 207.2 | 707.4 180.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 83.3 | -6.7 92.9 | -10.3 97.7 | -15.1 96.5 | -18.7 86.9 | -21.1 82.1 | -13.9 68.9 | 1.7 52.1 | 20.9 35.3 | 38.9 23.3 | 54.5 14.9 | 70.1 7.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 155.7 696.9 | 140.2 732.4 | 126.1 690.7 | 113.5 608.1 | 102.2 523.5 | 92.0 433.2 | 174.3 366.2 | 234.2 263.8 | 295.5 237.5 | 389.7 213.7 | 494.2 192.3 | 637.3 173.1 |
| 内墙1 | F=17.85 K=0.87 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内墙1 | F=7.72 K=0.87 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 | 56.2 56.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 356 952 | 336 996 | 322 958 | 304 873 | 287 778 | 268 686 | 343 608 | 416 492 | 494 453 | 605 421 | 723 395 | 881 371 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 356 952 | 336 996 | 322 958 | 304 873 | 287 778 | 268 686 | 343 608 | 416 492 | 494 453 | 605 421 | 723 395 | 881 371 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 356 952 | 336 996 | 322 958 | 304 873 | 287 778 | 268 686 | 343 608 | 416 492 | 494 453 | 605 421 | 723 395 | 881 371 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 356 952 | 336 996 | 322 958 | 304 873 | 287 778 | 268 686 | 343 608 | 416 492 | 494 453 | 605 421 | 723 395 | 881 371 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1049.2 | 14 | 1049.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.09 K=0.27 D=4.79 | 25.6 17.7 | 25.9 17.3 | 25.7 16.9 | 25.0 16.6 | 25.4 16.3 | 25.1 19.7 | 21.7 20.2 | 20.7 20.3 | 19.9 21.7 | 19.3 22.9 | 18.8 24.0 | 18.4 24.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | 215.6 855.7 | 178.1 891.4 | 153.7 899.4 | 129.4 871.1 | 108.6 799.7 | 104.1 787.0 | 508.1 821.2 | 485.8 471.4 | 484.9 373.2 | 605.5 322.9 | 707.2 281.3 | 791.1 244.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.2 127.6 | -10.3 142.3 | -15.8 149.7 | -23.2 147.8 | -28.7 133.1 | -32.4 125.8 | -21.3 105.5 | 2.6 79.8 | 32.0 54.1 | 59.6 35.7 | 83.5 22.8 | 107.4 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 209.3 728.1 | 188.4 749.1 | 169.6 749.7 | 152.6 723.2 | 137.3 666.5 | 136.5 661.2 | 529.5 715.6 | 483.2 391.6 | 452.9 319.2 | 545.9 287.3 | 623.7 258.5 | 683.7 232.7 |
| 内墙1 | F=37.16 K=0.87 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 | 83.8 83.8 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 374 1006 | 337 1042 | 312 1049 | 287 1021 | 267 949 | 262 940 | 663 974 | 639 625 | 638 528 | 758 479 | 859 438 | 942 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 374 1006 | 337 1042 | 312 1049 | 287 1021 | 267 949 | 262 940 | 663 974 | 639 625 | 638 528 | 758 479 | 859 438 | 942 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 374 1006 | 337 1042 | 312 1049 | 287 1021 | 267 949 | 262 940 | 663 974 | 639 625 | 638 528 | 758 479 | 859 438 | 942 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 374 1006 | 337 1042 | 312 1049 | 287 1021 | 267 949 | 262 940 | 663 974 | 639 625 | 638 528 | 758 479 | 859 438 | 942 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1084.1 | 14 | 1084.1 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.15 K=0.27 D=4.79 | 25.7 17.8 | 26.0 17.4 | 25.8 17.0 | 25.1 16.7 | 25.5 16.4 | 25.2 19.8 | 21.8 20.3 | 20.8 20.4 | 20.0 21.8 | 19.4 23.0 | 18.9 24.1 | 18.5 25.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | 215.6 855.7 | 178.1 891.4 | 153.7 899.4 | 129.4 871.1 | 108.6 799.7 | 104.1 787.0 | 508.1 821.2 | 485.8 471.4 | 484.9 373.2 | 605.5 322.9 | 707.2 281.3 | 791.1 244.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.2 127.6 | -10.3 142.3 | -15.8 149.7 | -23.2 147.8 | -28.7 133.1 | -32.4 125.8 | -21.3 105.5 | 2.6 79.8 | 32.0 54.1 | 59.6 35.7 | 83.5 22.8 | 107.4 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 209.3 728.1 | 188.4 749.1 | 169.6 749.7 | 152.6 723.2 | 137.3 666.5 | 136.5 661.2 | 529.5 715.6 | 483.2 391.6 | 452.9 319.2 | 545.9 287.3 | 623.7 258.5 | 683.7 232.7 |
| 内墙1 | F=52.62 K=0.87 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 | 118.6 118.6 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 409 1041 | 372 1077 | 347 1084 | 322 1055 | 302 984 | 297 975 | 698 1009 | 674 660 | 673 563 | 793 514 | 894 473 | 977 437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 409 1041 | 372 1077 | 347 1084 | 322 1055 | 302 984 | 297 975 | 698 1009 | 674 660 | 673 563 | 793 514 | 894 473 | 977 437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 409 1041 | 372 1077 | 347 1084 | 322 1055 | 302 984 | 297 975 | 698 1009 | 674 660 | 673 563 | 793 514 | 894 473 | 977 437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 409 1041 | 372 1077 | 347 1084 | 322 1055 | 302 984 | 297 975 | 698 1009 | 674 660 | 673 563 | 793 514 | 894 473 | 977 437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4011[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 947.0 | 14 | 947.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.14 K=0.27 D=4.79 | 31.6 21.9 | 32.0 21.5 | 31.8 21.0 | 30.9 20.5 | 31.4 20.2 | 31.1 24.4 | 26.8 25.0 | 25.6 25.1 | 24.7 26.8 | 23.9 28.3 | 23.2 29.7 | 22.8 30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=14.86 | 169.5 672.7 | 140.0 700.8 | 120.8 707.0 | 101.7 684.8 | 85.4 628.7 | 81.8 618.6 | 399.7 645.4 | 382.1 370.6 | 381.2 293.4 | 476.0 253.9 | 556.0 221.2 | 621.9 192.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.9 100.3 | -8.1 111.9 | -12.4 117.7 | -18.2 116.2 | -22.6 104.7 | -25.5 98.9 | -16.8 83.0 | 2.0 62.7 | 25.1 42.5 | 46.8 28.0 | 65.6 17.9 | 84.4 9.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 164.6 572.4 | 148.1 588.9 | 133.3 589.4 | 120.0 568.6 | 108.0 524.0 | 107.3 519.7 | 416.4 562.4 | 380.0 307.9 | 356.0 250.9 | 429.2 225.8 | 490.3 203.2 | 537.5 182.9 |
| 内墙1 | F=62.21 K=0.87 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 | 140.2 140.2 |
| 内墙1 | F=13.15 K=0.87 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 420 914 | 391 941 | 372 947 | 352 924 | 336 868 | 332 862 | 646 889 | 627 615 | 625 539 | 719 501 | 798 470 | 864 442 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 420 914 | 391 941 | 372 947 | 352 924 | 336 868 | 332 862 | 646 889 | 627 615 | 625 539 | 719 501 | 798 470 | 864 442 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 420 914 | 391 941 | 372 947 | 352 924 | 336 868 | 332 862 | 646 889 | 627 615 | 625 539 | 719 501 | 798 470 | 864 442 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 420 914 | 391 941 | 372 947 | 352 924 | 336 868 | 332 862 | 646 889 | 627 615 | 625 539 | 719 501 | 798 470 | 864 442 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1148.5 | 14 | 1148.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=0.28 K=0.27 D=4.79 | 0.6 0.5 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.6 |
| 北外墙 | F=16.22 K=0.27 D=4.79 | 24.3 16.8 | 24.6 16.5 | 24.4 16.1 | 23.7 15.8 | 24.1 15.5 | 23.9 18.7 | 20.6 19.2 | 19.7 19.3 | 18.9 20.6 | 18.4 21.7 | 17.8 22.8 | 17.5 23.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.80 | 225.8 896.5 | 186.6 933.8 | 161.0 942.2 | 135.6 912.5 | 113.8 837.7 | 109.1 824.5 | 532.3 860.3 | 508.9 493.9 | 508.0 391.0 | 634.4 338.3 | 740.9 294.7 | 828.8 256.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.5 133.7 | -10.8 149.1 | -16.6 156.8 | -24.3 154.9 | -30.1 139.5 | -33.9 131.8 | -22.4 110.6 | 2.7 83.6 | 33.5 56.6 | 62.4 37.4 | 87.5 23.9 | 112.5 12.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 219.3 762.8 | 197.4 784.7 | 177.6 785.4 | 159.9 757.7 | 143.9 698.3 | 143.0 692.7 | 554.7 749.7 | 506.2 410.3 | 474.4 334.4 | 571.9 300.9 | 653.4 270.9 | 716.3 243.8 |
| 内墙1 | F=29.70 K=0.87 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
| 内墙1 | F=5.56 K=0.87 | 12.5 27.0 | 12.5 27.0 | 12.5 27.0 | 12.5 27.0 | 12.5 27.0 | 12.5 27.0 | 27.0 27.0 | 27.0 27.0 | 27.0 27.0 | 27.0 27.0 | 27.0 27.0 | 27.0 27.0 |
| 内墙1 | F=9.61 K=0.87 | 21.7 46.7 | 21.7 46.7 | 21.7 46.7 | 21.7 46.7 | 21.7 46.7 | 21.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 401 1104 | 362 1141 | 336 1149 | 310 1119 | 289 1043 | 284 1034 | 743 1070 | 719 704 | 717 602 | 843 550 | 949 508 | 1036 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 401 1104 | 362 1141 | 336 1149 | 310 1119 | 289 1043 | 284 1034 | 743 1070 | 719 704 | 717 602 | 843 550 | 949 508 | 1036 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 401 1104 | 362 1141 | 336 1149 | 310 1119 | 289 1043 | 284 1034 | 743 1070 | 719 704 | 717 602 | 843 550 | 949 508 | 1036 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 401 1104 | 362 1141 | 336 1149 | 310 1119 | 289 1043 | 284 1034 | 743 1070 | 719 704 | 717 602 | 843 550 | 949 508 | 1036 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[普通教室] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 794.5 | 13 | 794.5 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.91 K=0.27 D=4.79 | 22.6 14.3 | 22.3 14.0 | 21.3 13.8 | 19.8 13.5 | 19.0 13.3 | 18.2 14.0 | 17.0 14.8 | 16.4 15.8 | 15.8 17.9 | 15.4 19.7 | 15.0 21.2 | 14.8 22.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.90 | 128.3 626.3 | 107.1 656.9 | 93.0 615.3 | 79.0 542.4 | 67.0 463.2 | 56.9 413.6 | 128.7 349.2 | 189.3 253.6 | 259.8 218.9 | 353.2 190.2 | 448.3 166.3 | 569.4 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 66.8 | -5.4 74.6 | -8.3 78.4 | -12.1 77.4 | -15.0 69.7 | -17.0 65.9 | -11.2 55.3 | 1.3 41.8 | 16.8 28.3 | 31.2 18.7 | 43.7 11.9 | 56.3 6.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 125.0 559.5 | 112.5 582.3 | 101.3 536.9 | 91.1 464.9 | 82.0 393.5 | 73.8 347.7 | 139.9 294.0 | 188.0 211.8 | 243.1 190.6 | 322.0 171.6 | 404.6 154.4 | 513.2 139.0 |
| 内墙1 | F=11.66 K=0.87 | 26.3 56.6 | 26.3 56.6 | 26.3 56.6 | 26.3 56.6 | 26.3 56.6 | 26.3 56.6 | 56.6 56.6 | 56.6 56.6 | 56.6 56.6 | 56.6 56.6 | 56.6 56.6 | 56.6 56.6 |
| 内墙1 | F=18.81 K=0.87 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 | 42.4 42.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 244 764 | 223 795 | 208 753 | 192 679 | 179 600 | 168 551 | 269 488 | 329 393 | 399 360 | 492 334 | 587 311 | 708 291 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 764 | 223 795 | 208 753 | 192 679 | 179 600 | 168 551 | 269 488 | 329 393 | 399 360 | 492 334 | 587 311 | 708 291 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 244 764 | 223 795 | 208 753 | 192 679 | 179 600 | 168 551 | 269 488 | 329 393 | 399 360 | 492 334 | 587 311 | 708 291 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 764 | 223 795 | 208 753 | 192 679 | 179 600 | 168 551 | 269 488 | 329 393 | 399 360 | 492 334 | 587 311 | 708 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[普通办公室] |  | 3.00 | 44.88 | 26 | 60 | 2721.1 | 12 | 4128.2 | 12 | 2.13 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.18 K=0.32 D=3.54 | 132.5 83.3 | 124.6 82.3 | 116.0 81.5 | 106.6 88.7 | 97.1 97.8 | 94.3 108.1 | 92.0 118.4 | 90.2 126.9 | 88.5 133.3 | 87.2 137.5 | 85.5 138.7 | 84.4 137.2 |
| 屋顶 | F=5.38 K=0.76 D=3.90 | 62.9 43.2 | 61.1 42.8 | 58.2 42.5 | 55.0 42.2 | 51.5 44.9 | 48.0 48.2 | 46.9 52.1 | 46.1 55.9 | 45.4 59.0 | 44.8 61.4 | 44.3 63.0 | 43.6 63.4 |
| 东外墙 | F=12.60 K=0.27 D=4.79 | 27.3 20.4 | 27.4 20.1 | 27.1 19.8 | 26.4 19.5 | 25.8 19.3 | 24.9 25.7 | 23.6 28.7 | 22.8 30.6 | 22.2 31.3 | 21.7 30.7 | 21.2 29.3 | 20.9 27.3 |
| 南外墙 | F=12.91 K=0.27 D=4.79 | 26.7 16.9 | 26.4 16.6 | 25.3 16.3 | 23.4 16.0 | 22.5 15.8 | 21.5 16.6 | 20.2 17.5 | 19.4 18.7 | 18.7 21.2 | 18.2 23.3 | 17.8 25.1 | 17.5 26.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.10 | 74.9 455.5 | 63.1 298.7 | 55.0 295.0 | 47.1 282.1 | 40.3 258.2 | 60.9 231.4 | 441.0 196.4 | 622.6 145.5 | 728.3 126.2 | 759.0 110.0 | 693.6 96.5 | 559.7 84.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.7 34.4 | -2.8 38.4 | -4.3 40.4 | -6.3 39.9 | -7.7 35.9 | -8.7 33.9 | -5.8 28.5 | 0.7 21.5 | 8.6 14.6 | 16.1 9.6 | 22.5 6.1 | 29.0 3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 73.2 421.0 | 65.9 260.2 | 59.3 254.6 | 53.3 242.2 | 48.0 222.2 | 69.7 197.5 | 446.8 167.9 | 621.9 124.0 | 719.7 111.6 | 742.9 100.4 | 671.1 90.4 | 530.7 81.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.90 | 128.3 626.3 | 107.1 657.2 | 93.0 622.0 | 79.0 559.6 | 67.0 463.2 | 56.9 413.6 | 128.7 349.2 | 189.3 253.6 | 261.0 218.9 | 352.6 190.2 | 448.4 166.3 | 569.8 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 66.8 | -5.4 74.6 | -8.3 78.4 | -12.1 77.4 | -15.0 69.7 | -17.0 65.9 | -11.2 55.3 | 1.3 41.8 | 16.8 28.3 | 31.2 18.7 | 43.7 11.9 | 56.3 6.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 125.0 559.5 | 112.5 582.7 | 101.3 543.6 | 91.1 482.1 | 82.0 393.5 | 73.8 347.7 | 139.9 294.0 | 188.0 211.8 | 244.2 190.6 | 321.4 171.6 | 404.7 154.4 | 513.5 139.0 |
| 内墙1 | F=3.60 K=0.87 | 8.1 17.5 | 8.1 17.5 | 8.1 17.5 | 8.1 17.5 | 8.1 17.5 | 8.1 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 | 17.5 17.5 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 |
| 挑空楼板 | F=31.58 K=0.42 D=2.42 | 66.6 44.4 | 61.0 49.5 | 57.4 55.7 | 54.6 62.0 | 52.4 67.4 | 50.3 72.3 | 49.0 76.1 | 46.4 78.6 | 45.0 79.4 | 43.5 78.2 | 42.3 74.7 | 41.3 71.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.8 177.3 | 53.9 184.0 | 47.1 188.5 | 42.6 193.0 | 35.9 197.5 | 33.7 199.7 | 89.8 204.2 | 116.7 150.4 | 136.9 121.2 | 150.4 101.0 | 161.6 85.3 | 170.6 71.8 |
| 照明 | 显热(W) | 64.6 308.8 | 53.9 316.0 | 46.7 323.2 | 39.5 326.7 | 32.3 330.3 | 28.7 333.9 | 150.8 337.5 | 222.6 215.4 | 251.3 140.0 | 269.3 114.9 | 283.7 93.4 | 298.0 79.0 |
| 人体 | 显热(W) | 65.8 418.1 | 56.4 427.5 | 47.0 432.2 | 42.3 436.9 | 32.9 441.6 | 28.2 446.3 | 244.3 451.0 | 333.5 230.2 | 361.7 140.9 | 380.5 112.7 | 394.6 94.0 | 408.7 79.9 |
|  | 全热(W) | 65.8 757.7 | 56.4 767.1 | 47.0 771.8 | 42.3 776.5 | 32.9 781.2 | 28.2 785.9 | 583.9 790.6 | 673.2 230.2 | 701.3 140.9 | 720.1 112.7 | 734.2 94.0 | 748.3 79.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 456.6 | 0.0 509.2 | 0.0 535.6 | 0.0 529.0 | 0.0 476.3 | 0.0 450.0 | 0.0 377.6 | 9.2 285.5 | 114.4 193.4 | 213.1 0.0 | 298.7 0.0 | 384.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1524.1 | 0.0 1564.6 | 0.0 1587.4 | 0.0 1598.4 | 0.0 1591.1 | 0.0 1576.3 | 0.0 1540.3 | 1156.6 1484.3 | 1212.5 1435.7 | 1284.0 0.0 | 1342.9 0.0 | 1437.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.49 | 0.00 1.47 | 0.00 1.46 | 0.00 1.49 | 0.00 1.55 | 0.00 1.57 | 0.00 1.62 | 1.62 1.68 | 1.55 1.74 | 1.50 0.00 | 1.46 0.00 | 1.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 745 4128 | 667 4069 | 605 4074 | 549 4035 | 490 3937 | 480 3882 | 1696 3782 | 3276 2860 | 3582 2577 | 3821 1030 | 3946 936 | 4062 856 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 745 2721 | 667 2674 | 605 2683 | 549 2626 | 490 2483 | 480 2416 | 1357 2279 | 1789 1662 | 2144 1335 | 2411 1030 | 2562 936 | 2669 856 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 745 2604 | 667 2505 | 605 2487 | 549 2437 | 490 2346 | 480 2306 | 1696 2241 | 2120 1376 | 2369 1142 | 2537 1030 | 2603 936 | 2624 856 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 745 2265 | 667 2165 | 605 2147 | 549 2097 | 490 2006 | 480 1966 | 1357 1902 | 1780 1376 | 2029 1142 | 2198 1030 | 2263 936 | 2285 856 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4019[卫生间] |  | 3.00 | 20.48 | 28 | 60 | 826.2 | 14 | 826.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.48 K=0.27 D=4.79 | 9.1 4.8 | 9.3 4.6 | 9.2 4.4 | 8.8 4.2 | 9.0 4.0 | 8.9 5.9 | 7.0 6.2 | 6.5 6.2 | 6.0 7.0 | 5.7 7.6 | 5.4 8.3 | 5.2 8.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.74 | 108.1 505.6 | 84.8 527.7 | 69.6 532.7 | 54.5 515.1 | 41.6 470.8 | 38.8 463.1 | 289.4 484.5 | 275.5 267.0 | 275.3 206.0 | 350.2 174.7 | 413.3 148.9 | 465.5 126.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -21.9 53.4 | -32.2 62.6 | -35.7 67.1 | -40.2 66.0 | -43.6 56.9 | -45.9 52.3 | -39.1 39.7 | -24.2 23.7 | -6.0 7.7 | 11.2 -3.7 | 26.0 -11.7 | 40.9 -18.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 130.0 452.2 | 117.0 465.2 | 105.3 465.6 | 94.8 449.1 | 85.3 413.9 | 84.8 410.8 | 328.5 444.7 | 299.7 243.3 | 281.2 198.2 | 339.0 178.4 | 387.3 160.6 | 424.6 144.5 |
| 内墙1 | F=17.40 K=0.87 | 9.1 54.3 | 9.1 54.3 | 9.1 54.3 | 9.1 54.3 | 9.1 54.3 | 9.1 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 | 54.3 54.3 |
| 内墙1 | F=5.08 K=0.87 | 2.6 15.9 | 2.6 15.9 | 2.6 15.9 | 2.6 15.9 | 2.6 15.9 | 2.6 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=3.82 K=0.87 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 6.5 38.9 | 6.5 38.9 | 6.5 38.9 | 6.5 38.9 | 6.5 38.9 | 6.5 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 80.9 | 24.6 84.0 | 21.5 86.0 | 19.5 88.0 | 16.4 90.1 | 15.4 91.1 | 41.0 93.2 | 53.2 68.6 | 62.5 55.3 | 68.6 46.1 | 73.7 38.9 | 77.8 32.8 |
| 照明 | 显热(W) | 18.4 88.0 | 15.4 90.1 | 13.3 92.1 | 11.3 93.2 | 9.2 94.2 | 8.2 95.2 | 43.0 96.2 | 63.5 61.4 | 71.7 39.9 | 76.8 32.8 | 80.9 26.6 | 85.0 22.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 184 790 | 154 817 | 134 826 | 114 812 | 96 770 | 91 766 | 491 791 | 510 514 | 526 419 | 612 372 | 684 334 | 744 301 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 184 790 | 154 817 | 134 826 | 114 812 | 96 770 | 91 766 | 491 791 | 510 514 | 526 419 | 612 372 | 684 334 | 744 301 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 184 790 | 154 817 | 134 826 | 114 812 | 96 770 | 91 766 | 491 791 | 510 514 | 526 419 | 612 372 | 684 334 | 744 301 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 184 790 | 154 817 | 134 826 | 114 812 | 96 770 | 91 766 | 491 791 | 510 514 | 526 419 | 612 372 | 684 334 | 744 301 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4022[卫生间] |  | 3.00 | 8.04 | 28 | 60 | 197.6 | 18 | 197.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.00 K=0.32 D=3.54 | 35.3 20.3 | 32.9 20.0 | 30.3 19.7 | 27.4 21.9 | 24.5 24.7 | 23.7 27.9 | 23.0 31.0 | 22.4 33.6 | 21.9 35.5 | 21.5 36.8 | 20.9 37.2 | 20.6 36.7 |
| 内墙1 | F=3.48 K=0.87 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 内墙1 | F=14.04 K=0.87 | 7.3 43.8 | 7.3 43.8 | 7.3 43.8 | 7.3 43.8 | 7.3 43.8 | 7.3 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 5.7 34.0 | 5.7 34.0 | 5.7 34.0 | 5.7 34.0 | 5.7 34.0 | 5.7 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 |
| 挑空楼板 | F=8.03 K=0.42 D=2.42 | 10.2 4.6 | 8.8 5.9 | 7.9 7.5 | 7.2 9.0 | 6.6 10.4 | 6.1 11.7 | 5.8 12.7 | 5.1 13.3 | 4.8 13.5 | 4.4 13.2 | 4.0 12.3 | 3.8 11.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.3 31.7 | 9.6 32.9 | 8.4 33.8 | 7.6 34.6 | 6.4 35.4 | 6.0 35.8 | 16.1 36.6 | 20.9 26.9 | 24.5 21.7 | 26.9 18.1 | 28.9 15.3 | 30.5 12.9 |
| 照明 | 显热(W) | 7.2 34.6 | 6.0 35.4 | 5.2 36.2 | 4.4 36.6 | 3.6 37.0 | 3.2 37.4 | 16.9 37.8 | 24.9 24.1 | 28.1 15.7 | 30.1 12.9 | 31.7 10.4 | 33.3 8.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 171 | 72 174 | 67 177 | 61 182 | 56 187 | 54 192 | 141 198 | 153 178 | 159 166 | 163 161 | 165 155 | 168 150 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 171 | 72 174 | 67 177 | 61 182 | 56 187 | 54 192 | 141 198 | 153 178 | 159 166 | 163 161 | 165 155 | 168 150 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 171 | 72 174 | 67 177 | 61 182 | 56 187 | 54 192 | 141 198 | 153 178 | 159 166 | 163 161 | 165 155 | 168 150 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 171 | 72 174 | 67 177 | 61 182 | 56 187 | 54 192 | 141 198 | 153 178 | 159 166 | 163 161 | 165 155 | 168 150 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4023[卫生间] |  | 3.00 | 0.00 | 28 | 60 | 32.9 | 6 | 32.9 | 6 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=2.49 K=0.87 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 内墙1 | F=6.87 K=0.87 | 3.6 21.5 | 3.6 21.5 | 3.6 21.5 | 3.6 21.5 | 3.6 21.5 | 3.6 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 内墙1 | F=6.87 K=0.87 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
| 内墙1 | F=4.70 K=0.87 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 15 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 33 33 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4024[卫生间] |  | 3.00 | 0.00 | 28 | 60 | 30.2 | 6 | 30.2 | 6 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=6.77 K=0.87 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
| 内墙1 | F=6.73 K=0.87 | 3.5 21.0 | 3.5 21.0 | 3.5 21.0 | 3.5 21.0 | 3.5 21.0 | 3.5 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 13 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4027[卫生间] |  | 3.00 | 6.28 | 28 | 60 | 288.5 | 9 | 288.5 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.21 K=0.32 D=3.54 | 23.0 13.2 | 21.4 13.0 | 19.7 12.9 | 17.9 14.3 | 16.0 16.1 | 15.4 18.2 | 15.0 20.2 | 14.6 21.9 | 14.2 23.2 | 14.0 24.0 | 13.6 24.2 | 13.4 23.9 |
| 屋顶 | F=1.07 K=0.76 D=3.90 | 10.9 7.0 | 10.5 6.9 | 10.0 6.8 | 9.3 6.8 | 8.6 7.3 | 7.9 8.0 | 7.7 8.7 | 7.6 9.5 | 7.4 10.1 | 7.3 10.6 | 7.2 10.9 | 7.1 11.0 |
| 东外墙 | F=5.01 K=0.27 D=4.79 | 8.2 5.4 | 8.2 5.3 | 8.1 5.2 | 7.8 5.1 | 7.6 5.0 | 7.2 7.6 | 6.7 8.8 | 6.4 9.5 | 6.2 9.8 | 6.0 9.5 | 5.8 9.0 | 5.7 8.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.42 | 17.8 124.0 | 14.5 80.2 | 12.2 79.2 | 10.0 75.6 | 8.1 68.9 | 13.9 61.4 | 119.9 51.7 | 170.6 37.5 | 200.1 32.1 | 208.6 27.6 | 190.4 23.8 | 153.0 20.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -2.7 6.5 | -3.9 7.6 | -4.3 8.1 | -4.9 8.0 | -5.3 6.9 | -5.6 6.3 | -4.7 4.8 | -2.9 2.9 | -0.7 0.9 | 1.4 -0.4 | 3.2 -1.4 | 5.0 -2.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 20.4 117.5 | 18.4 72.6 | 16.5 71.0 | 14.9 67.6 | 13.4 62.0 | 19.4 55.1 | 124.7 46.9 | 173.5 34.6 | 200.8 31.1 | 207.3 28.0 | 187.2 25.2 | 148.1 22.7 |
| 内墙1 | F=4.89 K=0.87 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内墙1 | F=3.90 K=0.87 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 挑空楼板 | F=6.28 K=0.42 D=2.42 | 8.0 3.6 | 6.9 4.6 | 6.2 5.8 | 5.6 7.1 | 5.2 8.2 | 4.8 9.1 | 4.5 9.9 | 4.0 10.4 | 3.7 10.6 | 3.4 10.3 | 3.2 9.6 | 3.0 9.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.8 24.8 | 7.5 25.8 | 6.6 26.4 | 6.0 27.0 | 5.0 27.7 | 4.7 28.0 | 12.6 28.6 | 16.3 21.1 | 19.2 17.0 | 21.1 14.1 | 22.6 11.9 | 23.9 10.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.7 27.0 | 4.7 27.7 | 4.1 28.3 | 3.5 28.6 | 2.8 28.9 | 2.5 29.2 | 13.2 29.5 | 19.5 18.9 | 22.0 12.3 | 23.6 10.1 | 24.8 8.2 | 26.1 6.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87 210 | 78 168 | 71 169 | 65 169 | 58 167 | 61 166 | 184 162 | 244 133 | 277 119 | 289 111 | 272 102 | 237 94 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 87 210 | 78 168 | 71 169 | 65 169 | 58 167 | 61 166 | 184 162 | 244 133 | 277 119 | 289 111 | 272 102 | 237 94 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 87 210 | 78 168 | 71 169 | 65 169 | 58 167 | 61 166 | 184 162 | 244 133 | 277 119 | 289 111 | 272 102 | 237 94 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 87 210 | 78 168 | 71 169 | 65 169 | 58 167 | 61 166 | 184 162 | 244 133 | 277 119 | 289 111 | 272 102 | 237 94 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4028[卫生间] |  | 3.00 | 5.27 | 28 | 60 | 198.4 | 14 | 198.4 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.18 K=0.27 D=4.79 | 2.1 1.1 | 2.1 1.1 | 2.1 1.0 | 2.0 1.0 | 2.1 0.9 | 2.1 1.4 | 1.6 1.4 | 1.5 1.4 | 1.4 1.6 | 1.3 1.8 | 1.2 1.9 | 1.2 2.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.28 | 30.2 141.2 | 23.7 147.4 | 19.4 148.7 | 15.2 143.8 | 11.6 131.5 | 10.8 129.3 | 80.9 135.2 | 77.0 74.5 | 76.9 57.5 | 97.8 48.8 | 115.4 41.6 | 130.0 35.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -6.1 14.9 | -9.0 17.5 | -10.0 18.7 | -11.2 18.4 | -12.2 15.9 | -12.8 14.6 | -10.9 11.1 | -6.8 6.6 | -1.7 2.2 | 3.1 -1.0 | 7.3 -3.3 | 11.4 -5.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 36.3 126.3 | 32.7 129.9 | 29.4 130.0 | 26.5 125.4 | 23.8 115.6 | 23.7 114.7 | 91.8 124.1 | 83.7 67.9 | 78.5 55.4 | 94.7 49.8 | 108.2 44.8 | 118.6 40.4 |
| 内墙1 | F=5.46 K=0.87 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.4 20.8 | 6.3 21.6 | 5.5 22.1 | 5.0 22.7 | 4.2 23.2 | 4.0 23.5 | 10.5 24.0 | 13.7 17.7 | 16.1 14.2 | 17.7 11.9 | 19.0 10.0 | 20.0 8.4 |
| 照明 | 显热(W) | 4.7 22.7 | 4.0 23.2 | 3.4 23.7 | 2.9 24.0 | 2.4 24.2 | 2.1 24.5 | 11.1 24.8 | 16.3 15.8 | 18.4 10.3 | 19.8 8.4 | 20.8 6.9 | 21.9 5.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 47 189 | 39 196 | 33 198 | 28 194 | 23 183 | 22 181 | 107 188 | 111 112 | 116 86 | 139 74 | 159 63 | 176 54 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 47 189 | 39 196 | 33 198 | 28 194 | 23 183 | 22 181 | 107 188 | 111 112 | 116 86 | 139 74 | 159 63 | 176 54 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 47 189 | 39 196 | 33 198 | 28 194 | 23 183 | 22 181 | 107 188 | 111 112 | 116 86 | 139 74 | 159 63 | 176 54 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 47 189 | 39 196 | 33 198 | 28 194 | 23 183 | 22 181 | 107 188 | 111 112 | 116 86 | 139 74 | 159 63 | 176 54 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4030[开水间] |  | 3.00 | 4.43 | 26 | 60 | 633.7 | 14 | 1139.0 | 15 | 0.77 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.83 K=0.27 D=4.79 | 2.7 1.9 | 2.8 1.9 | 2.8 1.8 | 2.7 1.8 | 2.7 1.8 | 2.7 2.1 | 2.3 2.2 | 2.2 2.2 | 2.1 2.3 | 2.1 2.5 | 2.0 2.6 | 2.0 2.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.75 | 31.4 124.6 | 25.9 129.8 | 22.4 131.0 | 18.8 126.8 | 15.8 116.4 | 15.2 114.6 | 73.9 119.6 | 70.7 68.6 | 70.6 54.3 | 88.2 47.0 | 103.0 41.0 | 115.2 35.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.9 18.6 | -1.5 20.7 | -2.3 21.8 | -3.4 21.5 | -4.2 19.4 | -4.7 18.3 | -3.1 15.4 | 0.4 11.6 | 4.7 7.9 | 8.7 5.2 | 12.2 3.3 | 15.6 1.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 30.5 106.0 | 27.4 109.1 | 24.7 109.2 | 22.2 105.3 | 20.0 97.1 | 19.9 96.3 | 77.1 104.2 | 70.3 57.0 | 65.9 46.5 | 79.5 41.8 | 90.8 37.6 | 99.6 33.9 |
| 内墙1 | F=3.37 K=0.87 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 |
| 内墙1 | F=3.01 K=0.87 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 | 14.6 14.6 |
| 内墙1 | F=4.59 K=0.87 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.2 17.5 | 5.3 18.1 | 4.6 18.6 | 4.2 19.0 | 3.5 19.5 | 3.3 19.7 | 8.9 20.1 | 11.5 14.8 | 13.5 12.0 | 14.8 10.0 | 15.9 8.4 | 16.8 7.1 |
| 照明 | 显热(W) | 7.2 34.3 | 6.0 35.1 | 5.2 35.9 | 4.4 36.3 | 3.6 36.7 | 3.2 37.1 | 16.7 37.4 | 24.7 23.9 | 27.9 15.5 | 29.9 12.7 | 31.5 10.4 | 33.1 8.8 |
| 人体 | 显热(W) | 28.0 178.0 | 24.0 182.0 | 20.0 184.0 | 18.0 186.0 | 14.0 188.0 | 12.0 190.0 | 104.0 192.0 | 142.0 98.0 | 154.0 60.0 | 162.0 48.0 | 168.0 40.0 | 174.0 34.0 |
|  | 全热(W) | 28.0 322.6 | 24.0 326.6 | 20.0 328.6 | 18.0 330.6 | 14.0 332.6 | 12.0 334.6 | 248.6 336.6 | 286.6 98.0 | 298.6 60.0 | 306.6 48.0 | 312.6 40.0 | 318.6 34.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 155.5 | 0.0 173.4 | 0.0 182.4 | 0.0 180.2 | 0.0 162.2 | 0.0 153.3 | 0.0 128.6 | 3.1 97.2 | 39.0 65.9 | 72.6 0.0 | 101.7 0.0 | 130.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 519.1 | 0.0 532.9 | 0.0 540.6 | 0.0 544.4 | 0.0 541.9 | 0.0 536.9 | 0.0 524.6 | 393.9 505.5 | 413.0 489.0 | 437.3 0.0 | 457.4 0.0 | 489.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.51 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.55 | 0.55 0.57 | 0.53 0.59 | 0.51 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 156 1100 | 144 1124 | 135 1137 | 128 1139 | 120 1129 | 116 1125 | 431 1121 | 870 793 | 906 713 | 959 200 | 1002 182 | 1055 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 156 592 | 144 620 | 135 634 | 128 630 | 120 605 | 116 597 | 286 580 | 334 385 | 387 290 | 450 200 | 502 182 | 552 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 156 581 | 144 592 | 135 596 | 128 595 | 120 587 | 116 588 | 431 596 | 476 288 | 493 224 | 522 200 | 545 182 | 566 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 156 436 | 144 447 | 135 451 | 128 450 | 120 442 | 116 444 | 286 451 | 331 288 | 348 224 | 377 200 | 400 182 | 421 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[卫生间] |  | 6.00 | 40.95 | 28 | 60 | 1657.3 | 14 | 1657.3 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=18.97 K=0.27 D=4.79 | 18.3 9.6 | 18.6 9.2 | 18.5 8.7 | 17.6 8.3 | 18.1 8.0 | 17.8 11.8 | 14.0 12.4 | 12.9 12.4 | 12.0 14.0 | 11.4 15.3 | 10.8 16.5 | 10.3 17.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=23.47 | 216.1 1011.2 | 169.5 1055.5 | 139.3 1065.4 | 109.1 1030.2 | 83.3 941.6 | 77.7 891.9 | 578.8 957.9 | 509.6 534.0 | 550.5 412.0 | 700.4 349.5 | 826.7 297.8 | 930.9 252.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -43.9 106.9 | -64.5 125.1 | -71.3 134.3 | -80.4 132.0 | -87.3 113.7 | -91.9 104.6 | -78.2 79.5 | -48.5 47.5 | -11.9 15.5 | 22.3 -7.3 | 52.0 -23.3 | 81.7 -37.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 260.0 904.4 | 234.0 930.3 | 210.6 931.1 | 189.5 898.3 | 170.6 827.8 | 169.6 787.3 | 656.9 878.5 | 558.1 486.5 | 562.5 396.5 | 678.1 356.8 | 774.6 321.1 | 849.2 289.0 |
| 内墙1 | F=34.81 K=0.87 | 18.1 108.6 | 18.1 108.6 | 18.1 108.6 | 18.1 108.6 | 18.1 108.6 | 18.1 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 | 108.6 108.6 |
| 内墙1 | F=10.16 K=0.87 | 5.3 31.7 | 5.3 31.7 | 5.3 31.7 | 5.3 31.7 | 5.3 31.7 | 5.3 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 |
| 内墙1 | F=7.64 K=0.87 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 13.0 77.8 | 13.0 77.8 | 13.0 77.8 | 13.0 77.8 | 13.0 77.8 | 13.0 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.3 161.8 | 49.1 167.9 | 43.0 172.0 | 38.9 176.1 | 32.8 180.2 | 30.7 182.2 | 81.9 186.3 | 106.5 137.2 | 124.9 110.6 | 137.2 92.1 | 147.4 77.8 | 155.6 65.5 |
| 照明 | 显热(W) | 36.9 176.1 | 30.7 180.2 | 26.6 184.3 | 22.5 186.3 | 18.4 188.4 | 16.4 190.4 | 86.0 192.5 | 127.0 122.9 | 143.3 79.9 | 153.6 65.5 | 161.8 53.2 | 170.0 45.0 |
| 顶板1 | F=20.48 K=0.39 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 374 1586 | 313 1640 | 273 1657 | 233 1628 | 198 1545 | 188 1503 | 988 1576 | 983 1033 | 1058 843 | 1229 749 | 1374 672 | 1494 607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 374 1586 | 313 1640 | 273 1657 | 233 1628 | 198 1545 | 188 1503 | 988 1576 | 983 1033 | 1058 843 | 1229 749 | 1374 672 | 1494 607 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 374 1586 | 313 1640 | 273 1657 | 233 1628 | 198 1545 | 188 1503 | 988 1576 | 983 1033 | 1058 843 | 1229 749 | 1374 672 | 1494 607 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 374 1586 | 313 1640 | 273 1657 | 233 1628 | 198 1545 | 188 1503 | 988 1576 | 983 1033 | 1058 843 | 1229 749 | 1374 672 | 1494 607 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[卫生间] |  | 6.00 | 16.07 | 28 | 60 | 380.5 | 18 | 380.5 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.00 K=0.32 D=3.54 | 35.3 20.3 | 32.9 20.0 | 30.3 19.7 | 27.4 21.9 | 24.5 24.7 | 23.7 27.9 | 23.0 31.0 | 22.4 33.6 | 21.9 35.5 | 21.5 36.8 | 20.9 37.2 | 20.6 36.7 |
| 内墙1 | F=6.97 K=0.87 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
| 内墙1 | F=27.46 K=0.87 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 |
| 内墙1 | F=28.08 K=0.87 | 14.6 87.6 | 14.6 87.6 | 14.6 87.6 | 14.6 87.6 | 14.6 87.6 | 14.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 | 87.6 87.6 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | 11.3 68.0 | 11.3 68.0 | 11.3 68.0 | 11.3 68.0 | 11.3 68.0 | 11.3 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 |
| 挑空楼板 | F=16.06 K=0.42 D=2.42 | 20.5 9.2 | 17.6 11.8 | 15.8 14.9 | 14.3 18.1 | 13.2 20.9 | 12.2 23.3 | 11.5 25.3 | 10.2 26.5 | 9.5 27.0 | 8.7 26.4 | 8.1 24.6 | 7.6 22.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.5 63.5 | 19.3 65.9 | 16.9 67.5 | 15.3 69.1 | 12.9 70.7 | 12.1 71.5 | 32.1 73.1 | 41.8 53.8 | 49.0 43.4 | 53.8 36.2 | 57.9 30.5 | 61.1 25.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.5 69.1 | 12.1 70.7 | 10.4 72.3 | 8.8 73.1 | 7.2 73.9 | 6.4 74.7 | 33.8 75.5 | 49.8 48.2 | 56.3 31.3 | 60.3 25.7 | 63.5 20.9 | 66.7 17.7 |
| 顶板1 | F=8.04 K=0.39 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 138 337 | 128 344 | 119 350 | 112 358 | 104 366 | 100 373 | 276 380 | 300 338 | 312 313 | 320 301 | 326 289 | 331 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 138 337 | 128 344 | 119 350 | 112 358 | 104 366 | 100 373 | 276 380 | 300 338 | 312 313 | 320 301 | 326 289 | 331 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 138 337 | 128 344 | 119 350 | 112 358 | 104 366 | 100 373 | 276 380 | 300 338 | 312 313 | 320 301 | 326 289 | 331 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 138 337 | 128 344 | 119 350 | 112 358 | 104 366 | 100 373 | 276 380 | 300 338 | 312 313 | 320 301 | 326 289 | 331 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[卫生间] |  | 3.00 | 0.00 | 28 | 60 | 67.6 | 6 | 67.6 | 6 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=4.98 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 内墙1 | F=13.75 K=0.87 | 7.2 42.9 | 7.2 42.9 | 7.2 42.9 | 7.2 42.9 | 7.2 42.9 | 7.2 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 | 42.9 42.9 |
| 内墙1 | F=13.75 K=0.87 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
| 内墙1 | F=9.39 K=0.87 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
| 顶板1 | F=7.25 K=0.39 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 32 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 | 68 68 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[卫生间] |  | 6.00 | 10.54 | 28 | 60 | 398.1 | 14 | 398.1 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.37 K=0.27 D=4.79 | 4.2 2.2 | 4.3 2.1 | 4.3 2.0 | 4.1 1.9 | 4.2 1.8 | 4.1 2.7 | 3.2 2.8 | 3.0 2.9 | 2.8 3.2 | 2.6 3.5 | 2.5 3.8 | 2.4 4.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.55 | 60.3 282.4 | 47.3 294.7 | 38.9 297.5 | 30.5 287.7 | 23.3 262.9 | 21.7 249.0 | 161.7 267.4 | 142.4 149.1 | 153.7 115.0 | 195.6 97.6 | 230.8 83.2 | 259.9 70.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -12.3 29.8 | -18.0 34.9 | -19.9 37.5 | -22.5 36.9 | -24.4 31.8 | -25.7 29.2 | -21.8 22.2 | -13.5 13.3 | -3.3 4.3 | 6.2 -2.1 | 14.5 -6.5 | 22.8 -10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 72.6 252.5 | 65.3 259.8 | 58.8 260.0 | 52.9 250.8 | 47.6 231.2 | 47.3 219.8 | 183.5 245.2 | 155.9 135.8 | 157.1 110.7 | 189.3 99.6 | 216.3 89.7 | 237.1 80.7 |
| 内墙1 | F=10.92 K=0.87 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.8 41.6 | 12.6 43.2 | 11.1 44.3 | 10.0 45.3 | 8.4 46.4 | 7.9 46.9 | 21.1 48.0 | 27.4 35.3 | 32.2 28.5 | 35.3 23.7 | 37.9 20.0 | 40.1 16.9 |
| 照明 | 显热(W) | 9.5 45.3 | 7.9 46.4 | 6.9 47.4 | 5.8 48.0 | 4.7 48.5 | 4.2 49.0 | 22.1 49.5 | 32.7 31.6 | 36.9 20.6 | 39.5 16.9 | 41.6 13.7 | 43.7 11.6 |
| 顶板1 | F=5.27 K=0.39 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 96 378 | 79 393 | 68 398 | 57 390 | 48 367 | 45 355 | 215 375 | 212 226 | 232 174 | 280 149 | 320 128 | 353 110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 378 | 79 393 | 68 398 | 57 390 | 48 367 | 45 355 | 215 375 | 212 226 | 232 174 | 280 149 | 320 128 | 353 110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 96 378 | 79 393 | 68 398 | 57 390 | 48 367 | 45 355 | 215 375 | 212 226 | 232 174 | 280 149 | 320 128 | 353 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 378 | 79 393 | 68 398 | 57 390 | 48 367 | 45 355 | 215 375 | 212 226 | 232 174 | 280 149 | 320 128 | 353 110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[开水间] |  | 6.00 | 8.85 | 26 | 60 | 1197.2 | 14 | 2207.7 | 15 | 0.77 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.8(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 48.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.67 K=0.27 D=4.79 | 5.5 3.8 | 5.6 3.7 | 5.5 3.6 | 5.4 3.6 | 5.5 3.5 | 5.4 4.2 | 4.7 4.3 | 4.4 4.4 | 4.3 4.7 | 4.2 4.9 | 4.0 5.2 | 4.0 5.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 62.8 249.2 | 51.9 259.6 | 44.8 261.9 | 37.7 253.7 | 31.6 232.9 | 30.3 221.2 | 147.9 236.6 | 131.7 137.3 | 141.2 108.7 | 176.3 94.0 | 205.9 81.9 | 230.4 71.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 37.2 | -3.0 41.4 | -4.6 43.6 | -6.8 43.1 | -8.4 38.8 | -9.4 36.6 | -6.2 30.7 | 0.7 23.2 | 9.3 15.7 | 17.3 10.4 | 24.3 6.6 | 31.3 3.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 61.0 212.0 | 54.9 218.1 | 49.4 218.3 | 44.4 210.6 | 40.0 194.1 | 39.8 184.6 | 154.1 205.9 | 130.9 114.1 | 131.9 93.0 | 159.0 83.7 | 181.6 75.3 | 199.1 67.8 |
| 内墙1 | F=6.73 K=0.87 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内墙1 | F=6.02 K=0.87 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
| 内墙1 | F=9.17 K=0.87 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.4 35.0 | 10.6 36.3 | 9.3 37.2 | 8.4 38.1 | 7.1 39.0 | 6.6 39.4 | 17.7 40.3 | 23.0 29.7 | 27.0 23.9 | 29.7 19.9 | 31.9 16.8 | 33.6 14.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.3 68.5 | 12.0 70.1 | 10.4 71.7 | 8.8 72.5 | 7.2 73.3 | 6.4 74.1 | 33.5 74.9 | 49.4 47.8 | 55.8 31.1 | 59.8 25.5 | 62.9 20.7 | 66.1 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 56.0 356.0 | 48.0 364.0 | 40.0 368.0 | 36.0 372.0 | 28.0 376.0 | 24.0 380.0 | 208.0 384.0 | 284.0 196.0 | 308.0 120.0 | 324.0 96.0 | 336.0 80.0 | 348.0 68.0 |
|  | 全热(W) | 56.0 645.1 | 48.0 653.1 | 40.0 657.1 | 36.0 661.1 | 28.0 665.1 | 24.0 669.1 | 497.2 673.1 | 573.2 196.0 | 597.2 120.0 | 613.2 96.0 | 625.1 80.0 | 637.1 68.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 311.0 | 0.0 346.9 | 0.0 364.8 | 0.0 360.3 | 0.0 324.5 | 0.0 306.5 | 0.0 257.2 | 6.2 194.5 | 77.9 131.7 | 145.2 0.0 | 203.4 0.0 | 261.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1038.1 | 0.0 1065.7 | 0.0 1081.3 | 0.0 1088.8 | 0.0 1083.8 | 0.0 1073.7 | 0.0 1049.2 | 787.8 1011.0 | 825.9 977.9 | 874.6 0.0 | 914.7 0.0 | 978.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.00 | 0.00 0.99 | 0.00 1.01 | 0.00 1.06 | 0.00 1.07 | 0.00 1.11 | 1.10 1.14 | 1.05 1.19 | 1.02 0.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 |
| 顶板1 | F=4.43 K=0.39 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 241 2130 | 218 2179 | 200 2203 | 186 2208 | 169 2188 | 163 2172 | 791 2168 | 1659 1516 | 1741 1356 | 1848 330 | 1935 295 | 2040 266 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 241 1113 | 218 1171 | 200 1197 | 186 1190 | 169 1139 | 163 1115 | 502 1087 | 589 700 | 704 510 | 829 330 | 934 295 | 1034 266 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 241 1092 | 218 1113 | 200 1122 | 186 1119 | 169 1104 | 163 1098 | 791 1119 | 872 505 | 915 378 | 973 330 | 1020 295 | 1061 266 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 241 802 | 218 824 | 200 832 | 186 830 | 169 815 | 163 809 | 502 830 | 582 505 | 626 378 | 684 330 | 731 295 | 772 266 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |