青衿之志|旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践

热负荷计算书

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18531399712 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |
| 建筑面积 | 地上 9615.43 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 29.91 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 北京-北京（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -9.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.267 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.411 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.867 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.867 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.404 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.392 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 1.24 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.2 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属框—单层实体门 | 6.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 274142 | 9615.43 | 28.51 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3995.01 | 68.62 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[黑匣子剧场] | 112.24 | 18 | 2617 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 4332 | 38.6 |
|  | 1002[门厅] | 346.15 | 20 | 14791 | 7864 | 0 | 0 | 0 | 22655 | 65.4 |
|  | 1005[女卫] | 280.33 | 20 | 11874 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 18625 | 66.4 |
|  | 1008[热计量间] | 246.03 | 20 | 8354 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 14406 | 58.6 |
|  | 1009[女卫] | 243.45 | 16 | 8853 | 5912 | 0 | 0 | 0 | 14765 | 60.6 |
|  | 1012[男卫] | 228.18 | 16 | 11517 | 5356 | 0 | 0 | 0 | 16873 | 73.9 |
|  | 2001[普通办公室] | 149.20 | 20 | 4871 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 7247 | 48.6 |
|  | 2003[视听阅览室] | 112.36 | 18 | 1298 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 26.4 |
|  | 2004[大厅] | 107.47 | 20 | 1314 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 28.1 |
|  | 2005[阅览室] | 104.45 | 20 | 3557 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 50.0 |
|  | 2006[健身活动室] | 103.67 | 19 | 3324 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 47.4 |
|  | 2008[普通办公室] | 46.80 | 20 | 2203 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 63.0 |
|  | 2009[大厅] | 41.96 | 20 | 1324 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 47.5 |
|  | 2014[卫生间] | 20.85 | 16 | 304 | 286 | 0 | 0 | 0 | 591 | 28.3 |
|  | 2015[FM] | 18.43 | 16 | 304 | 253 | 0 | 0 | 0 | 372 | 20.2 |
|  | 1003[普通教室] | 241.22 | 18 | 7237 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 13377 | 55.5 |
|  | 1004[普通教室] | 240.77 | 18 | 8392 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 14504 | 60.2 |
|  | 1006[普通教室] | 237.45 | 18 | 7955 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 58.9 |
|  | 1007[普通教室] | 236.33 | 18 | 6559 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 12458 | 52.7 |
|  | 1010[普通教室] | 217.38 | 18 | 10212 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 15749 | 72.4 |
|  | 1011[普通教室] | 217.36 | 18 | 11326 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 16785 | 77.2 |
|  | 1013[普通教室] | 185.49 | 18 | 8552 | 4723 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 71.6 |
|  | 1018[卫生间] | 61.43 | 16 | 2452 | 869 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 54.1 |
|  | 1020[卫生间] | 21.76 | 16 | 1014 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 50.8 |
|  | 1021[卫生间] | 21.32 | 16 | 1072 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 54.4 |
|  | 1024[卫生间] | 15.81 | 16 | 1658 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 131.7 |
|  | 1026[开水间] | 13.28 | 18 | 1263 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 110.4 |
|  | 4002[普通教室] | 80.41 | 18 | 1260 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 30.9 |
|  | 4003[普通教室] | 80.26 | 18 | 1423 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 33.0 |
|  | 4004[普通教室] | 79.56 | 18 | 1644 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 35.9 |
|  | 4005[普通教室] | 79.15 | 18 | 1604 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 35.5 |
|  | 4006[普通教室] | 78.78 | 18 | 1142 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 29.8 |
|  | 4007[普通教室] | 74.83 | 18 | 1416 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 34.2 |
|  | 4008[普通教室] | 74.20 | 18 | 1340 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 2474 | 33.3 |
|  | 4009[普通教室] | 72.46 | 18 | 1685 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 38.5 |
|  | 4010[普通教室] | 72.45 | 18 | 1939 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 42.0 |
|  | 4011[普通教室] | 69.92 | 18 | 2123 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 45.6 |
|  | 4012[普通教室] | 61.83 | 18 | 1728 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 43.2 |
|  | 4013[普通教室] | 61.77 | 18 | 882 | 944 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 29.6 |
|  | 4015[普通办公室] | 44.88 | 20 | 1684 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 53.9 |
|  | 4019[卫生间] | 20.48 | 16 | 880 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 57.1 |
|  | 4022[卫生间] | 8.04 | 16 | 370 | 114 | 0 | 0 | 0 | 403 | 50.2 |
|  | 4023[卫生间] | 7.25 | 16 | 325 | 103 | 0 | 0 | 0 | 428 | 59.0 |
|  | 4024[卫生间] | 7.11 | 16 | 345 | 101 | 0 | 0 | 0 | 445 | 62.7 |
|  | 4027[卫生间] | 6.28 | 16 | 248 | 89 | 0 | 0 | 0 | 337 | 53.7 |
|  | 4028[卫生间] | 5.27 | 16 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 252 | 47.9 |
|  | 4030[开水间] | 4.43 | 18 | 404 | 68 | 0 | 0 | 0 | 472 | 106.6 |
|  | 1019[卫生间] | 40.95 | 16 | 1881 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 60.1 |
|  | 1022[卫生间] | 16.07 | 16 | 1368 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 89.3 |
|  | 1023[卫生间] | 7.25 | 16 | 678 | 205 | 0 | 0 | 0 | 884 | 121.8 |
|  | 1028[卫生间] | 10.54 | 16 | 387 | 149 | 0 | 0 | 0 | 536 | 50.8 |
|  | 1030[开水间] | 8.85 | 18 | 837 | 135 | 0 | 0 | 0 | 972 | 109.8 |
|  | 合计 | 4944.19 |  | 171966 | 103033 | 0 | 0 | 0 | 274142 | 55.4 |
| 总计 |  | 3995.01 |  | 171966 | 103033 | 0 | 0 |  | 274142 | 68.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[黑匣子剧场] | 112.24 | 18 | 2617 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 4332 | 38.6 |
|  | 1002[门厅] | 346.15 | 20 | 14791 | 7864 | 0 | 0 | 0 | 22655 | 65.4 |
|  | 1005[女卫] | 280.33 | 20 | 11874 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 18625 | 66.4 |
|  | 1008[热计量间] | 246.03 | 20 | 8354 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 14406 | 58.6 |
|  | 1009[女卫] | 243.45 | 16 | 8853 | 5912 | 0 | 0 | 0 | 14765 | 60.6 |
|  | 1012[男卫] | 228.18 | 16 | 11517 | 5356 | 0 | 0 | 0 | 16873 | 73.9 |
|  | 合计 | 1456.39 |  | 58005 | 33651 | 0 | 0 |  | 91656 | 62.9 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 149.20 | 20 | 4871 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 7247 | 48.6 |
|  | 2003[视听阅览室] | 112.36 | 18 | 1298 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 26.4 |
|  | 2004[大厅] | 107.47 | 20 | 1314 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 28.1 |
|  | 2005[阅览室] | 104.45 | 20 | 3557 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 50.0 |
|  | 2006[健身活动室] | 103.67 | 19 | 3324 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 47.4 |
|  | 2008[普通办公室] | 46.80 | 20 | 2203 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 63.0 |
|  | 2009[大厅] | 41.96 | 20 | 1324 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 47.5 |
|  | 2014[卫生间] | 20.85 | 16 | 304 | 286 | 0 | 0 | 0 | 591 | 28.3 |
|  | 2015[FM] | 18.43 | 16 | 304 | 253 | 0 | 0 | 0 | 372 | 20.2 |
|  | 合计 | 663.22 |  | 18497 | 10962 | 0 | 0 |  | 29275 | 44.1 |
| 3层 | 1003[普通教室] | 241.22 | 18 | 7237 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 13377 | 55.5 |
|  | 1004[普通教室] | 240.77 | 18 | 8392 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 14504 | 60.2 |
|  | 1006[普通教室] | 237.45 | 18 | 7955 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 58.9 |
|  | 1007[普通教室] | 236.33 | 18 | 6559 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 12458 | 52.7 |
|  | 1010[普通教室] | 217.38 | 18 | 10212 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 15749 | 72.4 |
|  | 1011[普通教室] | 217.36 | 18 | 11326 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 16785 | 77.2 |
|  | 1013[普通教室] | 185.49 | 18 | 8552 | 4723 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 71.6 |
|  | 1018[卫生间] | 61.43 | 16 | 2452 | 869 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 54.1 |
|  | 1020[卫生间] | 21.76 | 16 | 1014 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 50.8 |
|  | 1021[卫生间] | 21.32 | 16 | 1072 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 54.4 |
|  | 1024[卫生间] | 15.81 | 16 | 1658 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 131.7 |
|  | 1026[开水间] | 13.28 | 18 | 1263 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 110.4 |
|  | 合计 | 1709.60 |  | 67693 | 42013 | 0 | 0 |  | 109276 | 63.9 |
| 4层 | 4002[普通教室] | 80.41 | 18 | 1260 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 30.9 |
|  | 4003[普通教室] | 80.26 | 18 | 1423 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 33.0 |
|  | 4004[普通教室] | 79.56 | 18 | 1644 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 35.9 |
|  | 4005[普通教室] | 79.15 | 18 | 1604 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 35.5 |
|  | 4006[普通教室] | 78.78 | 18 | 1142 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 29.8 |
|  | 4007[普通教室] | 74.83 | 18 | 1416 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 34.2 |
|  | 4008[普通教室] | 74.20 | 18 | 1340 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 2474 | 33.3 |
|  | 4009[普通教室] | 72.46 | 18 | 1685 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 38.5 |
|  | 4010[普通教室] | 72.45 | 18 | 1939 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 42.0 |
|  | 4011[普通教室] | 69.92 | 18 | 2123 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 45.6 |
|  | 4012[普通教室] | 61.83 | 18 | 1728 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 43.2 |
|  | 4013[普通教室] | 61.77 | 18 | 882 | 944 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 29.6 |
|  | 4015[普通办公室] | 44.88 | 20 | 1684 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 53.9 |
|  | 4019[卫生间] | 20.48 | 16 | 880 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 57.1 |
|  | 4022[卫生间] | 8.04 | 16 | 370 | 114 | 0 | 0 | 0 | 403 | 50.2 |
|  | 4023[卫生间] | 7.25 | 16 | 325 | 103 | 0 | 0 | 0 | 428 | 59.0 |
|  | 4024[卫生间] | 7.11 | 16 | 345 | 101 | 0 | 0 | 0 | 445 | 62.7 |
|  | 4027[卫生间] | 6.28 | 16 | 248 | 89 | 0 | 0 | 0 | 337 | 53.7 |
|  | 4028[卫生间] | 5.27 | 16 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 252 | 47.9 |
|  | 4030[开水间] | 4.43 | 18 | 404 | 68 | 0 | 0 | 0 | 472 | 106.6 |
|  | 合计 | 89.38 |  | 22620 | 15110 | 0 | 0 |  | 37650 | 421.2 |
| 6层 | 1019[卫生间] | 40.95 | 16 | 1881 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 60.1 |
|  | 1022[卫生间] | 16.07 | 16 | 1368 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 89.3 |
|  | 1023[卫生间] | 7.25 | 16 | 678 | 205 | 0 | 0 | 0 | 884 | 121.8 |
|  | 1028[卫生间] | 10.54 | 16 | 387 | 149 | 0 | 0 | 0 | 536 | 50.8 |
|  | 1030[开水间] | 8.85 | 18 | 837 | 135 | 0 | 0 | 0 | 972 | 109.8 |
|  | 合计 | 76.42 |  | 5151 | 1297 | 0 | 0 |  | 6287 | 82.3 |
| 总计 |  | 3995.01 |  | 171966 | 103033 | 0 | 0 |  | 274142 | 68.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[黑匣子剧场] | 西外墙 | 27.60 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 199.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 南外墙 | 20.10 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 144.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 南外窗 | 16.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 416.5 | 0.00 | 416.5 |
|  | 内墙 | 6.60 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 内墙 | 5.10 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 47.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.7 | 0.00 | 47.7 |
|  | 内墙 | 5.70 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
|  | 内墙 | 13.92 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -24.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.1 | 0.00 | -24.1 |
|  | 内墙 | 10.20 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 内门 | 22.68 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.1 | 0.00 | -136.1 |
|  | 非周边地面 | 73.44 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 396.6 |  |  | 0.00 | 396.6 | 0.00 | 396.6 |
|  | 周边地面 | 38.80 | 1.24 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1299.0 |  |  | 0.00 | 1299.0 | 0.00 | 1299.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4332 |
| 1002[门厅] | 北外墙 | 22.80 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 176.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.4 | 0.00 | 185.4 |
|  | 东外墙 | 12.02 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 93.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 西外墙 | 31.77 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 245.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 南外墙 | 115.25 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 830.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 706.2 | 0.00 | 706.2 |
|  | 东外窗 | 5.17 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 165.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
|  | 北外窗 | 10.65 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 339.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.7 | 0.00 | 356.7 |
|  | 南外窗 | 68.09 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2022.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1719.0 | 0.00 | 1719.0 |
|  | 东外门 | 4.41 | 6.50 | 20 | 29.0 | 1.0 | 831.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 789.7 | 0.00 | 789.7 |
|  | 北外门 | 3.15 | 6.50 | 20 | 29.0 | 1.0 | 593.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 623.5 | 0.00 | 623.5 |
|  | 内墙 | 13.92 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 0.00 | 24.1 |
|  | 内墙 | 135.84 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2225.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2225.9 | 0.00 | 2225.9 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 84.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
|  | 内门 | 22.68 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 136.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 非周边地面 | 50.76 | 0.20 | 20 | 29.0 | 1.0 | 294.4 |  |  | 0.00 | 294.4 | 0.00 | 294.4 |
|  | 周边地面 | 51.44 | 1.24 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1849.8 |  |  | 0.00 | 1849.8 | 0.00 | 1849.8 |
|  | 顶板 | 13.30 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.3 | 0.00 | -37.3 |
|  | 顶板 | 5.73 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 36.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.4 | 0.00 | 36.4 |
|  | 内墙 | 75.64 | 0.87 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1770.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1770.8 | 0.00 | 1770.8 |
|  | 挑空楼板 | 16.09 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 182.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.00 | 182.1 |
|  | 底板 | 35.37 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 底板 | 20.83 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 58.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 底板 | 18.41 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 51.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | 0.00 | 51.7 |
|  | 底板 | 1.85 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 底板 | 1.30 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 底板 | 0.33 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.9 | 0.00 | -0.9 |
|  | 屋顶 | 26.60 | 0.77 | 18 | 27.0 | 1.0 | 550.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.8 | 0.00 | 550.8 |
|  | 顶板 | 11.46 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 底板 | 13.33 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.4 | 0.00 | -37.4 |
|  | 底板 | 5.75 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 底板 | 5.75 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 顶板 | 80.41 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 510.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.6 | 0.00 | 510.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7863.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22655 |
| 1005[女卫] | 屋顶 | 0.06 | 0.77 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 北外墙 | 14.97 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 115.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 西外墙 | 8.70 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 南外墙 | 62.17 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 448.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 381.0 | 0.00 | 381.0 |
|  | 北外窗 | 1.02 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 32.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 西外窗 | 5.34 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 170.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 南外窗 | 73.28 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2176.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1849.9 | 0.00 | 1849.9 |
|  | 北外门 | 4.41 | 6.50 | 20 | 29.0 | 1.0 | 831.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 872.8 | 0.00 | 872.8 |
|  | 西外门 | 4.41 | 6.50 | 20 | 29.0 | 1.0 | 831.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 789.7 | 0.00 | 789.7 |
|  | 内墙 | 9.31 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 140.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 205.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.2 | 0.00 | 205.2 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 158.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 非周边地面 | 19.77 | 0.20 | 20 | 29.0 | 1.0 | 114.7 |  |  | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 周边地面 | 21.89 | 1.24 | 20 | 29.0 | 1.0 | 787.1 |  |  | 0.00 | 787.1 | 0.00 | 787.1 |
|  | 内墙 | 220.01 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 3605.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.2 | 0.00 | 3605.2 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 3.28 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 底板 | 76.28 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -214.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -214.2 | 0.00 | -214.2 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 259.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 259.0 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.5 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 顶板 | 79.15 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 502.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.6 | 0.00 | 502.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6750.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18625 |
| 1008[热计量间] | 顶板 | 20.98 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 178.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 178.9 |
|  | 西外墙 | 146.43 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1060.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1007.5 | 0.00 | 1007.5 |
|  | 北外墙 | 40.08 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 288.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.4 | 0.00 | 303.4 |
|  | 南外墙 | 21.71 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 156.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.0 | 0.00 | 133.0 |
|  | 内墙 | 20.85 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.00 | 209.7 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 内墙 | 5.55 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 55.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 55.8 |
|  | 内墙 | 3.90 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 内墙 | 11.40 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.7 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 127.9 |
|  | 非周边地面 | 15.34 | 0.20 | 20 | 29.0 | 1.0 | 89.0 |  |  | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 周边地面 | 6.20 | 1.24 | 20 | 29.0 | 1.0 | 222.9 |  |  | 0.00 | 222.9 | 0.00 | 222.9 |
|  | 北外窗 | 29.70 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 882.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 926.2 | 0.00 | 926.2 |
|  | 南外窗 | 24.66 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 732.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.6 | 0.00 | 622.6 |
|  | 内墙 | 110.95 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1818.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1818.1 | 0.00 | 1818.1 |
|  | 内门 | 36.00 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2041.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2041.2 | 0.00 | 2041.2 |
|  | 底板 | 72.51 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -203.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203.6 | 0.00 | -203.6 |
|  | 内墙 | 15.45 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 144.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.7 | 0.00 | 144.7 |
|  | 顶板 | 74.20 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 471.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.2 | 0.00 | 471.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6052.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14406 |
| 1009[女卫] | 西外墙 | 91.86 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 657.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 624.6 | 0.00 | 624.6 |
|  | 南外墙 | 45.17 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 318.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.1 | 0.00 | 271.1 |
|  | 北外墙 | 34.17 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 246.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.7 | 0.00 | 258.7 |
|  | 南外窗 | 45.25 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 1325.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1126.8 | 0.00 | 1126.8 |
|  | 北外窗 | 37.80 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1122.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1178.8 | 0.00 | 1178.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 136.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.6 | 0.00 | 136.6 |
|  | 非周边地面 | 4.95 | 0.20 | 16 | 25.0 | 1.0 | 24.7 |  |  | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 周边地面 | 15.90 | 1.24 | 16 | 25.0 | 1.0 | 492.9 |  |  | 0.00 | 492.9 | 0.00 | 492.9 |
|  | 内墙 | 127.87 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2095.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2095.3 | 0.00 | 2095.3 |
|  | 内墙 | 23.17 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 内门 | 34.20 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1939.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1939.1 | 0.00 | 1939.1 |
|  | 挑空楼板 | 2.38 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 顶板 | 72.46 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 460.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.2 | 0.00 | 460.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5911.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14765 |
| 1012[男卫] | 西外墙 | 9.30 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 北外墙 | 95.86 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 691.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 725.6 | 0.00 | 725.6 |
|  | 东外墙 | 0.56 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 4.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 内墙 | 6.31 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 95.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
|  | 内墙 | 24.77 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 228.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.1 | 0.00 | 228.1 |
|  | 内墙 | 5.42 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
|  | 内墙 | 11.40 | 0.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.5 | 0.00 | -39.5 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.1 |
|  | 非周边地面 | 12.21 | 0.20 | 16 | 25.0 | 1.0 | 61.1 |  |  | 0.00 | 61.1 | 0.00 | 61.1 |
|  | 周边地面 | 6.20 | 1.24 | 16 | 25.0 | 1.0 | 192.3 |  |  | 0.00 | 192.3 | 0.00 | 192.3 |
|  | 北外窗 | 84.17 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2500.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2625.0 | 0.00 | 2625.0 |
|  | 内墙 | 246.05 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 4031.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4031.9 | 0.00 | 4031.9 |
|  | 内墙 | 39.46 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 369.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.5 | 0.00 | 369.5 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 69.80 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 789.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.7 | 0.00 | 789.7 |
|  | 底板 | 0.12 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.00 | -0.2 |
|  | 内墙 | 11.13 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 104.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.00 | 104.2 |
|  | 顶板 | 61.94 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 393.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.4 | 0.00 | 393.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5356.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16873 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91656 |
| 2001[普通办公室] | 顶板 | 76.28 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 214.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.2 | 0.00 | 214.2 |
|  | 顶板 | 47.78 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 407.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.4 | 0.00 | 407.4 |
|  | 顶板 | 24.82 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 顶板 | 0.32 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 北外墙 | 26.92 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 208.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.00 | 218.8 |
|  | 南外墙 | 29.62 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 229.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.0 | 0.00 | 195.0 |
|  | 东外墙 | 5.24 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 40.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 北外窗 | 24.30 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 775.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 813.9 | 0.00 | 813.9 |
|  | 南外窗 | 16.50 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 526.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
|  | 东外窗 | 4.35 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 138.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.8 | 0.00 | 131.8 |
|  | 内墙 | 16.16 | 0.87 | 20 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 内墙 | 15.71 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 276.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.6 | 0.00 | 276.6 |
|  | 内墙 | 15.13 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 228.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.3 | 0.00 | 228.3 |
|  | 挑空楼板 | 149.23 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1813.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813.2 | 0.00 | 1813.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2375.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7247 |
| 2003[视听阅览室] | 顶板 | 36.63 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 290.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.8 | 0.00 | 290.8 |
|  | 顶板 | 1.48 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 顶板 | 0.04 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 顶板 | 0.02 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 西外墙 | 26.77 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 193.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 南外墙 | 19.04 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 0.00 | 116.7 |
|  | 南外窗 | 16.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 416.5 | 0.00 | 416.5 |
|  | 内墙 | 6.40 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 内墙 | 4.95 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 内墙 | 5.53 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 内墙 | 35.54 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -61.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.6 | 0.00 | -61.6 |
|  | 内墙 | 9.89 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1665.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2963 |
| 2004[大厅] | 顶板 | 72.51 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 203.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.6 | 0.00 | 203.6 |
|  | 顶板 | 34.84 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 297.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.1 | 0.00 | 297.1 |
|  | 东外墙 | 17.46 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 135.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.4 |
|  | 北外墙 | 35.54 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 275.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.9 | 0.00 | 288.9 |
|  | 西外墙 | 25.61 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 198.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.4 | 0.00 | 188.4 |
|  | 内墙 | 35.54 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 61.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
|  | 内墙 | 8.15 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.24 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1711.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3025 |
| 2005[阅览室] | 顶板 | 75.56 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 212.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.00 | 212.2 |
|  | 顶板 | 23.94 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 顶板 | 4.66 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 顶板 | 0.33 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 南外墙 | 16.19 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 125.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 0.00 | 106.5 |
|  | 北外墙 | 17.58 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 136.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.00 | 143.0 |
|  | 东北外墙 | 1.19 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 9.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
|  | 南外窗 | 18.15 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 579.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 492.1 | 0.00 | 492.1 |
|  | 北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 516.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 542.6 | 0.00 | 542.6 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 33.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.2 | 0.00 | 33.2 |
|  | 内墙 | 8.39 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 147.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.00 | 147.6 |
|  | 内墙 | 26.63 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 468.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.7 | 0.00 | 468.7 |
|  | 挑空楼板 | 103.94 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1263.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.0 | 0.00 | 1263.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1663.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5220 |
| 2006[健身活动室] | 顶板 | 38.46 | 0.39 | 19 | 28.0 | 0.8 | 316.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.6 | 0.00 | 316.6 |
|  | 顶板 | 32.62 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 45.8 |
|  | 顶板 | 32.47 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.6 |
|  | 顶板 | 0.12 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 南外墙 | 17.64 | 0.27 | 19 | 28.0 | 1.0 | 131.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.00 | 112.1 |
|  | 西外墙 | 8.44 | 0.27 | 19 | 28.0 | 1.0 | 63.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 北外墙 | 17.78 | 0.27 | 19 | 28.0 | 1.0 | 133.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.6 | 0.00 | 139.6 |
|  | 东外墙 | 8.44 | 0.27 | 19 | 28.0 | 1.0 | 63.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 南外窗 | 18.15 | 1.10 | 19 | 28.0 | 1.0 | 559.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 475.2 | 0.00 | 475.2 |
|  | 北外窗 | 18.30 | 1.10 | 19 | 28.0 | 1.0 | 563.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.8 | 0.00 | 591.8 |
|  | 内墙 | 16.16 | 0.87 | 19 | 28.0 | 0.7 | 274.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.00 | 274.7 |
|  | 内墙 | 16.16 | 0.87 | 19 | -1.0 | 1.0 | -14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.0 | 0.00 | -14.0 |
|  | 挑空楼板 | 103.67 | 0.42 | 19 | 28.0 | 1.0 | 1216.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.2 | 0.00 | 1216.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4917 |
| 2008[普通办公室] | 屋顶 | 36.04 | 0.32 | 20 | 29.0 | 1.0 | 338.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.6 | 0.00 | 338.6 |
|  | 屋顶 | 6.17 | 0.77 | 20 | 29.0 | 1.0 | 137.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 顶板 | 1.59 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 顶板 | 1.51 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 顶板 | 0.78 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 顶板 | 0.71 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 南外墙 | 14.80 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 114.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
|  | 东外墙 | 19.12 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 148.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 东外窗 | 7.65 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 244.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 内墙 | 7.82 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 118.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.00 | 118.0 |
|  | 内墙 | 31.24 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 549.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.8 | 0.00 | 549.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.7 | 153.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 底板 | 46.80 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 399.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.0 | 0.00 | 399.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2948 |
| 2009[大厅] | 屋顶 | 1.28 | 0.77 | 20 | 29.0 | 1.0 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
|  | 顶板 | 32.74 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 91.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.9 | 0.00 | 91.9 |
|  | 顶板 | 6.54 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 55.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 55.8 |
|  | 顶板 | 1.39 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.4 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.00 | 6.3 |
|  | 北外墙 | 11.65 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 90.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
|  | 东外墙 | 0.58 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
|  | 西外墙 | 18.04 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 139.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 258.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.3 | 0.00 | 271.3 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.00 | 131.7 |
|  | 内墙 | 28.48 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 501.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.3 | 0.00 | 501.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.44 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 |
| 2014[卫生间] | 顶板 | 20.83 | 1.40 | 16 | -2.0 | 1.0 | -58.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.5 | 0.00 | -58.5 |
|  | 南外墙 | 11.97 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 79.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.9 | 0.00 | 67.9 |
|  | 南外窗 | 8.25 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 226.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 132.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.3 | 0.00 | -30.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| 2015[FM] | 顶板 | 18.41 | 1.40 | 16 | -2.0 | 1.0 | -51.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.7 | 0.00 | -51.7 |
|  | 内墙 | 16.64 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 252.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.00 | 252.4 |
|  | 内墙 | 5.38 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内墙 | 5.22 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.3 |
|  | 内墙 | 9.58 | 0.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -33.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.2 | 0.00 | -33.2 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.9 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -184.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29275 |
| 1003[普通教室] | 南外墙 | 71.64 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 516.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 439.0 | 0.00 | 439.0 |
|  | 南外窗 | 65.24 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1937.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1647.0 | 0.00 | 1647.0 |
|  | 内墙 | 135.03 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2212.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212.6 | 0.00 | 2212.6 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 23.12 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 261.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.6 | 0.00 | 261.6 |
|  | 底板 | 32.47 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.6 | 0.00 | -45.6 |
|  | 底板 | 24.82 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.7 | 0.00 | -69.7 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 258.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.9 | 0.00 | 258.9 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.5 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 内墙 | 12.63 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 顶板 | 80.26 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 509.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.7 | 0.00 | 509.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6139.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13377 |
| 1004[普通教室] | 南外墙 | 77.49 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 474.8 |
|  | 南外窗 | 58.81 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1746.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1484.5 | 0.00 | 1484.5 |
|  | 内墙 | 36.87 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 517.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.9 | 0.00 | 517.9 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.5 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 内墙 | 18.94 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 内墙 | 183.18 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 3001.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3001.6 | 0.00 | 3001.6 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 2.87 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 底板 | 43.46 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 345.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.0 | 0.00 | 345.0 |
|  | 底板 | 23.94 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.2 | 0.00 | -67.2 |
|  | 底板 | 9.87 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 62.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 底板 | 0.12 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.4 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 顶板 | 79.56 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 505.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.2 | 0.00 | 505.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6111.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14504 |
| 1006[普通教室] | 南外墙 | 70.36 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 507.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 431.2 | 0.00 | 431.2 |
|  | 南外窗 | 64.23 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1907.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1621.4 | 0.00 | 1621.4 |
|  | 内墙 | 36.88 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 518.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.0 | 0.00 | 518.0 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.5 | 215.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 内墙 | 151.41 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2481.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2481.0 | 0.00 | 2481.0 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 23.16 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.00 | 262.0 |
|  | 底板 | 32.62 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.8 | 0.00 | -45.8 |
|  | 底板 | 23.37 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 185.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
|  | 顶板 | 78.78 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 500.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.3 | 0.00 | 500.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6036.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13992 |
| 1007[普通教室] | 南外墙 | 50.74 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 365.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 310.9 | 0.00 | 310.9 |
|  | 西外墙 | 54.59 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 373.9 |
|  | 北外墙 | 26.72 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 192.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.00 | 202.2 |
|  | 南外窗 | 29.70 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 882.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 749.8 | 0.00 | 749.8 |
|  | 北外窗 | 19.80 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 588.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.5 | 0.00 | 617.5 |
|  | 内墙 | 106.74 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1749.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1749.0 | 0.00 | 1749.0 |
|  | 内门 | 26.10 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1479.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1479.9 | 0.00 | 1479.9 |
|  | 挑空楼板 | 3.23 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 底板 | 75.56 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -212.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212.2 | 0.00 | -212.2 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 367.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 408.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
|  | 顶板 | 74.84 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 475.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.2 | 0.00 | 475.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5899.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12458 |
| 1010[普通教室] | 北外墙 | 85.56 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 616.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 647.6 | 0.00 | 647.6 |
|  | 北外窗 | 94.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2806.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2947.0 | 0.00 | 2947.0 |
|  | 内墙 | 216.72 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 3551.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3551.2 | 0.00 | 3551.2 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 72.48 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 820.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.0 | 0.00 | 820.0 |
|  | 顶板 | 72.45 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 460.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.1 | 0.00 | 460.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5537.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15749 |
| 1011[普通教室] | 北外墙 | 93.72 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 675.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 709.4 | 0.00 | 709.4 |
|  | 北外窗 | 86.42 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2566.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2694.9 | 0.00 | 2694.9 |
|  | 内墙 | 282.29 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 4625.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4625.6 | 0.00 | 4625.6 |
|  | 内门 | 31.50 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1786.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.1 | 0.00 | 1786.1 |
|  | 挑空楼板 | 72.47 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 819.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.9 | 0.00 | 819.9 |
|  | 内墙 | 26.31 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 246.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.3 | 0.00 | 246.3 |
|  | 顶板 | 69.91 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 444.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.0 | 0.00 | 444.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5459.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16785 |
| 1013[普通教室] | 东外墙 | 0.84 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 6.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 北外墙 | 48.66 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 350.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.00 | 368.3 |
|  | 南外墙 | 21.82 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 157.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 北外窗 | 59.40 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1764.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1852.4 | 0.00 | 1852.4 |
|  | 南外窗 | 19.80 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 588.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 499.9 | 0.00 | 499.9 |
|  | 内墙 | 143.42 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 2350.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2350.1 | 0.00 | 2350.1 |
|  | 内墙 | 52.16 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 488.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.4 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内门 | 25.20 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1428.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1428.8 | 0.00 | 1428.8 |
|  | 挑空楼板 | 29.12 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 329.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 329.4 |
|  | 底板 | 32.74 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -91.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.9 | 0.00 | -91.9 |
|  | 内墙 | 35.40 | 0.87 | 18 | 27.0 | 1.0 | 828.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.7 | 0.00 | 828.7 |
|  | 屋顶 | 0.03 | 0.77 | 18 | 27.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 顶板 | 42.83 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 272.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.0 | 0.00 | 272.0 |
|  | 顶板 | 16.16 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 顶板 | 2.75 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 17.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4722.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13275 |
| 1018[卫生间] | 北外墙 | 28.45 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 189.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.4 | 0.00 | 199.4 |
|  | 北外窗 | 35.21 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 968.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1016.8 | 0.00 | 1016.8 |
|  | 内墙 | 52.21 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 452.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.7 | 0.00 | 452.7 |
|  | 内墙 | 37.49 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 568.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.9 | 0.00 | 568.9 |
|  | 挑空楼板 | 20.48 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 214.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.5 | 0.00 | 214.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3321 |
| 1020[卫生间] | 内墙 | 7.47 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内墙 | 13.75 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 178.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.8 | 0.00 | 178.8 |
|  | 内墙 | 6.87 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.5 | 74.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 14.09 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 122.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内门 | 6.93 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.48 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
|  | 底板 | 6.41 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.1 |
|  | 底板 | 0.36 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.9 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -217.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |
| 1021[卫生间] | 内墙 | 20.30 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 308.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.0 | 0.00 | 308.0 |
|  | 内墙 | 13.47 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.2 | 0.00 | 175.2 |
|  | 内墙 | 6.73 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.5 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 内墙 | 18.94 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.8 | 0.00 | -32.8 |
|  | 内门 | 9.45 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 496.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.1 | 0.00 | 496.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.47 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
|  | 底板 | 6.29 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 底板 | 0.35 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -213.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 |
| 1024[卫生间] | 北外墙 | 6.55 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 43.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
|  | 北外窗 | 9.83 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 270.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.9 | 0.00 | 283.9 |
|  | 内墙 | 26.06 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.2 | 0.00 | -45.2 |
|  | 内墙 | 20.47 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 310.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.6 | 0.00 | 310.6 |
|  | 内门 | 15.75 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 826.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.9 | 0.00 | 826.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.27 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 55.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 内墙 | 6.73 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 87.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 内墙 | 6.73 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.5 | 73.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 内墙 | 12.63 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.9 | 0.00 | -21.9 |
|  | 顶板 | 7.11 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |
| 1026[开水间] | 北外墙 | 5.50 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 39.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 北外窗 | 8.26 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 245.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.5 | 0.00 | 257.5 |
|  | 内墙 | 10.10 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 165.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 0.00 | 165.5 |
|  | 内墙 | 9.03 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 84.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
|  | 内墙 | 13.76 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 225.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.00 | 225.5 |
|  | 内墙 | 26.06 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
|  | 内门 | 6.93 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 392.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.9 | 0.00 | 392.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.43 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109276 |
| 4002[普通教室] | 南外墙 | 12.26 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 南外窗 | 15.15 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 449.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 382.4 | 0.00 | 382.4 |
|  | 内墙 | 27.15 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 444.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.8 | 0.00 | 444.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |
| 4003[普通教室] | 南外墙 | 17.43 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 125.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.8 | 0.00 | 106.8 |
|  | 南外窗 | 9.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.9 | 0.00 | 249.9 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 258.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.9 | 0.00 | 258.9 |
|  | 内墙 | 6.31 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 内墙 | 26.80 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 439.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.1 | 0.00 | 439.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1226.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2649 |
| 4004[普通教室] | 南外墙 | 12.60 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 90.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.00 | 77.2 |
|  | 南外窗 | 14.55 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 432.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 367.4 | 0.00 | 367.4 |
|  | 内墙 | 51.40 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 842.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.2 | 0.00 | 842.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860 |
| 4005[普通教室] | 南外墙 | 12.18 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 南外窗 | 14.81 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 439.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 373.9 |
|  | 内墙 | 18.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 259.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 259.0 |
|  | 内墙 | 32.91 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 539.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.3 | 0.00 | 539.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2814 |
| 4006[普通教室] | 南外墙 | 16.91 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 121.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 南外窗 | 9.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.9 | 0.00 | 249.9 |
|  | 内墙 | 26.34 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 431.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.5 | 0.00 | 431.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2346 |
| 4007[普通教室] | 西外墙 | 27.30 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.9 | 0.00 | 186.9 |
|  | 北外墙 | 13.36 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 北外窗 | 9.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 308.7 | 0.00 | 308.7 |
|  | 内墙 | 13.87 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 227.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 227.2 |
|  | 内墙 | 11.22 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 183.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.8 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.00 | 204.1 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.00 | 204.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560 |
| 4008[普通教室] | 南外墙 | 10.86 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 西外墙 | 27.62 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 199.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 南外窗 | 12.33 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 366.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 311.3 | 0.00 | 311.3 |
|  | 内墙 | 17.85 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 292.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 内墙 | 7.72 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 72.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 408.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.2 | 0.00 | 408.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474 |
| 4009[普通教室] | 北外墙 | 17.09 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 123.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 561.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 589.4 | 0.00 | 589.4 |
|  | 内墙 | 37.16 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 608.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.9 | 0.00 | 608.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2792 |
| 4010[普通教室] | 北外墙 | 17.15 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 123.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 北外窗 | 18.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 561.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 589.4 | 0.00 | 589.4 |
|  | 内墙 | 52.62 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 862.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.2 | 0.00 | 862.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046 |
| 4011[普通教室] | 北外墙 | 21.14 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 152.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.00 | 160.0 |
|  | 北外窗 | 14.86 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 441.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 463.4 | 0.00 | 463.4 |
|  | 内墙 | 62.21 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 1019.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1019.5 | 0.00 | 1019.5 |
|  | 内墙 | 13.15 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 123.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |
| 4012[普通教室] | 东外墙 | 0.28 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 北外墙 | 16.22 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 116.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 北外窗 | 19.80 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 588.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.5 | 0.00 | 617.5 |
|  | 内墙 | 29.70 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 486.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.7 | 0.00 | 486.7 |
|  | 内墙 | 5.56 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.1 | 0.00 | 52.1 |
|  | 内墙 | 9.61 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 0.00 | 90.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 357.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2673 |
| 4013[普通教室] | 南外墙 | 10.91 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 南外窗 | 9.90 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.9 | 0.00 | 249.9 |
|  | 内墙 | 17.70 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -30.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.7 | 0.00 | -30.7 |
|  | 内墙 | 11.66 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 109.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 内墙 | 18.81 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 308.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.2 | 0.00 | 308.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 178.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1826 |
| 4015[普通办公室] | 屋顶 | 26.18 | 0.32 | 20 | 29.0 | 1.0 | 246.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 屋顶 | 5.38 | 0.77 | 20 | 29.0 | 1.0 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 顶板 | 13.33 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
|  | 东外墙 | 12.60 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 97.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.7 | 0.00 | 92.7 |
|  | 南外墙 | 12.91 | 0.27 | 20 | 29.0 | 1.0 | 100.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 东外窗 | 5.10 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 162.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.6 | 0.00 | 154.6 |
|  | 南外窗 | 9.90 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 315.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 268.4 | 0.00 | 268.4 |
|  | 内墙 | 17.70 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
|  | 内墙 | 3.60 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.2 | 0.00 | 36.2 |
|  | 内墙 | 7.30 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内墙 | 5.64 | 0.87 | 20 | 4.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.4 | 109.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.6 | 0.00 | 109.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 挑空楼板 | 31.58 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 383.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.8 | 0.00 | 383.8 |
|  | 底板 | 13.30 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421 |
| 4019[卫生间] | 北外墙 | 9.48 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 63.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 北外窗 | 11.74 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 322.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 338.9 | 0.00 | 338.9 |
|  | 内墙 | 17.40 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.00 | 150.9 |
|  | 内墙 | 5.08 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 77.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
|  | 内墙 | 3.82 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 57.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.00 | 57.9 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 189.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |
| 4022[卫生间] | 屋顶 | 8.00 | 0.32 | 16 | 25.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内墙 | 3.48 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
|  | 内墙 | 7.30 | 0.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.3 | 0.00 | -25.3 |
|  | 内墙 | 14.04 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 121.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 94.5 |
|  | 挑空楼板 | 8.03 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 4023[卫生间] | 内墙 | 2.49 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
|  | 内墙 | 6.87 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 内墙 | 6.87 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 104.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 内墙 | 4.70 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 40.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| 4024[卫生间] | 内墙 | 6.77 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 102.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.00 | 102.7 |
|  | 内墙 | 6.73 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 87.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 内墙 | 6.31 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.9 | 0.00 | -10.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 165.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.4 | 0.00 | 165.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 4027[卫生间] | 屋顶 | 5.21 | 0.32 | 16 | 25.0 | 1.0 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 屋顶 | 1.07 | 0.77 | 16 | 25.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 东外墙 | 5.01 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 33.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 东外窗 | 1.42 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 39.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 内墙 | 5.64 | 0.87 | 16 | -4.0 | 1.0 | -19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.6 | 0.00 | -19.6 |
|  | 内墙 | 4.89 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 74.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.3 |
|  | 内墙 | 3.90 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -37.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.28 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| 4028[卫生间] | 北外墙 | 2.18 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 14.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 北外窗 | 3.28 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 90.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 内墙 | 8.69 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 内墙 | 5.46 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.00 | 82.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 4030[开水间] | 北外墙 | 1.83 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 北外窗 | 2.75 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 81.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 内墙 | 3.37 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 55.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 内墙 | 3.01 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 内墙 | 4.59 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 内墙 | 8.69 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 131.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37650 |
| 1019[卫生间] | 北外墙 | 18.97 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 126.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.0 | 0.00 | 133.0 |
|  | 北外窗 | 23.47 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 645.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 677.8 | 0.00 | 677.8 |
|  | 内墙 | 34.81 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 301.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 301.8 |
|  | 内墙 | 10.16 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
|  | 内墙 | 7.64 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 378.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.0 | 0.00 | 378.0 |
|  | 顶板 | 20.48 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 120.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2460 |
| 1022[卫生间] | 屋顶 | 8.00 | 0.32 | 16 | 25.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内墙 | 6.97 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
|  | 内墙 | 27.46 | 0.87 | 16 | 25.0 | 1.0 | 595.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.2 | 0.00 | 595.2 |
|  | 内墙 | 28.08 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 243.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.4 | 0.00 | 243.4 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 189.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 挑空楼板 | 16.06 | 0.42 | 16 | 25.0 | 1.0 | 168.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.2 | 0.00 | 168.2 |
|  | 顶板 | 8.04 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.4 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435 |
| 1023[卫生间] | 内墙 | 4.98 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 内墙 | 6.87 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 内墙 | 6.87 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.5 | 74.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
|  | 内墙 | 13.75 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 208.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.00 | 208.5 |
|  | 内墙 | 9.39 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.4 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 138.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
|  | 顶板 | 7.25 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |
| 1028[卫生间] | 北外墙 | 4.37 | 0.27 | 16 | 25.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 北外窗 | 6.55 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 180.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.00 | 189.3 |
|  | 内墙 | 17.37 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.1 | 0.00 | -30.1 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 165.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.8 | 0.00 | 165.8 |
|  | 顶板 | 5.27 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 |
| 1030[开水间] | 北外墙 | 3.67 | 0.27 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 北外窗 | 5.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.6 | 0.00 | 171.6 |
|  | 内墙 | 6.73 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
|  | 内墙 | 6.02 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 9.17 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 内墙 | 17.37 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.00 | 30.1 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 262.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.00 | 262.0 |
|  | 顶板 | 4.43 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6287 |
| 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274142 |