青衿之志|旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践

热负荷计算书

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18531399712 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |
| 建筑面积 | 地上 3209.64 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 17.55 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 北京-北京（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -9.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.154 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.245 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.411 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.867 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.867 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.404 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.392 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 1.24 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.2 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 金属框—单层实体门 | 6.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 93368 | 3209.64 | 29.09 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2076.66 | 44.96 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[弱电间] | 397.12 | 18 | 8401 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 16595 | 41.8 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.35 | 18 | 7112 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 12566 | 47.5 |
|  | 1003[加工间] | 96.05 | 18 | 4076 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 6058 | 63.1 |
|  | 1005[休息厅] | 59.66 | 18 | 1152 | 1231 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -19.2 |
|  | 1009[备餐间] | 41.65 | 18 | 1159 | 859 | 0 | 0 | 0 | 914 | 22.0 |
|  | 1011[主食库] | 40.00 | 18 | 2784 | 825 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 90.2 |
|  | 1013[副食库] | 28.00 | 18 | 861 | 578 | 0 | 0 | 0 | 696 | 24.9 |
|  | 1017[男卫] | 12.36 | 16 | 378 | 236 | 0 | 0 | 0 | 491 | 39.7 |
|  | 1018[女卫] | 11.10 | 16 | 671 | 212 | 0 | 0 | 0 | 883 | 79.6 |
|  | 1021[更衣] | 6.65 | 20 | 672 | 147 | 0 | 0 | 0 | 656 | 98.7 |
|  | 2001[弱电间] | 418.18 | 20 | 6659 | 6865 | 0 | 0 | 0 | 13523 | 32.3 |
|  | 2002[多功能厅上空] | 263.98 | 18 | 3274 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 27.7 |
|  | 2003[开放活动空间] | 70.83 | 19 | 5717 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 96.6 |
|  | 2004[餐厅] | 69.24 | 18 | 1532 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 37.4 |
|  | 3001[阅读教室] | 84.28 | 20 | 1202 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 30.7 |
|  | 3002[物理实验室] | 81.56 | 18 | 741 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 24.4 |
|  | 3003[配电间] | 71.00 | 20 | 1759 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 41.2 |
|  | 3005[阅览室] | 33.59 | 20 | 919 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 43.8 |
|  | 3007[15片] | 28.13 | 16 | 1051 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 51.5 |
|  | 3009[老师办公] | 26.87 | 20 | 742 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 44.0 |
|  | 4001[美术教室] | 84.36 | 18 | 1923 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 38.1 |
|  | 4002[实验教室] | 82.24 | 18 | 2080 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 40.6 |
|  | 4008[20片] | 26.00 | 20 | 1127 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 59.7 |
|  | 4012[15片] | 12.25 | 16 | 462 | 173 | 0 | 0 | 0 | 636 | 51.9 |
|  | 4013[休息室] | 11.60 | 18 | 695 | 177 | 0 | 0 | 0 | 186 | 16.0 |
|  | 4014[卫生间] | 4.00 | 16 | 147 | 57 | 0 | 0 | 0 | 164 | 40.9 |
|  | 5013[休息室] | 11.60 | 18 | 1217 | 177 | 0 | 0 | 0 | 708 | 61.1 |
|  | 5014[卫生间] | 4.00 | 16 | 374 | 57 | 0 | 0 | 0 | 390 | 97.6 |
|  | 合计 | 2340.64 |  | 58886 | 41598 | 0 | 0 | 0 | 93368 | 39.9 |
| 总计 |  | 2076.66 |  | 58886 | 41598 | 0 | 0 |  | 93368 | 45.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[弱电间] | 397.12 | 18 | 8401 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 16595 | 41.8 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.35 | 18 | 7112 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 12566 | 47.5 |
|  | 1003[加工间] | 96.05 | 18 | 4076 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 6058 | 63.1 |
|  | 1005[休息厅] | 59.66 | 18 | 1152 | 1231 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -19.2 |
|  | 1009[备餐间] | 41.65 | 18 | 1159 | 859 | 0 | 0 | 0 | 914 | 22.0 |
|  | 1011[主食库] | 40.00 | 18 | 2784 | 825 | 0 | 0 | 0 | 3609 | 90.2 |
|  | 1013[副食库] | 28.00 | 18 | 861 | 578 | 0 | 0 | 0 | 696 | 24.9 |
|  | 1017[男卫] | 12.36 | 16 | 378 | 236 | 0 | 0 | 0 | 491 | 39.7 |
|  | 1018[女卫] | 11.10 | 16 | 671 | 212 | 0 | 0 | 0 | 883 | 79.6 |
|  | 1021[更衣] | 6.65 | 20 | 672 | 147 | 0 | 0 | 0 | 656 | 98.7 |
|  | 合计 | 956.93 |  | 27266 | 19718 | 0 | 0 |  | 41321 | 43.2 |
| 2层 | 2001[弱电间] | 418.18 | 20 | 6659 | 6865 | 0 | 0 | 0 | 13523 | 32.3 |
|  | 2002[多功能厅上空] | 263.98 | 18 | 3274 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 27.7 |
|  | 2003[开放活动空间] | 70.83 | 19 | 5717 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 96.6 |
|  | 2004[餐厅] | 69.24 | 18 | 1532 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 37.4 |
|  | 合计 | 558.26 |  | 17181 | 13080 | 0 | 0 |  | 30261 | 54.2 |
| 3层 | 3001[阅读教室] | 84.28 | 20 | 1202 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 30.7 |
|  | 3002[物理实验室] | 81.56 | 18 | 741 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 24.4 |
|  | 3003[配电间] | 71.00 | 20 | 1759 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 41.2 |
|  | 3005[阅览室] | 33.59 | 20 | 919 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 43.8 |
|  | 3007[15片] | 28.13 | 16 | 1051 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 51.5 |
|  | 3009[老师办公] | 26.87 | 20 | 742 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 44.0 |
|  | 合计 | 325.43 |  | 6414 | 5186 | 0 | 0 |  | 11600 | 35.6 |
| 4层 | 4001[美术教室] | 84.36 | 18 | 1923 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 38.1 |
|  | 4002[实验教室] | 82.24 | 18 | 2080 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 40.6 |
|  | 4008[20片] | 26.00 | 20 | 1127 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 59.7 |
|  | 4012[15片] | 12.25 | 16 | 462 | 173 | 0 | 0 | 0 | 636 | 51.9 |
|  | 4013[休息室] | 11.60 | 18 | 695 | 177 | 0 | 0 | 0 | 186 | 16.0 |
|  | 4014[卫生间] | 4.00 | 16 | 147 | 57 | 0 | 0 | 0 | 164 | 40.9 |
|  | 合计 | 220.44 |  | 6434 | 3380 | 0 | 0 |  | 9087 | 41.2 |
| 5层 | 5013[休息室] | 11.60 | 18 | 1217 | 177 | 0 | 0 | 0 | 708 | 61.1 |
|  | 5014[卫生间] | 4.00 | 16 | 374 | 57 | 0 | 0 | 0 | 390 | 97.6 |
|  | 合计 | 15.60 |  | 1591 | 234 | 0 | 0 |  | 1099 | 70.4 |
| 总计 |  | 2076.66 |  | 58886 | 41598 | 0 | 0 |  | 93368 | 45.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[弱电间] | 屋顶 | 1.47 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.1 | 0.00 | 65.1 |
|  | 顶板 | 370.00 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -1039.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1039.0 | 0.00 | -1040.0 |
|  | 顶板 | 24.22 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.00 | 154.0 |
|  | 顶板 | 0.33 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 顶板 | 0.21 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 顶板 | 0.09 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 东外墙 | 52.62 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 348.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.7 | 0.00 | 331.0 |
|  | 西外墙 | 52.86 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 349.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.2 | 0.00 | 332.5 |
|  | 西南外墙 | 6.24 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 南外墙 | 70.98 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 469.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 399.1 | 0.00 | 399.5 |
|  | 东南外墙 | 6.24 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 西外窗 | 3.34 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 99.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.00 | 94.3 |
|  | 西南外窗 | 3.67 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.3 |
|  | 南外窗 | 24.37 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 723.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 615.3 | 0.00 | 615.9 |
|  | 东南外窗 | 3.67 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.3 |
|  | 东外窗 | 3.08 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.9 |
|  | 南外门 | 11.76 | 1.50 | 18 | 27.0 | 1.0 | 476.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 404.8 | 0.00 | 405.2 |
|  | 内墙 | 7.62 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 内墙 | 26.65 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 249.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.6 | 183.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 内墙 | 7.70 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
|  | 内墙 | 26.83 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
|  | 内墙 | 15.39 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 144.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.00 | 144.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.4 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.4 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.6 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.4 | 102.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.2 |
|  | 非周边地面 | 283.33 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1530.0 |  |  | 0.00 | 1530.0 | 0.00 | 1531.5 |
|  | 周边地面 | 113.00 | 1.24 | 18 | 27.0 | 1.0 | 3783.1 |  |  | 0.00 | 3783.1 | 0.00 | 3786.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8193.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16595 |
| 1002[多功能厅] | 屋顶 | 6.05 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 268.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.4 | 0.00 | 268.6 |
|  | 东外墙 | 0.32 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 北外墙 | 39.31 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 260.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.0 | 0.00 | 273.3 |
|  | 西外墙 | 4.07 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 南外墙 | 39.31 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 260.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.00 | 221.2 |
|  | 北外窗 | 19.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 579.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 608.1 | 0.00 | 608.7 |
|  | 南外窗 | 19.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 579.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 492.3 | 0.00 | 492.8 |
|  | 内墙 | 8.09 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 132.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.6 | 0.00 | 132.6 |
|  | 内墙 | 15.31 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 内墙 | 6.24 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.00 | 102.3 |
|  | 内墙 | 55.44 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 908.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.5 | 0.00 | 908.5 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 18 | 27.0 | 0.7 | 255.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.1 | 0.00 | 255.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 143.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 131.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.1 |
|  | 内门 | 8.82 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 500.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.1 | 0.00 | 500.6 |
|  | 非周边地面 | 207.76 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1121.9 |  |  | 0.00 | 1121.9 | 0.00 | 1123.0 |
|  | 周边地面 | 56.59 | 1.24 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1894.5 |  |  | 0.00 | 1894.5 | 0.00 | 1896.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5454.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12566 |
| 1003[加工间] | 屋顶 | 73.01 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 303.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.6 | 0.00 | 303.9 |
|  | 屋顶 | 5.23 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 232.3 |
|  | 顶板 | 17.83 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.0 | 0.00 | -25.1 |
|  | 北外墙 | 28.67 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 189.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.1 | 0.00 | 199.3 |
|  | 北外窗 | 10.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 311.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.8 |
|  | 北外门 | 3.15 | 6.50 | 18 | 27.0 | 1.0 | 552.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 580.5 | 0.00 | 581.0 |
|  | 内墙 | 28.18 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 461.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.8 | 0.00 | 461.8 |
|  | 内墙 | 5.26 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 内墙 | 16.60 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.00 | 155.5 |
|  | 内墙 | 43.53 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 407.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.6 | 0.00 | 407.6 |
|  | 内墙 | 9.50 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 89.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 142.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 143.0 |
|  | 内门 | 1.35 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.8 |
|  | 非周边地面 | 75.16 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 405.8 |  |  | 0.00 | 405.8 | 0.00 | 406.2 |
|  | 周边地面 | 20.90 | 1.24 | 18 | 27.0 | 1.0 | 699.8 |  |  | 0.00 | 699.8 | 0.00 | 700.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1981.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6058 |
| 1005[休息厅] | 屋顶 | 1.19 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
|  | 顶板 | 0.60 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 内墙 | 25.13 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 411.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.8 | 0.00 | 411.8 |
|  | 内墙 | 38.94 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 364.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.6 | 0.00 | 364.6 |
|  | 内墙 | 11.89 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 内墙 | 13.24 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 非周边地面 | 59.66 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.2 |  |  | 0.00 | 322.2 | 0.00 | 322.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231.0 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3530.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1148 |
| 1009[备餐间] | 屋顶 | 15.47 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.4 |
|  | 顶板 | 26.18 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.8 | 0.00 | -36.8 |
|  | 内墙 | 45.31 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 742.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.5 | 0.00 | 742.5 |
|  | 内门 | 2.88 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.5 |
|  | 非周边地面 | 41.65 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 224.9 |  |  | 0.00 | 224.9 | 0.00 | 225.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |
| 1011[主食库] | 屋顶 | 36.00 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 149.8 |
|  | 屋顶 | 4.00 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 177.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.6 |
|  | 北外墙 | 21.89 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 144.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.2 |
|  | 北外窗 | 10.50 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 311.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.8 |
|  | 内墙 | 20.25 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 331.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.8 | 0.00 | 331.8 |
|  | 内墙 | 29.52 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 483.7 |
|  | 内墙 | 20.25 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 331.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.8 | 0.00 | 331.8 |
|  | 内门 | 2.88 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.5 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 129.6 |  |  | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 129.7 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 1.24 | 18 | 27.0 | 1.0 | 535.6 |  |  | 0.00 | 535.6 | 0.00 | 536.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609 |
| 1013[副食库] | 屋顶 | 10.40 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.3 |
|  | 顶板 | 17.60 | 1.40 | 18 | -1.0 | 1.0 | -24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.7 | 0.00 | -24.7 |
|  | 内墙 | 29.52 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 483.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.7 | 0.00 | 483.7 |
|  | 内墙 | 14.18 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.6 | 0.00 | -24.6 |
|  | 内墙 | 7.29 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 68.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 内门 | 2.88 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.5 |
|  | 非周边地面 | 28.00 | 0.20 | 18 | 27.0 | 1.0 | 151.2 |  |  | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577.7 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -742.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 |
| 1017[男卫] | 顶板 | 11.91 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.6 |
|  | 顶板 | 0.46 | 1.40 | 16 | -2.0 | 1.0 | -1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.3 | 0.00 | -1.3 |
|  | 内墙 | 13.24 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.0 | 0.00 | -23.0 |
|  | 内墙 | 15.31 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.5 | 0.00 | -26.5 |
|  | 内墙 | 11.14 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 169.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.1 | 0.00 | 169.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.4 |
|  | 非周边地面 | 12.36 | 0.20 | 16 | 25.0 | 1.0 | 61.8 |  |  | 0.00 | 61.8 | 0.00 | 61.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.1 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -123.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| 1018[女卫] | 屋顶 | 0.02 | 0.15 | 16 | 25.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 屋顶 | 0.46 | 1.64 | 16 | 25.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 顶板 | 10.62 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.00 | 78.2 |
|  | 东外墙 | 14.76 | 0.25 | 16 | 25.0 | 1.0 | 90.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.00 | 86.0 |
|  | 内墙 | 9.79 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 148.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 内墙 | 0.55 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
|  | 内墙 | 11.89 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.6 | 0.00 | -20.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.7 | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.4 |
|  | 非周边地面 | 3.81 | 0.20 | 16 | 25.0 | 1.0 | 19.0 |  |  | 0.00 | 19.0 | 0.00 | 19.1 |
|  | 周边地面 | 7.29 | 1.24 | 16 | 25.0 | 1.0 | 226.0 |  |  | 0.00 | 226.0 | 0.00 | 226.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 |
| 1021[更衣] | 屋顶 | 2.47 | 0.15 | 20 | 29.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 顶板 | 4.18 | 1.40 | 20 | 1.0 | 1.0 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 内墙 | 14.18 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 内墙 | 5.59 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 98.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.5 | 0.00 | 98.5 |
|  | 内墙 | 14.18 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 249.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
|  | 内墙 | 7.69 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.7 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 128.0 |
|  | 非周边地面 | 6.65 | 0.20 | 20 | 29.0 | 1.0 | 38.6 |  |  | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.4 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -163.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41321 |
| 2001[弱电间] | 屋顶 | 25.18 | 0.15 | 20 | 29.0 | 1.0 | 112.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.5 | 0.00 | 112.5 |
|  | 屋顶 | 5.96 | 1.64 | 20 | 29.0 | 1.0 | 284.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.0 | 0.00 | 284.0 |
|  | 顶板 | 79.81 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.1 | 0.00 | 224.1 |
|  | 顶板 | 69.52 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 474.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.2 | 0.00 | 474.2 |
|  | 顶板 | 25.40 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 216.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 顶板 | 2.53 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 顶板 | 0.04 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 东外墙 | 13.34 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 94.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 西南外墙 | 7.45 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 52.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 南外墙 | 44.60 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 316.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.3 | 0.00 | 269.3 |
|  | 东南外墙 | 7.26 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 51.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 西外墙 | 13.35 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 94.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 东外窗 | 12.15 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 387.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.2 | 0.00 | 368.2 |
|  | 西南外窗 | 6.49 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 207.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
|  | 南外窗 | 35.85 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 1143.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 972.2 | 0.00 | 972.2 |
|  | 东南外窗 | 6.68 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 213.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 191.9 | 0.00 | 191.9 |
|  | 西外窗 | 12.15 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 387.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.2 | 0.00 | 368.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 120.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
|  | 内墙 | 30.90 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 310.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.8 | 0.00 | 310.8 |
|  | 内墙 | 23.76 | 0.87 | 20 | 1.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 内墙 | 12.65 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 127.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 内墙 | 9.85 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.1 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 84.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
|  | 内窗 | 16.20 | 2.50 | 20 | 1.0 | 1.0 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.4 | 83.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
|  | 内门 | 19.44 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 58.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.4 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.4 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 挑空楼板 | 34.01 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 413.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 413.3 |
|  | 底板 | 370.00 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1039.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1039.0 | 0.00 | 1039.0 |
|  | 底板 | 4.80 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 底板 | 2.62 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.4 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 底板 | 2.28 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 底板 | 2.16 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
|  | 底板 | 0.39 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6864.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13523 |
| 2002[多功能厅上空] | 屋顶 | 240.75 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1001.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.0 | 0.00 | 1001.0 |
|  | 屋顶 | 23.23 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1030.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.7 | 0.00 | 1030.7 |
|  | 南外墙 | 44.52 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 西外墙 | 53.37 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 353.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 335.4 | 0.00 | 335.4 |
|  | 北外墙 | 44.52 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 294.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.2 | 0.00 | 309.2 |
|  | 内墙 | 19.13 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 313.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.00 | 313.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.12 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 底板 | 3.40 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 底板 | 0.46 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 底板 | 0.30 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 底板 | 0.24 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4034.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7308 |
| 2003[开放活动空间] | 屋顶 | 53.72 | 0.15 | 19 | 28.0 | 1.0 | 231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.6 | 0.00 | 231.6 |
|  | 屋顶 | 17.11 | 1.64 | 19 | 28.0 | 1.0 | 787.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.4 | 0.00 | 787.4 |
|  | 南外墙 | 0.59 | 0.25 | 19 | 28.0 | 1.0 | 4.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 西外墙 | 3.60 | 0.25 | 19 | 28.0 | 1.0 | 24.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 北外墙 | 43.93 | 0.25 | 19 | 28.0 | 1.0 | 301.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.4 | 0.00 | 316.4 |
|  | 东外墙 | 3.74 | 0.25 | 19 | 28.0 | 1.0 | 25.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.4 |
|  | 西外窗 | 3.00 | 1.10 | 19 | 28.0 | 1.0 | 92.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 北外窗 | 41.33 | 1.10 | 19 | 28.0 | 1.0 | 1272.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1336.5 | 0.00 | 1336.5 |
|  | 东外窗 | 2.86 | 1.10 | 19 | 28.0 | 1.0 | 88.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 北外门 | 11.34 | 6.50 | 19 | 28.0 | 1.0 | 2063.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2167.1 | 0.00 | 2167.1 |
|  | 内墙 | 6.60 | 0.87 | 19 | 28.0 | 0.4 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 内墙 | 23.76 | 0.87 | 19 | -1.0 | 1.0 | -20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.6 | 0.00 | -20.6 |
|  | 内墙 | 4.97 | 0.87 | 19 | 28.0 | 0.4 | 48.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 内墙 | 2.23 | 0.87 | 19 | 28.0 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 内墙 | 6.60 | 0.87 | 19 | 28.0 | 0.4 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 19 | 28.0 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
|  | 内窗 | 16.20 | 2.50 | 19 | -1.0 | 1.0 | -40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.5 | 0.00 | -40.5 |
|  | 内窗 | 3.73 | 2.50 | 19 | 28.0 | 0.4 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内窗 | 1.67 | 2.50 | 19 | 28.0 | 0.4 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 19 | 28.0 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
|  | 内门 | 19.44 | 3.00 | 19 | -1.0 | 1.0 | -58.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.3 | 0.00 | -58.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.22 | 0.42 | 19 | 28.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 底板 | 26.18 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 底板 | 17.83 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 底板 | 17.60 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 底板 | 4.62 | 0.39 | 19 | 28.0 | 0.8 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.00 | 38.0 |
|  | 底板 | 4.18 | 1.40 | 19 | -1.0 | 1.0 | -5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.9 | 0.00 | -5.9 |
|  | 底板 | 0.22 | 0.39 | 19 | 28.0 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6839 |
| 2004[餐厅] | 屋顶 | 63.33 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 屋顶 | 5.91 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.2 | 0.00 | 262.2 |
|  | 西外墙 | 0.59 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 3.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.00 | 3.7 |
|  | 东外墙 | 34.87 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 230.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.2 | 0.00 | 219.2 |
|  | 内墙 | 15.45 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.2 | 0.00 | 253.2 |
|  | 内墙 | 17.88 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 293.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 137.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.00 | 137.8 |
|  | 底板 | 12.54 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 99.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.00 | 99.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2590 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30261 |
| 3001[阅读教室] | 屋顶 | 0.21 | 1.64 | 20 | 29.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 顶板 | 82.59 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 顶板 | 0.74 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 南外墙 | 24.28 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 172.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.00 | 146.6 |
|  | 南外窗 | 12.34 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 393.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 内墙 | 22.20 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 内墙 | 42.30 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 425.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.4 | 0.00 | 425.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.08 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2586 |
| 3002[物理实验室] | 屋顶 | 0.23 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
|  | 南外墙 | 36.63 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.9 | 0.00 | 205.9 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.87 | 18 | 27.0 | 1.0 | 379.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.3 | 0.00 | 379.3 |
|  | 内墙 | 22.20 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.5 | 0.00 | -38.5 |
|  | 内墙 | 32.11 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 300.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.6 | 0.00 | 300.6 |
|  | 内墙 | 10.20 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 95.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.5 | 0.00 | 95.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.09 | 0.42 | 18 | 27.0 | 1.0 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.00 | 12.3 |
|  | 底板 | 79.81 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -224.1 | 0.00 | -224.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |
| 3003[配电间] | 顶板 | 65.65 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 559.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.7 | 0.00 | 559.7 |
|  | 顶板 | 5.35 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 北外墙 | 28.92 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 205.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 206.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 内墙 | 8.57 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.6 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 144.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.00 | 144.8 |
|  | 内墙 | 6.00 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 60.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.3 | 0.00 | 60.3 |
|  | 内墙 | 35.95 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 361.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.6 | 0.00 | 361.6 |
|  | 底板 | 3.54 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 底板 | 0.96 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 底板 | 0.48 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.6 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2925 |
| 3005[阅览室] | 屋顶 | 0.02 | 1.64 | 20 | 29.0 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 顶板 | 1.08 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 顶板 | 0.22 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 东外墙 | 9.21 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 65.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.00 | 62.2 |
|  | 西外墙 | 2.12 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 15.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 西南外墙 | 1.85 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 13.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 南外墙 | 2.45 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 17.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 东南外墙 | 1.85 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 13.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 东外窗 | 14.00 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 446.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.4 | 0.00 | 424.4 |
|  | 西外窗 | 1.59 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 50.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 西南外窗 | 1.85 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 59.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 南外窗 | 1.85 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 59.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 东南外窗 | 1.85 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 59.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 内墙 | 15.90 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 159.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.9 | 0.00 | 159.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.71 | 0.42 | 20 | 29.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.00 | 8.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470 |
| 3007[15片] | 顶板 | 3.39 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 顶板 | 2.98 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 17.5 |
|  | 顶板 | 2.08 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 0.00 | 12.2 |
|  | 顶板 | 1.30 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 顶板 | 0.84 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 顶板 | 0.71 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.8 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 顶板 | 0.58 | 1.40 | 16 | -2.0 | 1.0 | -1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.6 | 0.00 | -1.6 |
|  | 北外墙 | 9.71 | 0.25 | 16 | 25.0 | 1.0 | 59.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 1.10 | 16 | 25.0 | 1.0 | 79.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 内墙 | 13.20 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 114.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 内墙 | 20.10 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 305.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.0 | 0.00 | 305.0 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.6 | 253.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 253.6 |
|  | 底板 | 25.01 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 147.0 |
|  | 底板 | 3.12 | 0.39 | 16 | 25.0 | 0.6 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1449 |
| 3009[老师办公] | 顶板 | 0.80 | 0.39 | 20 | 29.0 | 0.8 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
|  | 顶板 | 0.03 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
|  | 北外墙 | 9.12 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 64.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 91.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 内墙 | 9.06 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.2 |
|  | 内墙 | 20.10 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 353.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 29.0 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1183 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600 |
| 4001[美术教室] | 屋顶 | 77.51 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.00 | 322.3 |
|  | 屋顶 | 6.16 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 273.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.1 | 0.00 | 273.1 |
|  | 南外墙 | 17.03 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
|  | 南外窗 | 19.92 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 591.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 502.8 | 0.00 | 502.8 |
|  | 内墙 | 16.20 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 265.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.4 | 0.00 | 265.4 |
|  | 内墙 | 42.60 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 698.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.1 | 0.00 | 698.1 |
|  | 底板 | 82.59 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -231.9 | 0.00 | -231.9 |
|  | 底板 | 1.08 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.0 | 0.00 | -3.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212 |
| 4002[实验教室] | 屋顶 | 75.39 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 313.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.5 | 0.00 | 313.5 |
|  | 屋顶 | 6.16 | 1.64 | 18 | 27.0 | 1.0 | 273.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.2 | 0.00 | 273.2 |
|  | 南外墙 | 17.03 | 0.25 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 南外窗 | 19.92 | 1.10 | 18 | 27.0 | 1.0 | 591.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 502.8 | 0.00 | 502.8 |
|  | 内墙 | 16.16 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 264.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.00 | 264.9 |
|  | 内墙 | 33.00 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 540.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.7 | 0.00 | 540.7 |
|  | 内墙 | 9.60 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.4 | 89.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 底板 | 0.74 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.1 | 0.00 | -2.1 |
|  | 底板 | 0.22 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.6 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3337 |
| 4008[20片] | 屋顶 | 24.00 | 0.15 | 20 | 29.0 | 1.0 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
|  | 屋顶 | 2.00 | 1.64 | 20 | 29.0 | 1.0 | 95.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.00 | 95.3 |
|  | 北外墙 | 9.12 | 0.25 | 20 | 29.0 | 1.0 | 64.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 1.10 | 20 | 29.0 | 1.0 | 91.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 190.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.1 | 0.00 | 190.1 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 343.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.2 | 0.00 | 343.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.87 | 20 | 29.0 | 0.7 | 211.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.2 | 0.00 | 211.2 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1553 |
| 4012[15片] | 屋顶 | 11.00 | 0.15 | 16 | 25.0 | 1.0 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 屋顶 | 1.25 | 1.64 | 16 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 北外墙 | 7.50 | 0.25 | 16 | 25.0 | 1.0 | 45.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 163.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.00 | 163.9 |
|  | 内墙 | 7.81 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 内墙 | 5.21 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 内墙 | 3.90 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.8 | 0.00 | -6.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 25.0 | 0.4 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
| 4013[休息室] | 内墙 | 9.36 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 153.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 内墙 | 3.90 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.87 | 18 | 27.0 | 0.7 | 153.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.87 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
|  | 内门 | 2.64 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 149.7 |
|  | 内门 | 2.64 | 3.00 | 18 | 27.0 | 0.7 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 149.7 |
|  | 底板 | 10.99 | 0.39 | 18 | 27.0 | 0.8 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.00 | 87.2 |
|  | 底板 | 0.58 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 底板 | 0.03 | 1.40 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.00 | -0.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -686.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 4014[卫生间] | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 内墙 | 7.50 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.7 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.3 | 0.00 | -8.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.6 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9087 |
| 5013[休息室] | 屋顶 | 11.60 | 0.15 | 18 | 27.0 | 1.0 | 48.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 内墙 | 31.32 | 0.87 | 18 | 27.0 | 1.0 | 733.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.1 | 0.00 | 733.1 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 8.3 |
|  | 内门 | 5.28 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 427.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.7 | 0.00 | 427.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.3 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -686.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 |
| 5014[卫生间] | 屋顶 | 4.00 | 0.15 | 16 | 25.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 内墙 | 15.00 | 0.87 | 16 | 25.0 | 1.0 | 325.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.1 | 0.00 | 325.1 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 16 | 25.0 | 0.4 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.87 | 16 | -2.0 | 1.0 | -8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.3 | 0.00 | -8.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.6 |
|  | 内区得热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099 |
| 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93368 |