建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240730(SP2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15178946459 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构作法简要说明	10

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	11

4.5 天窗	13

4.6 屋顶	14

4.7 外墙	15

4.8 挑空楼板	17

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	17

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	17

4.11 外窗	18

4.12 周边地面	24

4.13 采暖地下室外墙	24

4.14 变形缝	24

4.15 可开启窗扇	24

4.16 非中空窗面积比	24

4.17 规定性指标检查结论	25

建筑概况

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上9615㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |
| 建筑高度 | 29.9m |
| 建筑（节能计算）体积 | 41301.36 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8470.38 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.767,D=3.903)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 70mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.267,D=4.789)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.767,D=3.903)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 70mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗构造：100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

8. 周边地面：地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 8470.38 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 41301.36 |
| 体形系数 | 0.21 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 572.79 | 430.20 | 1718.37 |
| 2 | 2.910 | 1088.45 | 1300.42 | 3283.61 |
| 3 | 3.000 | 1684.36 | 1279.38 | 5166.01 |
| 4 | 3.000 | 380.20 | 668.36 | 5168.41 |
| 5 | 3.000 | 1684.36 | 669.43 | 5166.01 |
| 6 | 3.000 | 377.77 | 668.36 | 5168.41 |
| 7 | 3.000 | 1684.36 | 669.43 | 5166.01 |
| 8 | 3.000 | 377.77 | 668.36 | 5168.41 |
| 9 | 3.000 | 1765.38 | 399.39 | 5296.14 |
| 10 | 3.000 | 0.00 | 1717.06 | 0.00 |
| 合计 | 29.91 | 9615.43 | 8470.38 | 41301.36 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 897.75 | 2308.73 | 0.39 |
| 北向 | 立面2 | 853.25 | 2310.52 | 0.37 |
| 东向 | 立面3 | 96.37 | 625.16 | 0.15 |
| 西向 | 立面4 | 9.69 | 598.08 | 0.02 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1212 | 1.20×1.50 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 897.75 |
|  |  | C12124 | 12.10×1.50 | 2 | 1 | 18.15 | 18.15 |  |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 3,5,7 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C5518 | 5.50×1.80 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C5524 | 5.50×1.50 | 1~2 | 14 | 8.25 | 115.50 |  |
|  |  | C6018 | 5.50×1.80 | 3~8 | 51 | 9.90 | 504.90 |  |
|  |  | C6018[1218] | 1.23×1.80 | 3~8 | 6 | 2.21 | 13.24 |  |
|  |  | C6018[1418] | 1.35×1.80 | 3~8 | 6 | 2.43 | 14.59 |  |
|  |  | C6018[2618] | 2.58×1.80 | 3~8 | 6 | 4.65 | 27.92 |  |
|  |  | C6018[2718] | 2.73×1.80 | 3~8 | 6 | 4.91 | 29.45 |  |
|  |  | C6018[2818] | 2.77×1.80 | 3~8 | 6 | 4.99 | 29.95 |  |
|  |  | C6018[2918] | 2.92×1.80 | 3~8 | 6 | 5.25 | 31.48 |  |
|  |  | C6018[4118] | 4.15×1.80 | 3~8 | 6 | 7.47 | 44.81 |  |
|  |  | C6018[4318] | 4.27×1.80 | 3~8 | 6 | 7.69 | 46.16 |  |
| 北向 | 立面2 | C0718 | 0.68×1.50 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 853.25 |
|  |  | C0830 | 0.80×1.50 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  | C0830[0015] | 0.04×1.50 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |
|  |  | C0830[0815] | 0.76×1.50 | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.50 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C12224 | 12.20×1.50 | 2 | 1 | 18.30 | 18.30 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 3~8 | 6 | 5.40 | 32.40 |  |
|  |  | C3224 | 3.20×1.50 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | C5018 | 5.00×1.80 | 3~8 | 12 | 9.00 | 108.00 |  |
|  |  | C5418 | 5.40×1.50 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | C5424 | 5.40×1.50 | 2 | 7 | 8.10 | 56.70 |  |
|  |  | C5530 | 5.50×1.50 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 |  |
|  |  | C6018 | 5.50×1.80 | 3~8 | 48 | 9.90 | 475.20 |  |
|  |  | C6018[1018] | 1.02×1.80 | 3~8 | 6 | 1.84 | 11.02 |  |
|  |  | C6018[1118] | 1.13×1.80 | 3~8 | 6 | 2.03 | 12.20 |  |
|  |  | C6018[1518] | 1.53×1.80 | 3~8 | 6 | 2.75 | 16.51 |  |
|  |  | C6018[1818] | 1.82×1.80 | 3~8 | 6 | 3.28 | 19.66 |  |
|  |  | C6018[2718] | 2.72×1.80 | 3~8 | 6 | 4.90 | 29.42 |  |
|  |  | C6018[2818] | 2.75×1.80 | 3~8 | 6 | 4.96 | 29.75 |  |
|  |  | HC6724 | 1.71×2.40 | 2 | 1 | 4.10 | 4.10 |  |
|  |  | HC6724 | 1.84×2.40 | 2 | 2 | 4.43 | 8.85 |  |
|  |  | HC6724 | 1.23×2.40 | 2 | 1 | 2.96 | 2.96 |  |
| 东向 | 立面3 | C0909 | 0.90×1.50 | 1~2 | 2 | 1.35 | 2.70 | 96.37 |
|  |  | C1715 | 1.70×1.50 | 1~8 | 26 | 2.55 | 66.30 |  |
|  |  | C1715[0315] | 0.30×1.50 | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C1715[0815] | 0.75×1.50 | 3~8 | 6 | 1.13 | 6.76 |  |
|  |  | C1715[0915] | 0.95×1.50 | 3~8 | 6 | 1.42 | 8.54 |  |
|  |  | C1715[1415] | 1.40×1.50 | 2 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C1830 | 1.70×1.50 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  |  | C1830 | 1.75×1.50 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 |  |
|  |  | C2924 | 2.90×1.50 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 |  |
| 西向 | 立面4 | C1818 | 1.78×1.50 | 1 | 2 | 2.67 | 5.34 | 9.69 |
|  |  | C2924 | 2.90×1.50 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 70 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.972 | 1.190 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.153 | 3.903 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1731.39 | 0.920 | 0.32 | 3.54 | 0.72 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 151.48 | 0.080 | 0.77 | 3.90 | 0.72 |
| 合计 | 1882.87 | 1.000 | 0.36 | 3.57 | 0.72 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.600 | 4.789 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 70 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.972 | 1.190 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.153 | 3.903 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1157.40 | 0.820 | 0.27 | 4.79 | 0.48 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 254.49 | 0.180 | 0.77 | 3.90 | 0.48 |
| 合计 |  | 1411.89 | 1.000 | 0.36 | 4.63 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1191.11 | 0.823 | 0.27 | 4.79 | 0.48 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 256.09 | 0.177 | 0.77 | 3.90 | 0.48 |
| 合计 |  | 1447.20 | 1.000 | 0.36 | 4.63 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 452.48 | 0.870 | 0.27 | 4.79 | 0.48 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 67.48 | 0.130 | 0.77 | 3.90 | 0.48 |
| 合计 |  | 519.96 | 1.000 | 0.33 | 4.67 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.33 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 523.25 | 0.896 | 0.27 | 4.79 | 0.48 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 60.73 | 0.104 | 0.77 | 3.90 | 0.48 |
| 合计 |  | 583.98 | 1.000 | 0.32 | 4.70 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.20 = 0.38 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3324.24 | 0.839 | 0.27 | 4.79 | 0.48 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 638.79 | 0.161 | 0.77 | 3.90 | 0.48 |
| 合计 |  | 3963.03 | 1.000 | 0.35 | 4.65 | 0.48 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+16Ar+5+16Ar+5单银Low-E | 124 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0909，C1715，C1715[0315]，C1715[0815]，C1715[0915]，C1715[1415]，C1830，C2924，C1818，C1212，C12124，C1518，C5518，C5524，C6018，C6018[1218]，C6018[1418]，C6018[2618]，C6018[2718]，C6018[2818]，C6018[2918]，C6018[4118]，C6018[4318]，C0718，C0830，C0830[0015]，C0830[0815]，C12224，C3018，C3224，C5018，C5418，C5424，C5530，C6018[1018]，C6018[1118]，C6018[1518]，C6018[1818]，HC6724 |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.150 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1212 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 124 | 1.100 |
| 2 | C12124 | 2 | 1 | 18.15 | 18.15 | 124 | 1.100 |
| 3 | C1518 | 3,5,7 | 3 | 2.70 | 8.10 | 124 | 1.100 |
| 4 | C5518 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 | 124 | 1.100 |
| 5 | C5524 | 1~2 | 14 | 8.25 | 115.50 | 124 | 1.100 |
| 6 | C6018 | 3~8 | 51 | 9.90 | 504.90 | 124 | 1.100 |
| 7 | C6018[1218] | 3~8 | 6 | 2.21 | 13.24 | 124 | 1.100 |
| 8 | C6018[1418] | 3~8 | 6 | 2.43 | 14.59 | 124 | 1.100 |
| 9 | C6018[2618] | 3~8 | 6 | 4.65 | 27.92 | 124 | 1.100 |
| 10 | C6018[2718] | 3~8 | 6 | 4.91 | 29.45 | 124 | 1.100 |
| 11 | C6018[2818] | 3~8 | 6 | 4.99 | 29.95 | 124 | 1.100 |
| 12 | C6018[2918] | 3~8 | 6 | 5.25 | 31.48 | 124 | 1.100 |
| 13 | C6018[4118] | 3~8 | 6 | 7.47 | 44.81 | 124 | 1.100 |
| 14 | C6018[4318] | 3~8 | 6 | 7.69 | 46.16 | 124 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 897.75 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0718 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 124 | 1.100 |
| 2 | C0830 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 124 | 1.100 |
| 3 | C0830[0015] | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 124 | 1.100 |
| 4 | C0830[0815] | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 124 | 1.100 |
| 5 | C1212 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 124 | 1.100 |
| 6 | C12224 | 2 | 1 | 18.30 | 18.30 | 124 | 1.100 |
| 7 | C3018 | 3~8 | 6 | 5.40 | 32.40 | 124 | 1.100 |
| 8 | C3224 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 | 124 | 1.100 |
| 9 | C5018 | 3~8 | 12 | 9.00 | 108.00 | 124 | 1.100 |
| 10 | C5418 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 | 124 | 1.100 |
| 11 | C5424 | 2 | 7 | 8.10 | 56.70 | 124 | 1.100 |
| 12 | C5530 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 124 | 1.100 |
| 13 | C6018 | 3~8 | 48 | 9.90 | 475.20 | 124 | 1.100 |
| 14 | C6018[1018] | 3~8 | 6 | 1.84 | 11.02 | 124 | 1.100 |
| 15 | C6018[1118] | 3~8 | 6 | 2.03 | 12.20 | 124 | 1.100 |
| 16 | C6018[1518] | 3~8 | 6 | 2.75 | 16.51 | 124 | 1.100 |
| 17 | C6018[1818] | 3~8 | 6 | 3.28 | 19.66 | 124 | 1.100 |
| 18 | C6018[2718] | 3~8 | 6 | 4.90 | 29.42 | 124 | 1.100 |
| 19 | C6018[2818] | 3~8 | 6 | 4.96 | 29.75 | 124 | 1.100 |
| 20 | HC6724 | 2 | 1 | 4.10 | 4.10 | 124 | 1.100 |
| 21 | HC6724 | 2 | 2 | 4.43 | 8.85 | 124 | 1.100 |
| 22 | HC6724 | 2 | 1 | 2.96 | 2.96 | 124 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 853.25 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~2 | 2 | 1.35 | 2.70 | 124 | 1.100 |
| 2 | C1715 | 1~8 | 26 | 2.55 | 66.30 | 124 | 1.100 |
| 3 | C1715[0315] | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 | 124 | 1.100 |
| 4 | C1715[0815] | 3~8 | 6 | 1.13 | 6.76 | 124 | 1.100 |
| 5 | C1715[0915] | 3~8 | 6 | 1.42 | 8.54 | 124 | 1.100 |
| 6 | C1715[1415] | 2 | 1 | 2.10 | 2.10 | 124 | 1.100 |
| 7 | C1830 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 | 124 | 1.100 |
| 8 | C1830 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 | 124 | 1.100 |
| 9 | C2924 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 | 124 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 96.37 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1 | 2 | 2.67 | 5.34 | 124 | 1.100 |
| 2 | C2924 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 | 124 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 9.69 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1212 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.808~0.817 | 0.291~0.294 |
| 2 | C12124 | 2 | 1 | 18.15 | 18.15 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.276 | 0.099 |
| 3 | C1518 | 3,5,7 | 3 | 2.70 | 8.10 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.832 | 0.300 |
| 4 | C5518 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.778 | 0.280 |
| 5 | C5524 | 1~2 | 14 | 8.25 | 115.50 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.743~0.750 | 0.267~0.270 |
| 6 | C6018 | 3~8 | 51 | 9.90 | 504.90 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.781~1.000 | 0.281~0.360 |
| 7 | C6018[1218] | 3~8 | 6 | 2.21 | 13.24 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.785~0.786 | 0.283~0.283 |
| 8 | C6018[1418] | 3~8 | 6 | 2.43 | 14.59 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.782~0.783 | 0.282~0.282 |
| 9 | C6018[2618] | 3~8 | 6 | 4.65 | 27.92 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.781~0.782 | 0.281~0.282 |
| 10 | C6018[2718] | 3~8 | 6 | 4.91 | 29.45 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.781~0.782 | 0.281~0.282 |
| 11 | C6018[2818] | 3~8 | 6 | 4.99 | 29.95 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.781~0.782 | 0.281~0.282 |
| 12 | C6018[2918] | 3~8 | 6 | 5.25 | 31.48 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.781~0.782 | 0.281~0.282 |
| 13 | C6018[4118] | 3~8 | 6 | 7.47 | 44.81 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.782~0.783 | 0.282~0.282 |
| 14 | C6018[4318] | 3~8 | 6 | 7.69 | 46.16 | 124 | 0.360 | 平板遮阳0 | 0.785~0.786 | 0.283~0.283 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 897.75 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.279 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0718 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C0830 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C0830[0015] | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C0830[0815] | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1212 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 124 | 0.360 | 0.358~0.360 |
| 6 | C12224 | 2 | 1 | 18.30 | 18.30 | 124 | 0.360 | 0.075 |
| 7 | C3018 | 3~8 | 6 | 5.40 | 32.40 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 8 | C3224 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 | 124 | 0.360 | 0.067 |
| 9 | C5018 | 3~8 | 12 | 9.00 | 108.00 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 10 | C5418 | 2 | 1 | 8.10 | 8.10 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C5424 | 2 | 7 | 8.10 | 56.70 | 124 | 0.360 | 0.028~0.045 |
| 12 | C5530 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C6018 | 3~8 | 48 | 9.90 | 475.20 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 14 | C6018[1018] | 3~8 | 6 | 1.84 | 11.02 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 15 | C6018[1118] | 3~8 | 6 | 2.03 | 12.20 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 16 | C6018[1518] | 3~8 | 6 | 2.75 | 16.51 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 17 | C6018[1818] | 3~8 | 6 | 3.28 | 19.66 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 18 | C6018[2718] | 3~8 | 6 | 4.90 | 29.42 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 19 | C6018[2818] | 3~8 | 6 | 4.96 | 29.75 | 124 | 0.360 | 0.315~0.360 |
| 20 | HC6724 | 2 | 1 | 4.10 | 4.10 | 124 | 0.360 | 0.054 |
| 21 | HC6724 | 2 | 2 | 4.43 | 8.85 | 124 | 0.360 | 0.054 |
| 22 | HC6724 | 2 | 1 | 2.96 | 2.96 | 124 | 0.360 | 0.054 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 853.25 | 综合太阳得热系数 |  | 0.318 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~2 | 2 | 1.35 | 2.70 | 124 | 0.360 | 0.358~0.360 |
| 2 | C1715 | 1~8 | 26 | 2.55 | 66.30 | 124 | 0.360 | 0.353~0.360 |
| 3 | C1715[0315] | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 | 124 | 0.360 | 0.358 |
| 4 | C1715[0815] | 3~8 | 6 | 1.13 | 6.76 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1715[0915] | 3~8 | 6 | 1.42 | 8.54 | 124 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1715[1415] | 2 | 1 | 2.10 | 2.10 | 124 | 0.360 | 0.358 |
| 7 | C1830 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 | 124 | 0.360 | 0.061 |
| 8 | C1830 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 | 124 | 0.360 | 0.096 |
| 9 | C2924 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 | 124 | 0.360 | 0.089 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 96.37 | 综合太阳得热系数 |  | 0.331 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1 | 2 | 2.67 | 5.34 | 124 | 0.360 | 0.040~0.086 |
| 2 | C2924 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 | 124 | 0.360 | 0.084 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.69 | 综合太阳得热系数 |  | 0.072 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 897.75 | 1.10 | 0.28 | 0.39 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 853.25 | 1.10 | 0.32 | 0.37 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 96.37 | 1.10 | 0.33 | 0.15 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 9.69 | 1.10 | 0.07 | 0.02 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1857.06 | 1.10 | 0.30 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1002(最不利房间) | 普通教室 |  | 外窗 | C6018 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1518 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 897.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 853.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 96.37 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。