青衿之志|旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践

冷负荷计算书

| 工程名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18531399712 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 填充墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 青衿之志¦旧厂焕新——绿色技艺与智能建筑的可持续实践 |  |
| 建筑面积 | 地上 3209.64 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 17.55 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 气象位置 | 北京-北京（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.8 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.72 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99860 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| APP改性沥青防水卷材 | 20 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.087 | 0.815 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 200 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 6.061 | 2.133 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 6.354 | 5.530 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.154 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 545.08 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.70 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1 | 3 | 0.96 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.933 | 4.896 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.244 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 173.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.492 | 1.805 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.404 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.74 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.392 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.240 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 88.81 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.87 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 100系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 金属框—单层实体门 | 6.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 462873 | 3209.64 | 144.21 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2076.66 | 222.89 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[弱电间] | 397.12 | 15 | 73528 | 31689 | 41840 | 59.59 | 39131 | 185.16 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.35 | 18 | 32529 | 16642 | 15888 | 22.84 | 11670 | 123.05 |
|  | 1003[加工间] | 96.05 | 18 | 81728 | 25973 | 55756 | 77.84 | 74922 | 850.87 |
|  | 1005[休息厅] | 59.66 | 18 | 13747 | 6137 | 7611 | 10.79 | 8121 | 230.43 |
|  | 1009[备餐间] | 41.65 | 18 | 35056 | 10882 | 24174 | 33.75 | 32484 | 841.76 |
|  | 1011[主食库] | 40.00 | 18 | 34492 | 11275 | 23217 | 32.41 | 31197 | 862.38 |
|  | 1013[副食库] | 28.00 | 18 | 23608 | 7354 | 16253 | 22.69 | 21840 | 843.13 |
|  | 1017[男卫] | 12.36 | 18 | 189 | 189 | 0 | 0.00 | 0 | 15.26 |
|  | 1018[女卫] | 11.10 | 18 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.12 |
|  | 1021[更衣] | 6.65 | 18 | 1806 | 713 | 1093 | 1.54 | 1274 | 271.59 |
|  | 2001[弱电间] | 418.18 | 15 | 69436 | 35249 | 34188 | 48.62 | 34700 | 166.05 |
|  | 2002[多功能厅上空] | 0.00 | 23 | 1392 | 1392 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2003[开放活动空间] | 70.83 | 17 | 16470 | 9102 | 7367 | 10.52 | 6933 | 232.51 |
|  | 2004[餐厅] | 69.24 | 18 | 12752 | 5457 | 7295 | 10.39 | 6823 | 184.17 |
|  | 3001[阅读教室] | 84.28 | 13 | 13794 | 6904 | 6890 | 9.80 | 6993 | 163.67 |
|  | 3002[物理实验室] | 81.56 | 18 | 7145 | 3409 | 3736 | 5.34 | 3215 | 87.60 |
|  | 3003[配电间] | 71.00 | 18 | 11492 | 5687 | 5805 | 8.26 | 5892 | 161.85 |
|  | 3005[阅览室] | 33.59 | 9 | 7291 | 4545 | 2746 | 3.91 | 2787 | 217.07 |
|  | 3007[15片] | 28.13 | 17 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 21.25 |
|  | 3009[老师办公] | 26.87 | 18 | 2202 | 1260 | 942 | 1.33 | 1059 | 81.95 |
|  | 4001[美术教室] | 84.36 | 13 | 9650 | 5786 | 3864 | 5.52 | 3325 | 114.40 |
|  | 4002[实验教室] | 82.24 | 13 | 9038 | 5271 | 3767 | 5.38 | 3242 | 109.90 |
|  | 4008[20片] | 26.00 | 18 | 2205 | 1294 | 911 | 1.29 | 1025 | 84.82 |
|  | 4012[15片] | 12.25 | 18 | 175 | 175 | 0 | 0.00 | 0 | 14.26 |
|  | 4013[休息室] | 11.60 | 18 | 2767 | 1287 | 1479 | 2.10 | 1579 | 238.57 |
|  | 4014[卫生间] | 4.00 | 18 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 15.73 |
|  | 5013[休息室] | 11.60 | 18 | 2743 | 1263 | 1479 | 2.10 | 1579 | 236.50 |
|  | 5014[卫生间] | 4.00 | 18 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 13.22 |
|  | 系统 | 2076.66 | 14 | 462873 | 196570 | 266303 | 376.03 | 299790 | 222.89 |
| 建筑 |  | 2076.66 | 14 | 462873 | 196570 | 266303 | 376.03 | 299790 | 222.89 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[弱电间] | 397.12 | 15 | 73528 | 31689 | 41840 | 59.59 | 39131 | 185.16 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.35 | 18 | 32529 | 16642 | 15888 | 22.84 | 11670 | 123.05 |
|  | 1003[加工间] | 96.05 | 18 | 81728 | 25973 | 55756 | 77.84 | 74922 | 850.87 |
|  | 1005[休息厅] | 59.66 | 18 | 13747 | 6137 | 7611 | 10.79 | 8121 | 230.43 |
|  | 1009[备餐间] | 41.65 | 18 | 35056 | 10882 | 24174 | 33.75 | 32484 | 841.76 |
|  | 1011[主食库] | 40.00 | 18 | 34492 | 11275 | 23217 | 32.41 | 31197 | 862.38 |
|  | 1013[副食库] | 28.00 | 18 | 23608 | 7354 | 16253 | 22.69 | 21840 | 843.13 |
|  | 1017[男卫] | 12.36 | 18 | 189 | 189 | 0 | 0.00 | 0 | 15.26 |
|  | 1018[女卫] | 11.10 | 18 | 201 | 201 | 0 | 0.00 | 0 | 18.12 |
|  | 1021[更衣] | 6.65 | 18 | 1806 | 713 | 1093 | 1.54 | 1274 | 271.59 |
|  | 整层 | 956.93 | 18 | 296634 | 110803 | 185831 | 261.47 | 220639 | 309.99 |
| 2层 | 2001[弱电间] | 418.18 | 15 | 69436 | 35249 | 34188 | 48.62 | 34700 | 166.05 |
|  | 2002[多功能厅上空] | 0.00 | 23 | 1392 | 1392 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2003[开放活动空间] | 70.83 | 17 | 16470 | 9102 | 7367 | 10.52 | 6933 | 232.51 |
|  | 2004[餐厅] | 69.24 | 18 | 12752 | 5457 | 7295 | 10.39 | 6823 | 184.17 |
|  | 整层 | 558.26 | 17 | 99635 | 50784 | 48851 | 69.53 | 48457 | 178.48 |
| 3层 | 3001[阅读教室] | 84.28 | 13 | 13794 | 6904 | 6890 | 9.80 | 6993 | 163.67 |
|  | 3002[物理实验室] | 81.56 | 18 | 7145 | 3409 | 3736 | 5.34 | 3215 | 87.60 |
|  | 3003[配电间] | 71.00 | 18 | 11492 | 5687 | 5805 | 8.26 | 5892 | 161.85 |
|  | 3005[阅览室] | 33.59 | 9 | 7291 | 4545 | 2746 | 3.91 | 2787 | 217.07 |
|  | 3007[15片] | 28.13 | 17 | 598 | 598 | 0 | 0.00 | 0 | 21.25 |
|  | 3009[老师办公] | 26.87 | 18 | 2202 | 1260 | 942 | 1.33 | 1059 | 81.95 |
|  | 整层 | 325.43 | 14 | 41510 | 21391 | 20119 | 28.63 | 19946 | 127.55 |
| 4层 | 4001[美术教室] | 84.36 | 13 | 9650 | 5786 | 3864 | 5.52 | 3325 | 114.40 |
|  | 4002[实验教室] | 82.24 | 13 | 9038 | 5271 | 3767 | 5.38 | 3242 | 109.90 |
|  | 4008[20片] | 26.00 | 18 | 2205 | 1294 | 911 | 1.29 | 1025 | 84.82 |
|  | 4012[15片] | 12.25 | 18 | 175 | 175 | 0 | 0.00 | 0 | 14.26 |
|  | 4013[休息室] | 11.60 | 18 | 2767 | 1287 | 1479 | 2.10 | 1579 | 238.57 |
|  | 4014[卫生间] | 4.00 | 18 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 15.73 |
|  | 整层 | 220.44 | 13 | 23790 | 13768 | 10022 | 14.29 | 9170 | 107.92 |
| 5层 | 5013[休息室] | 11.60 | 18 | 2743 | 1263 | 1479 | 2.10 | 1579 | 236.50 |
|  | 5014[卫生间] | 4.00 | 18 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 13.22 |
|  | 整层 | 15.60 | 18 | 2796 | 1316 | 1479 | 2.10 | 1579 | 179.24 |
| 建筑 |  | 2076.66 | 14 | 462873 | 196570 | 266303 | 376.03 | 299790 | 222.89 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[弱电间] |  | 4.05 | 397.12 | 26 | 60 | 31688.7 | 15 | 73528.2 | 15 | 59.59 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.47 K=1.62 D=3.05 | 35.2 22.9 | 32.7 22.6 | 29.9 24.7 | 27.2 27.4 | 26.4 30.4 | 25.7 33.4 | 25.2 35.8 | 24.7 37.7 | 24.3 38.9 | 23.8 39.3 | 23.5 38.8 | 23.1 37.5 |
| 顶板1 | F=24.22 K=0.39 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 | 53.2 53.2 |
| 顶板1 | F=0.33 K=0.39 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 顶板1 | F=0.21 K=0.39 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 顶板1 | F=0.09 K=0.39 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 东外墙 | F=52.62 K=0.24 D=4.90 | 99.7 77.8 | 100.8 75.8 | 101.1 74.7 | 100.3 73.5 | 97.9 72.5 | 95.9 71.7 | 92.5 92.8 | 87.4 104.4 | 84.6 111.3 | 82.3 113.8 | 80.5 111.9 | 78.9 106.8 |
| 西外墙 | F=52.86 K=0.24 D=4.90 | 95.3 80.0 | 106.6 77.8 | 116.7 76.5 | 123.7 75.1 | 125.6 73.9 | 123.5 73.0 | 114.2 75.8 | 91.6 79.0 | 88.3 82.8 | 85.6 86.6 | 83.4 89.8 | 81.4 92.7 |
| 西南外墙 | F=6.24 K=0.24 D=4.90 | 12.1 9.1 | 13.1 8.8 | 13.8 8.7 | 14.0 8.5 | 13.7 8.4 | 13.1 8.3 | 12.1 8.6 | 10.4 9.0 | 10.0 9.5 | 9.7 9.9 | 9.5 10.3 | 9.3 10.9 |
| 南外墙 | F=70.98 K=0.24 D=4.90 | 130.6 88.2 | 132.5 85.5 | 131.0 84.1 | 125.5 82.5 | 116.5 81.1 | 112.6 80.1 | 108.0 84.0 | 101.2 88.5 | 97.4 95.0 | 94.3 106.5 | 91.9 116.8 | 89.7 125.0 |
| 东南外墙 | F=6.24 K=0.24 D=4.90 | 12.6 8.9 | 11.9 8.7 | 11.7 8.6 | 11.6 8.4 | 11.3 8.3 | 11.1 8.2 | 10.7 9.6 | 10.1 10.9 | 9.7 11.9 | 9.5 12.7 | 9.3 13.0 | 9.1 12.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.34 | 67.8 173.6 | 58.2 240.9 | 51.2 357.4 | 44.5 458.2 | 38.7 508.6 | 33.7 509.4 | 83.4 437.5 | 99.1 221.0 | 102.0 111.3 | 122.8 97.9 | 138.4 86.4 | 151.0 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.1 22.6 | -1.8 25.2 | -2.8 26.5 | -4.1 26.1 | -5.1 23.5 | -5.7 22.2 | -3.8 18.7 | 0.5 14.1 | 5.7 9.6 | 10.5 6.3 | 14.8 4.0 | 19.0 2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 66.7 151.1 | 60.0 215.7 | 54.0 331.0 | 48.6 432.0 | 43.8 485.1 | 39.4 487.2 | 87.2 418.9 | 98.7 206.9 | 96.4 101.7 | 112.2 91.6 | 123.7 82.4 | 132.0 74.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.67 | 68.2 250.3 | 58.3 343.9 | 51.2 428.6 | 44.3 474.6 | 38.4 470.7 | 33.2 425.8 | 88.3 337.4 | 105.9 206.9 | 109.4 112.6 | 132.5 98.8 | 150.0 87.1 | 177.6 76.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.2 24.8 | -2.0 27.7 | -3.1 29.1 | -4.5 28.7 | -5.6 25.9 | -6.3 24.4 | -4.1 20.5 | 0.5 15.5 | 6.2 10.5 | 11.6 6.9 | 16.2 4.4 | 20.9 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 67.0 225.5 | 60.3 316.2 | 54.2 399.5 | 48.8 445.8 | 43.9 444.9 | 39.5 401.4 | 92.4 316.9 | 105.4 191.4 | 103.2 102.1 | 120.9 91.9 | 133.7 82.7 | 156.7 74.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=24.37 | 354.0 2071.8 | 298.1 2119.3 | 259.8 1977.8 | 222.3 1699.0 | 190.0 1410.4 | 162.5 1196.9 | 533.7 1109.2 | 655.9 689.1 | 682.3 597.3 | 1022.1 520.8 | 1447.3 456.7 | 1827.6 399.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 8.0 164.6 | -13.3 183.5 | -20.4 193.0 | -29.9 190.7 | -37.0 171.7 | -41.8 162.2 | -27.5 136.1 | 3.3 102.9 | 41.2 69.7 | 76.8 46.0 | 107.7 29.4 | 138.5 15.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 346.0 1907.2 | 311.4 1935.7 | 280.3 1784.8 | 252.2 1508.3 | 227.0 1238.7 | 204.3 1034.7 | 561.2 973.1 | 652.6 586.2 | 641.0 527.6 | 945.3 474.8 | 1339.6 427.4 | 1689.2 384.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.67 | 57.5 353.7 | 48.7 295.3 | 42.6 211.1 | 36.6 203.5 | 31.4 185.9 | 39.5 189.1 | 159.4 175.1 | 270.9 111.0 | 364.6 96.4 | 428.2 84.2 | 444.8 74.0 | 413.1 64.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.2 24.8 | -2.0 27.7 | -3.1 29.1 | -4.5 28.7 | -5.6 25.9 | -6.3 24.4 | -4.1 20.5 | 0.5 15.5 | 6.2 10.5 | 11.6 6.9 | 16.2 4.4 | 20.9 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 56.3 328.9 | 50.7 267.6 | 45.6 182.1 | 41.1 174.8 | 37.0 160.0 | 45.8 164.7 | 163.5 154.5 | 270.4 95.5 | 358.4 85.9 | 416.6 77.3 | 428.6 69.6 | 392.2 62.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.08 | 49.1 261.2 | 41.6 180.8 | 36.4 179.5 | 31.3 172.9 | 26.9 157.8 | 34.9 160.4 | 236.7 148.4 | 349.4 94.5 | 413.6 82.2 | 431.2 71.8 | 390.9 63.1 | 313.7 55.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.0 20.8 | -1.7 23.2 | -2.6 24.4 | -3.8 24.1 | -4.7 21.7 | -5.3 20.5 | -3.5 17.2 | 0.4 13.0 | 5.2 8.8 | 9.7 5.8 | 13.6 3.7 | 17.5 1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 48.1 240.4 | 43.3 157.6 | 39.0 155.1 | 35.1 148.8 | 31.6 136.2 | 40.2 139.9 | 240.2 131.2 | 349.0 81.5 | 408.4 73.4 | 421.5 66.0 | 377.3 59.4 | 296.2 53.5 |
| 南外门 | F=11.76 K=1.50 | 5.3 108.3 | -8.8 120.8 | -13.4 127.0 | -19.7 125.4 | -24.4 113.0 | -27.5 106.7 | -18.1 89.6 | 2.2 67.7 | 27.1 45.9 | 50.5 30.3 | 70.8 19.3 | 91.1 10.0 |
| 内墙1 | F=7.62 K=0.87 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 |
| 内墙1 | F=26.65 K=0.87 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 | 129.4 129.4 |
| 内墙1 | F=13.05 K=0.87 | 29.4 63.4 | 29.4 63.4 | 29.4 63.4 | 29.4 63.4 | 29.4 63.4 | 29.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 |
| 内墙1 | F=7.70 K=0.87 | 17.4 37.4 | 17.4 37.4 | 17.4 37.4 | 17.4 37.4 | 17.4 37.4 | 17.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内墙1 | F=26.83 K=0.87 | 60.5 130.2 | 60.5 130.2 | 60.5 130.2 | 60.5 130.2 | 60.5 130.2 | 60.5 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 | 130.2 130.2 |
| 内墙1 | F=15.39 K=0.87 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 24.6 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 | 52.9 52.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 556.0 1568.6 | 476.5 1628.2 | 417.0 1667.9 | 377.3 1707.6 | 317.7 1747.3 | 297.8 1767.2 | 794.2 1806.9 | 1032.5 1330.3 | 1211.2 1072.2 | 1330.3 893.5 | 1429.6 754.5 | 1509.0 635.4 |
| 照明 | 显热(W) | 571.8 2732.2 | 476.5 2795.7 | 413.0 2859.2 | 349.5 2891.0 | 285.9 2922.8 | 254.2 2954.5 | 1334.3 2986.3 | 1969.7 1906.2 | 2223.9 1239.0 | 2382.7 1016.6 | 2509.8 826.0 | 2636.9 698.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1681.8 10691.4 | 1441.5 10931.6 | 1201.3 11051.7 | 1081.1 11171.9 | 840.9 11292.0 | 720.8 11412.1 | 6246.6 11532.3 | 8529.1 5886.3 | 9249.8 3603.8 | 9730.3 2883.1 | 10090.7 2402.6 | 10451.1 2042.2 |
|  | 全热(W) | 1681.8 25245.7 | 1441.5 25485.9 | 1201.3 25606.1 | 1081.1 25726.2 | 840.9 25846.3 | 720.8 25966.4 | 20801.0 26086.6 | 23083.4 5886.3 | 23804.1 3603.8 | 24284.7 2883.1 | 24645.0 2402.6 | 25005.4 2042.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 21.64 | 0.00 21.64 | 0.00 21.64 | 0.00 21.64 | 0.00 21.64 | 0.00 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 0.00 | 21.64 0.00 | 21.64 0.00 | 21.64 0.00 | 21.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 0.0 11846.1 | 11846.1 11846.1 | 11846.1 11846.1 | 11846.1 0.0 | 11846.1 0.0 | 11846.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 0.0 39131.3 | 39131.3 39131.3 | 39131.3 39131.3 | 39131.3 0.0 | 39131.3 0.0 | 39131.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 0.00 37.95 | 37.95 37.95 | 37.95 37.95 | 37.95 0.00 | 37.95 0.00 | 37.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4279 72847 | 3771 73284 | 3346 73486 | 3052 73528 | 2619 73432 | 2414 73345 | 25038 73278 | 67689 50637 | 69047 47104 | 70285 6729 | 71319 5813 | 72211 5108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4279 31007 | 3771 31445 | 3346 31647 | 3052 31689 | 2619 31592 | 2414 31506 | 10484 31438 | 25849 23352 | 27207 19819 | 28445 6729 | 29479 5813 | 30372 5108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 | 59.59 59.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4279 33715 | 3771 34153 | 3346 34355 | 3052 34397 | 2619 34301 | 2414 34214 | 25038 34147 | 28558 11505 | 29916 7973 | 31153 6729 | 32188 5813 | 33080 5108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4279 19161 | 3771 19599 | 3346 19801 | 3052 19843 | 2619 19746 | 2414 19660 | 10484 19592 | 14003 11505 | 15361 7973 | 16599 6729 | 17633 5813 | 18526 5108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 | 21.64 21.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[多功能厅] |  | 4.05 | 264.35 | 26 | 60 | 16641.7 | 18 | 32529.4 | 18 | 22.84 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.05 K=1.62 D=3.05 | 145.0 94.3 | 134.7 93.4 | 123.5 102.0 | 112.1 112.9 | 108.7 125.3 | 106.0 137.6 | 103.7 147.8 | 101.7 155.4 | 100.2 160.5 | 98.1 161.9 | 96.8 160.1 | 95.4 154.5 |
| 东外墙 | F=0.32 K=0.24 D=4.90 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 |
| 北外墙 | F=39.31 K=0.24 D=4.90 | 52.0 38.9 | 53.3 37.4 | 54.0 36.7 | 53.8 35.9 | 52.3 35.2 | 53.5 34.6 | 52.8 40.7 | 45.6 42.0 | 43.6 42.6 | 42.0 45.4 | 40.8 47.9 | 39.6 50.1 |
| 西外墙 | F=4.07 K=0.24 D=4.90 | 7.3 6.2 | 8.2 6.0 | 9.0 5.9 | 9.5 5.8 | 9.7 5.7 | 9.5 5.6 | 8.8 5.8 | 7.1 6.1 | 6.8 6.4 | 6.6 6.7 | 6.4 6.9 | 6.3 7.1 |
| 南外墙 | F=39.31 K=0.24 D=4.90 | 72.3 48.9 | 73.4 47.4 | 72.5 46.6 | 69.5 45.7 | 64.5 44.9 | 62.4 44.3 | 59.8 46.5 | 56.1 49.0 | 53.9 52.6 | 52.2 59.0 | 50.9 64.7 | 49.7 69.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.50 | 257.3 914.8 | 215.1 946.0 | 186.9 957.7 | 159.0 933.8 | 135.0 854.7 | 114.7 935.5 | 478.8 894.6 | 571.3 507.4 | 550.4 438.3 | 676.0 381.1 | 771.5 333.4 | 848.8 291.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.4 131.7 | -10.6 146.9 | -16.3 154.4 | -23.9 152.5 | -29.6 137.4 | -33.4 129.8 | -22.0 108.9 | 2.6 82.3 | 33.0 55.8 | 61.5 36.8 | 86.1 23.5 | 110.8 12.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 250.9 783.1 | 225.8 799.1 | 203.2 803.3 | 182.9 781.2 | 164.6 717.3 | 148.1 805.7 | 500.8 785.7 | 568.7 425.1 | 517.4 382.6 | 614.5 344.3 | 685.4 309.9 | 738.0 278.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=19.50 | 283.3 1657.6 | 238.5 1695.6 | 207.9 1582.4 | 177.9 1359.3 | 152.0 1128.4 | 130.0 957.6 | 427.0 887.5 | 524.8 551.4 | 545.9 477.9 | 817.8 416.7 | 1157.9 365.4 | 1462.3 319.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.4 131.7 | -10.6 146.9 | -16.3 154.4 | -23.9 152.5 | -29.6 137.4 | -33.4 129.8 | -22.0 108.9 | 2.6 82.3 | 33.0 55.8 | 61.5 36.8 | 86.1 23.5 | 110.8 12.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 276.8 1525.9 | 249.1 1548.7 | 224.2 1428.0 | 201.8 1206.8 | 181.6 991.1 | 163.5 827.9 | 449.0 778.6 | 522.1 469.0 | 512.9 422.1 | 756.3 379.9 | 1071.8 341.9 | 1351.5 307.7 |
| 内墙1 | F=8.09 K=0.87 | 18.2 39.3 | 18.2 39.3 | 18.2 39.3 | 18.2 39.3 | 18.2 39.3 | 18.2 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 |
| 内墙1 | F=6.24 K=0.87 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 | 30.3 30.3 |
| 内墙1 | F=55.44 K=0.87 | 125.0 269.2 | 125.0 269.2 | 125.0 269.2 | 125.0 269.2 | 125.0 269.2 | 125.0 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 35.1 75.6 | 35.1 75.6 | 35.1 75.6 | 35.1 75.6 | 35.1 75.6 | 35.1 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 19.7 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
| 内门1 | F=8.82 K=3.00 | 68.8 148.2 | 68.8 148.2 | 68.8 148.2 | 68.8 148.2 | 68.8 148.2 | 68.8 148.2 | 148.2 148.2 | 148.2 148.2 | 148.2 148.2 | 148.2 148.2 | 148.2 148.2 | 148.2 148.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 1189.6 198.3 | 991.3 198.3 | 832.7 158.6 | 713.7 158.6 | 634.4 119.0 | 555.1 1149.9 | 475.8 1665.4 | 436.2 2061.9 | 356.9 2339.5 | 317.2 2577.4 | 277.6 1903.3 | 237.9 1467.1 |
| 照明 | 显热(W) | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 | 2379.1 2379.1 |
| 人体 | 显热(W) | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 | 6397.2 6397.2 |
|  | 全热(W) | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 | 14147.9 14147.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 |
| 新风 | 显热(W) | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 | 3532.8 3532.8 |
|  | 全热(W) | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 | 11669.8 11669.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 | 11.32 11.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30540 31800 | 30248 31865 | 30020 31731 | 29829 31493 | 29690 31154 | 29565 32106 | 30448 32529 | 30584 32214 | 30499 32359 | 30851 32489 | 31243 31723 | 31581 31200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14652 15912 | 14360 15977 | 14132 15843 | 13941 15605 | 13802 15266 | 13677 16218 | 14560 16642 | 14696 16327 | 14611 16471 | 14963 16602 | 15355 15835 | 15693 15312 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 | 22.84 22.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 18870 20130 | 18578 20195 | 18350 20061 | 18159 19823 | 18020 19484 | 17895 20436 | 18778 20860 | 18914 20545 | 18829 20689 | 19181 20820 | 19573 20053 | 19911 19530 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11120 12379 | 10827 12445 | 10599 12310 | 10408 12072 | 10269 11734 | 10144 12686 | 11027 13109 | 11163 12794 | 11078 12938 | 11430 13069 | 11822 12302 | 12161 11780 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 | 11.53 11.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[加工间] |  | 4.05 | 96.05 | 27 | 60 | 25972.6 | 18 | 81728.4 | 18 | 77.84 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.01 K=0.15 D=5.53 | 138.2 119.5 | 144.2 118.1 | 148.7 117.0 | 151.7 116.1 | 152.5 114.8 | 151.5 114.0 | 148.1 113.2 | 142.5 112.6 | 136.5 112.0 | 129.8 117.1 | 123.1 123.6 | 121.1 130.9 |
| 屋顶 | F=5.23 K=1.62 D=3.05 | 116.9 73.1 | 108.0 72.3 | 98.3 79.8 | 88.4 89.2 | 85.6 99.9 | 83.2 110.5 | 81.2 119.3 | 79.5 126.0 | 78.2 130.3 | 76.4 131.5 | 75.2 130.0 | 74.1 125.1 |
| 顶板2 | F=17.83 K=1.40 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 |
| 北外墙 | F=28.67 K=0.24 D=4.90 | 30.9 21.4 | 31.9 20.3 | 32.4 19.8 | 32.2 19.2 | 31.1 18.6 | 32.0 18.2 | 31.5 22.7 | 26.2 23.6 | 24.8 24.1 | 23.6 26.1 | 22.7 27.9 | 21.9 29.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | 127.0 481.0 | 104.3 497.8 | 89.1 504.2 | 74.0 491.2 | 61.1 448.7 | 50.2 492.2 | 246.3 470.1 | 296.1 261.7 | 284.8 224.5 | 352.5 193.7 | 403.9 168.0 | 445.5 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -8.1 59.3 | -17.3 67.5 | -20.3 71.6 | -24.4 70.6 | -27.5 62.4 | -29.5 58.3 | -23.4 47.1 | -10.1 32.8 | 6.2 18.5 | 21.5 8.3 | 34.8 1.1 | 48.1 -5.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 135.1 421.7 | 121.6 430.3 | 109.4 432.5 | 98.5 420.7 | 88.6 386.2 | 79.8 433.8 | 269.7 423.1 | 306.2 228.9 | 278.6 206.0 | 330.9 185.4 | 369.1 166.9 | 397.4 150.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=6.50 | -14.3 105.2 | -30.6 119.7 | -36.1 126.9 | -43.3 125.1 | -48.7 110.6 | -52.4 103.4 | -41.5 83.5 | -18.0 58.1 | 11.0 32.8 | 38.2 14.6 | 61.7 2.0 | 85.3 -8.9 |
| 内墙1 | F=28.18 K=0.87 | 39.1 112.4 | 39.1 112.4 | 39.1 112.4 | 39.1 112.4 | 39.1 112.4 | 39.1 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 |
| 内墙1 | F=5.26 K=0.87 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 内墙1 | F=16.60 K=0.87 | 23.0 66.2 | 23.0 66.2 | 23.0 66.2 | 23.0 66.2 | 23.0 66.2 | 23.0 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 | 66.2 66.2 |
| 内墙1 | F=43.53 K=0.87 | 60.4 173.6 | 60.4 173.6 | 60.4 173.6 | 60.4 173.6 | 60.4 173.6 | 60.4 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 |
| 内墙1 | F=9.50 K=0.87 | 13.2 37.9 | 13.2 37.9 | 13.2 37.9 | 13.2 37.9 | 13.2 37.9 | 13.2 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 12.1 34.8 | 12.1 34.8 | 12.1 34.8 | 12.1 34.8 | 12.1 34.8 | 12.1 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
| 内门1 | F=1.35 K=3.00 | 6.5 18.6 | 6.5 18.6 | 6.5 18.6 | 6.5 18.6 | 6.5 18.6 | 6.5 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 134.5 379.4 | 115.3 393.8 | 100.9 403.4 | 91.3 413.0 | 76.8 422.6 | 72.0 427.4 | 192.1 437.0 | 249.7 321.8 | 293.0 259.3 | 321.8 216.1 | 345.8 182.5 | 365.0 153.7 |
| 照明 | 显热(W) | 138.3 660.8 | 115.3 676.2 | 99.9 691.6 | 84.5 699.3 | 69.2 707.0 | 61.5 714.6 | 322.7 722.3 | 476.4 461.1 | 537.9 299.7 | 576.3 245.9 | 607.1 199.8 | 637.8 169.1 |
| 人体 | 显热(W) | 181.5 1154.1 | 155.6 1180.0 | 129.7 1193.0 | 116.7 1205.9 | 90.8 1218.9 | 77.8 1231.9 | 674.3 1244.8 | 920.7 635.4 | 998.5 389.0 | 1050.3 311.2 | 1089.2 259.3 | 1128.1 220.4 |
|  | 全热(W) | 181.5 4371.9 | 155.6 4397.8 | 129.7 4410.8 | 116.7 4423.7 | 90.8 4436.7 | 77.8 4449.7 | 3892.1 4462.6 | 4138.4 635.4 | 4216.2 389.0 | 4268.1 311.2 | 4307.0 259.3 | 4345.9 220.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 0.00 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 | 4.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 0.0 22383.7 | 22383.7 22383.7 | 22383.7 22383.7 | 22383.7 0.0 | 22383.7 0.0 | 22383.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 0.0 74921.7 | 74921.7 74921.7 | 74921.7 74921.7 | 74921.7 0.0 | 74921.7 0.0 | 74921.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 0.00 73.04 | 73.04 73.04 | 73.04 73.04 | 73.04 0.00 | 73.04 0.00 | 73.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 939 81510 | 830 81594 | 749 81651 | 682 81674 | 605 81656 | 562 81728 | 5248 81728 | 80688 77298 | 80880 76769 | 81084 1632 | 81244 1469 | 81394 1341 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 939 25754 | 830 25838 | 749 25895 | 682 25918 | 605 25901 | 562 25972 | 2031 25973 | 24933 24760 | 25124 24231 | 25328 1632 | 25488 1469 | 25638 1341 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 | 77.84 77.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 939 6588 | 830 6672 | 749 6729 | 682 6753 | 605 6735 | 562 6806 | 5248 6807 | 5767 2376 | 5958 1847 | 6162 1632 | 6322 1469 | 6472 1341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 939 3370 | 830 3454 | 749 3511 | 682 3535 | 605 3517 | 562 3588 | 2031 3589 | 2549 2376 | 2740 1847 | 2945 1632 | 3104 1469 | 3255 1341 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 | 4.80 4.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[休息厅] |  | 4.05 | 59.66 | 26 | 60 | 6136.6 | 18 | 13747.5 | 18 | 10.79 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.19 K=0.15 D=5.53 | 2.4 2.1 | 2.5 2.1 | 2.6 2.1 | 2.6 2.1 | 2.7 2.0 | 2.6 2.0 | 2.6 2.0 | 2.5 2.0 | 2.4 2.0 | 2.3 2.1 | 2.2 2.2 | 2.2 2.3 |
| 顶板1 | F=0.60 K=0.39 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 内墙1 | F=25.13 K=0.87 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 122.0 |
| 内墙1 | F=38.94 K=0.87 | 87.8 189.0 | 87.8 189.0 | 87.8 189.0 | 87.8 189.0 | 87.8 189.0 | 87.8 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 | 189.0 189.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.5 235.7 | 71.6 244.6 | 62.6 250.6 | 56.7 256.5 | 47.7 262.5 | 44.7 265.5 | 119.3 271.5 | 155.1 199.9 | 182.0 161.1 | 199.9 134.2 | 214.8 113.4 | 226.7 95.5 |
| 照明 | 显热(W) | 96.7 461.8 | 80.5 472.5 | 69.8 483.3 | 59.1 488.6 | 48.3 494.0 | 43.0 499.4 | 225.5 504.7 | 332.9 322.2 | 375.9 209.4 | 402.7 171.8 | 424.2 139.6 | 445.7 118.1 |
| 人体 | 显热(W) | 377.4 2399.0 | 323.5 2452.9 | 269.5 2479.9 | 242.6 2506.8 | 188.7 2533.8 | 161.7 2560.7 | 1401.7 2587.7 | 1913.8 1320.8 | 2075.5 808.6 | 2183.3 646.9 | 2264.2 539.1 | 2345.1 458.2 |
|  | 全热(W) | 377.4 4347.6 | 323.5 4401.5 | 269.5 4428.5 | 242.6 4455.5 | 188.7 4482.4 | 161.7 4509.4 | 3350.3 4536.3 | 3862.4 1320.8 | 4024.2 808.6 | 4132.0 646.9 | 4212.9 539.1 | 4293.7 458.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 0.0 2458.3 | 2458.3 2458.3 | 2458.3 2458.3 | 2458.3 0.0 | 2458.3 0.0 | 2458.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 0.0 8120.6 | 8120.6 8120.6 | 8120.6 8120.6 | 8120.6 0.0 | 8120.6 0.0 | 8120.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 0.00 7.88 | 7.88 7.88 | 7.88 7.88 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 | 7.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 771 13480 | 689 13554 | 616 13597 | 572 13636 | 499 13674 | 463 13709 | 4010 13747 | 12786 10278 | 13017 9614 | 13170 1267 | 13287 1107 | 13401 987 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 771 5869 | 689 5943 | 616 5986 | 572 6025 | 499 6063 | 463 6098 | 2061 6137 | 5175 4616 | 5406 3952 | 5559 1267 | 5676 1107 | 5790 987 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 | 10.79 10.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 771 5360 | 689 5433 | 616 5477 | 572 5515 | 499 5553 | 463 5589 | 4010 5627 | 4665 2157 | 4897 1494 | 5049 1267 | 5166 1107 | 5281 987 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 771 3411 | 689 3485 | 616 3528 | 572 3566 | 499 3605 | 463 3640 | 2061 3678 | 2717 2157 | 2948 1494 | 3101 1267 | 3218 1107 | 3332 987 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 2.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[备餐间] |  | 4.05 | 41.65 | 27 | 60 | 10881.6 | 18 | 35055.8 | 18 | 33.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.47 K=0.15 D=5.53 | 29.3 25.3 | 30.6 25.0 | 31.5 24.8 | 32.1 24.6 | 32.3 24.3 | 32.1 24.2 | 31.4 24.0 | 30.2 23.9 | 28.9 23.7 | 27.5 24.8 | 26.1 26.2 | 25.7 27.7 |
| 顶板2 | F=26.18 K=1.40 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 | -110.3 -110.3 |
| 内墙1 | F=45.31 K=0.87 | 62.9 180.7 | 62.9 180.7 | 62.9 180.7 | 62.9 180.7 | 62.9 180.7 | 62.9 180.7 | 180.7 180.7 | 180.7 180.7 | 180.7 180.7 | 180.7 180.7 | 180.7 180.7 | 180.7 180.7 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.3 164.5 | 50.0 170.7 | 43.7 174.9 | 39.6 179.1 | 33.3 183.2 | 31.2 185.3 | 83.3 189.5 | 108.3 139.5 | 127.0 112.4 | 139.5 93.7 | 149.9 79.1 | 158.3 66.6 |
| 照明 | 显热(W) | 60.0 286.5 | 50.0 293.2 | 43.3 299.9 | 36.6 303.2 | 30.0 306.5 | 26.7 309.8 | 139.9 313.2 | 206.6 199.9 | 233.2 129.9 | 249.9 106.6 | 263.2 86.6 | 276.5 73.3 |
| 人体 | 显热(W) | 78.7 500.4 | 67.5 511.6 | 56.2 517.2 | 50.6 522.9 | 39.4 528.5 | 33.7 534.1 | 292.4 539.7 | 399.2 275.5 | 432.9 168.7 | 455.4 134.9 | 472.3 112.4 | 489.1 95.6 |
|  | 全热(W) | 78.7 1895.5 | 67.5 1906.8 | 56.2 1912.4 | 50.6 1918.0 | 39.4 1923.6 | 33.7 1929.3 | 1687.5 1934.9 | 1794.3 275.5 | 1828.1 168.7 | 1850.5 134.9 | 1867.4 112.4 | 1884.3 95.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 0.0 9705.0 | 9705.0 9705.0 | 9705.0 9705.0 | 9705.0 0.0 | 9705.0 0.0 | 9705.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 0.0 32484.1 | 32484.1 32484.1 | 32484.1 32484.1 | 32484.1 0.0 | 32484.1 0.0 | 32484.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 0.00 31.67 | 31.67 31.67 | 31.67 31.67 | 31.67 0.00 | 31.67 0.00 | 31.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 193 34966 | 164 34990 | 141 35006 | 125 35019 | 101 35032 | 90 35043 | 2052 35056 | 34734 33233 | 34811 33029 | 34862 470 | 34901 415 | 34939 373 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 193 10792 | 164 10816 | 141 10832 | 125 10845 | 101 10858 | 90 10869 | 657 10882 | 10559 10454 | 10637 10250 | 10687 470 | 10727 415 | 10765 373 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 | 33.75 33.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 193 2482 | 164 2506 | 141 2522 | 125 2535 | 101 2548 | 90 2559 | 2052 2572 | 2250 749 | 2327 545 | 2378 470 | 2417 415 | 2455 373 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 193 1087 | 164 1111 | 141 1127 | 125 1140 | 101 1153 | 90 1164 | 657 1177 | 854 749 | 932 545 | 982 470 | 1022 415 | 1060 373 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[主食库] |  | 4.05 | 40.00 | 27 | 60 | 11275.2 | 18 | 34491.9 | 18 | 32.41 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.00 K=0.15 D=5.53 | 68.1 58.9 | 71.1 58.3 | 73.3 57.7 | 74.8 57.2 | 75.2 56.6 | 74.7 56.2 | 73.0 55.8 | 70.3 55.5 | 67.3 55.2 | 64.0 57.8 | 60.7 60.9 | 59.7 64.5 |
| 屋顶 | F=4.00 K=1.62 D=3.05 | 89.4 55.9 | 82.6 55.3 | 75.2 61.0 | 67.6 68.2 | 65.4 76.4 | 63.6 84.5 | 62.1 91.3 | 60.8 96.3 | 59.8 99.6 | 58.4 100.6 | 57.5 99.4 | 56.6 95.7 |
| 北外墙 | F=21.89 K=0.24 D=4.90 | 23.6 16.3 | 24.3 15.5 | 24.7 15.1 | 24.6 14.6 | 23.8 14.2 | 24.4 13.9 | 24.1 17.3 | 20.0 18.0 | 18.9 18.4 | 18.0 20.0 | 17.4 21.3 | 16.7 22.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | 127.0 481.0 | 104.3 497.8 | 89.1 504.2 | 74.0 491.2 | 61.1 448.7 | 50.2 492.2 | 246.3 470.1 | 296.1 261.7 | 284.8 224.5 | 352.5 193.7 | 403.9 168.0 | 445.5 145.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -8.1 59.3 | -17.3 67.5 | -20.3 71.6 | -24.4 70.6 | -27.5 62.4 | -29.5 58.3 | -23.4 47.1 | -10.1 32.8 | 6.2 18.5 | 21.5 8.3 | 34.8 1.1 | 48.1 -5.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 135.1 421.7 | 121.6 430.3 | 109.4 432.5 | 98.5 420.7 | 88.6 386.2 | 79.8 433.8 | 269.7 423.1 | 306.2 228.9 | 278.6 206.0 | 330.9 185.4 | 369.1 166.9 | 397.4 150.2 |
| 内墙1 | F=20.25 K=0.87 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 |
| 内墙1 | F=29.52 K=0.87 | 40.9 117.7 | 40.9 117.7 | 40.9 117.7 | 40.9 117.7 | 40.9 117.7 | 40.9 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 |
| 内墙1 | F=20.25 K=0.87 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 | 80.8 80.8 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.0 158.0 | 48.0 164.0 | 42.0 168.0 | 38.0 172.0 | 32.0 176.0 | 30.0 178.0 | 80.0 182.0 | 104.0 134.0 | 122.0 108.0 | 134.0 90.0 | 144.0 76.0 | 152.0 64.0 |
| 照明 | 显热(W) | 57.6 275.2 | 48.0 281.6 | 41.6 288.0 | 35.2 291.2 | 28.8 294.4 | 25.6 297.6 | 134.4 300.8 | 198.4 192.0 | 224.0 124.8 | 240.0 102.4 | 252.8 83.2 | 265.6 70.4 |
| 人体 | 显热(W) | 75.6 480.6 | 64.8 491.4 | 54.0 496.8 | 48.6 502.2 | 37.8 507.6 | 32.4 513.0 | 280.8 518.4 | 383.4 264.6 | 415.8 162.0 | 437.4 129.6 | 453.6 108.0 | 469.8 91.8 |
|  | 全热(W) | 75.6 1820.4 | 64.8 1831.2 | 54.0 1836.6 | 48.6 1842.0 | 37.8 1847.4 | 32.4 1852.8 | 1620.7 1858.2 | 1723.2 264.6 | 1755.6 162.0 | 1777.2 129.6 | 1793.4 108.0 | 1809.6 91.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 0.0 9320.6 | 9320.6 9320.6 | 9320.6 9320.6 | 9320.6 0.0 | 9320.6 0.0 | 9320.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 0.0 31197.4 | 31197.4 31197.4 | 31197.4 31197.4 | 31197.4 0.0 | 31197.4 0.0 | 31197.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 0.00 30.41 | 30.41 30.41 | 30.41 30.41 | 30.41 0.00 | 30.41 0.00 | 30.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 714 34382 | 659 34420 | 616 34447 | 579 34453 | 540 34430 | 517 34492 | 2560 34492 | 33989 32538 | 34049 32309 | 34160 1013 | 34246 936 | 34322 873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 714 11165 | 659 11203 | 616 11230 | 579 11236 | 540 11213 | 517 11275 | 1220 11275 | 10772 10662 | 10832 10432 | 10944 1013 | 11029 936 | 11105 873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 | 32.41 32.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 714 3185 | 659 3223 | 616 3249 | 579 3255 | 540 3233 | 517 3294 | 2560 3295 | 2792 1341 | 2851 1111 | 2963 1013 | 3049 936 | 3125 873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 714 1845 | 659 1883 | 616 1910 | 579 1916 | 540 1893 | 517 1954 | 1220 1955 | 1452 1341 | 1512 1111 | 1623 1013 | 1709 936 | 1785 873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[副食库] |  | 4.05 | 28.00 | 27 | 60 | 7354.4 | 18 | 23607.5 | 18 | 22.69 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.40 K=0.15 D=5.53 | 19.7 17.0 | 20.5 16.8 | 21.2 16.7 | 21.6 16.5 | 21.7 16.4 | 21.6 16.2 | 21.1 16.1 | 20.3 16.0 | 19.4 16.0 | 18.5 16.7 | 17.5 17.6 | 17.3 18.6 |
| 顶板2 | F=17.60 K=1.40 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 | -74.1 -74.1 |
| 内墙1 | F=29.52 K=0.87 | 41.0 117.7 | 41.0 117.7 | 41.0 117.7 | 41.0 117.7 | 41.0 117.7 | 41.0 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 | 117.7 117.7 |
| 内墙1 | F=7.29 K=0.87 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内门1 | F=2.88 K=3.00 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 13.8 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 110.6 | 33.6 114.8 | 29.4 117.6 | 26.6 120.4 | 22.4 123.2 | 21.0 124.6 | 56.0 127.4 | 72.8 93.8 | 85.4 75.6 | 93.8 63.0 | 100.8 53.2 | 106.4 44.8 |
| 照明 | 显热(W) | 40.3 192.6 | 33.6 197.1 | 29.1 201.6 | 24.6 203.8 | 20.2 206.1 | 17.9 208.3 | 94.1 210.6 | 138.9 134.4 | 156.8 87.4 | 168.0 71.7 | 177.0 58.2 | 185.9 49.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.9 336.4 | 45.4 344.0 | 37.8 347.8 | 34.0 351.5 | 26.5 355.3 | 22.7 359.1 | 196.6 362.9 | 268.4 185.2 | 291.1 113.4 | 306.2 90.7 | 317.5 75.6 | 328.9 64.3 |
|  | 全热(W) | 52.9 1274.4 | 45.4 1282.0 | 37.8 1285.8 | 34.0 1289.5 | 26.5 1293.3 | 22.7 1297.1 | 1134.6 1300.9 | 1206.4 185.2 | 1229.1 113.4 | 1244.2 90.7 | 1255.5 75.6 | 1266.9 64.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 0.0 6525.0 | 6525.0 6525.0 | 6525.0 6525.0 | 6525.0 0.0 | 6525.0 0.0 | 6525.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 0.0 21840.1 | 21840.1 21840.1 | 21840.1 21840.1 | 21840.1 0.0 | 21840.1 0.0 | 21840.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 0.00 21.29 | 21.29 21.29 | 21.29 21.29 | 21.29 0.00 | 21.29 0.00 | 21.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 162 23547 | 143 23563 | 127 23574 | 117 23583 | 100 23592 | 93 23599 | 1418 23608 | 23391 22382 | 23443 22245 | 23477 355 | 23503 317 | 23529 289 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 162 7294 | 143 7310 | 127 7321 | 117 7330 | 100 7338 | 93 7346 | 480 7354 | 7138 7067 | 7190 6930 | 7224 355 | 7250 317 | 7276 289 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 | 22.69 22.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 162 1707 | 143 1723 | 127 1734 | 117 1743 | 100 1751 | 93 1759 | 1418 1767 | 1551 542 | 1603 405 | 1637 355 | 1663 317 | 1689 289 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 162 769 | 143 785 | 127 796 | 117 805 | 100 813 | 93 821 | 480 829 | 613 542 | 665 405 | 699 355 | 725 317 | 751 289 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[男卫] |  | 4.05 | 12.36 | 28 | 60 | 188.6 | 18 | 188.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=11.91 K=0.39 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 | 16.8 16.8 |
| 内墙1 | F=11.14 K=0.87 | 5.8 34.8 | 5.8 34.8 | 5.8 34.8 | 5.8 34.8 | 5.8 34.8 | 5.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 48.8 | 14.8 50.7 | 13.0 51.9 | 11.7 53.2 | 9.9 54.4 | 9.3 55.0 | 24.7 56.2 | 32.1 41.4 | 37.7 33.4 | 41.4 27.8 | 44.5 23.5 | 47.0 19.8 |
| 照明 | 显热(W) | 11.1 53.2 | 9.3 54.4 | 8.0 55.6 | 6.8 56.2 | 5.6 56.9 | 4.9 57.5 | 26.0 58.1 | 38.3 37.1 | 43.3 24.1 | 46.4 19.8 | 48.8 16.1 | 51.3 13.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 176 | 50 179 | 47 182 | 45 184 | 42 186 | 41 187 | 125 189 | 145 153 | 155 132 | 162 122 | 168 114 | 173 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 55 176 | 50 179 | 47 182 | 45 184 | 42 186 | 41 187 | 125 189 | 145 153 | 155 132 | 162 122 | 168 114 | 173 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 176 | 50 179 | 47 182 | 45 184 | 42 186 | 41 187 | 125 189 | 145 153 | 155 132 | 162 122 | 168 114 | 173 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 176 | 50 179 | 47 182 | 45 184 | 42 186 | 41 187 | 125 189 | 145 153 | 155 132 | 162 122 | 168 114 | 173 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[女卫] |  | 4.05 | 11.10 | 28 | 60 | 201.1 | 18 | 201.1 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.02 K=0.15 D=5.53 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 屋顶 | F=0.46 K=1.62 D=3.05 | 9.5 5.6 | 8.7 5.6 | 7.8 6.2 | 7.0 7.0 | 6.7 8.0 | 6.5 8.9 | 6.4 9.7 | 6.2 10.3 | 6.1 10.6 | 5.9 10.8 | 5.8 10.6 | 5.7 10.2 |
| 顶板1 | F=10.62 K=0.39 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
| 东外墙 | F=14.76 K=0.24 D=4.90 | 20.7 14.6 | 21.1 14.0 | 21.2 13.7 | 20.9 13.4 | 20.2 13.1 | 19.7 12.9 | 18.7 18.8 | 17.3 22.1 | 16.5 24.0 | 15.9 24.7 | 15.4 24.2 | 14.9 22.7 |
| 内墙1 | F=9.79 K=0.87 | 5.1 30.6 | 5.1 30.6 | 5.1 30.6 | 5.1 30.6 | 5.1 30.6 | 5.1 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
| 内墙1 | F=0.55 K=0.87 | 0.3 1.7 | 0.3 1.7 | 0.3 1.7 | 0.3 1.7 | 0.3 1.7 | 0.3 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 3.8 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.5 43.8 | 13.3 45.5 | 11.7 46.6 | 10.5 47.7 | 8.9 48.8 | 8.3 49.4 | 22.2 50.5 | 28.9 37.2 | 33.8 30.0 | 37.2 25.0 | 40.0 21.1 | 42.2 17.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.0 47.7 | 8.3 48.8 | 7.2 49.9 | 6.1 50.5 | 5.0 51.0 | 4.4 51.6 | 23.3 52.2 | 34.4 33.3 | 38.8 21.6 | 41.6 17.8 | 43.8 14.4 | 46.1 12.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 80 182 | 76 184 | 72 186 | 69 189 | 65 191 | 63 193 | 141 201 | 157 173 | 165 156 | 171 148 | 175 140 | 179 133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 80 182 | 76 184 | 72 186 | 69 189 | 65 191 | 63 193 | 141 201 | 157 173 | 165 156 | 171 148 | 175 140 | 179 133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 80 182 | 76 184 | 72 186 | 69 189 | 65 191 | 63 193 | 141 201 | 157 173 | 165 156 | 171 148 | 175 140 | 179 133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 80 182 | 76 184 | 72 186 | 69 189 | 65 191 | 63 193 | 141 201 | 157 173 | 165 156 | 171 148 | 175 140 | 179 133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[更衣] |  | 4.05 | 6.65 | 26 | 60 | 712.8 | 18 | 1805.9 | 18 | 1.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.47 K=0.15 D=5.53 | 5.1 4.4 | 5.3 4.4 | 5.4 4.3 | 5.5 4.3 | 5.5 4.3 | 5.5 4.2 | 5.4 4.2 | 5.2 4.2 | 5.0 4.2 | 4.8 4.3 | 4.5 4.6 | 4.5 4.8 |
| 内墙1 | F=5.59 K=0.87 | 12.6 27.2 | 12.6 27.2 | 12.6 27.2 | 12.6 27.2 | 12.6 27.2 | 12.6 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
| 内墙1 | F=14.18 K=0.87 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 内墙1 | F=7.69 K=0.87 | 17.3 37.4 | 17.3 37.4 | 17.3 37.4 | 17.3 37.4 | 17.3 37.4 | 17.3 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 16.4 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.3 26.3 | 8.0 27.3 | 7.0 27.9 | 6.3 28.6 | 5.3 29.3 | 5.0 29.6 | 13.3 30.3 | 17.3 22.3 | 20.3 18.0 | 22.3 15.0 | 23.9 12.6 | 25.3 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 6.0 28.6 | 5.0 29.3 | 4.3 29.9 | 3.7 30.3 | 3.0 30.6 | 2.7 30.9 | 14.0 31.3 | 20.6 19.9 | 23.3 13.0 | 24.9 10.6 | 26.3 8.6 | 27.6 7.3 |
| 人体 | 显热(W) | 13.5 86.1 | 11.6 88.0 | 9.7 89.0 | 8.7 90.0 | 6.8 90.9 | 5.8 91.9 | 50.3 92.9 | 68.7 47.4 | 74.5 29.0 | 78.4 23.2 | 81.3 19.3 | 84.2 16.4 |
|  | 全热(W) | 13.5 291.1 | 11.6 293.0 | 9.7 294.0 | 8.7 294.9 | 6.8 295.9 | 5.8 296.9 | 255.3 297.8 | 273.7 47.4 | 279.5 29.0 | 283.3 23.2 | 286.2 19.3 | 289.1 16.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 0.0 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 0.0 | 385.6 0.0 | 385.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 0.0 1273.8 | 1273.8 1273.8 | 1273.8 1273.8 | 1273.8 0.0 | 1273.8 0.0 | 1273.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 149 1793 | 145 1796 | 142 1799 | 139 1800 | 136 1802 | 134 1804 | 457 1806 | 1759 1536 | 1770 1506 | 1778 222 | 1783 214 | 1789 208 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 149 700 | 145 703 | 142 705 | 139 707 | 136 709 | 134 711 | 252 713 | 666 648 | 677 618 | 685 222 | 690 214 | 696 208 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 149 519 | 145 523 | 142 525 | 139 527 | 136 529 | 134 530 | 457 532 | 485 262 | 497 233 | 504 222 | 510 214 | 515 208 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 149 314 | 145 318 | 142 320 | 139 322 | 136 324 | 134 325 | 252 327 | 280 262 | 292 233 | 299 222 | 305 214 | 310 208 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[弱电间] |  | 3.00 | 418.18 | 26 | 60 | 35248.5 | 15 | 69436.3 | 15 | 48.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.18 K=0.15 D=5.53 | 51.5 45.1 | 53.6 44.6 | 55.2 44.2 | 56.2 43.9 | 56.5 43.5 | 56.1 43.2 | 55.0 42.9 | 53.0 42.7 | 50.9 42.5 | 48.6 44.3 | 46.3 46.5 | 45.6 49.0 |
| 屋顶 | F=5.96 K=1.62 D=3.05 | 142.9 92.9 | 132.8 92.0 | 121.7 100.5 | 110.4 111.3 | 107.1 123.4 | 104.4 135.6 | 102.2 145.6 | 100.2 153.2 | 98.7 158.1 | 96.7 159.6 | 95.4 157.8 | 94.0 152.2 |
| 顶板1 | F=69.52 K=0.39 | 70.9 152.6 | 70.9 152.6 | 70.9 152.6 | 70.9 152.6 | 70.9 152.6 | 70.9 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 | 152.6 152.6 |
| 顶板1 | F=25.40 K=0.39 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 | 55.8 55.8 |
| 顶板1 | F=2.53 K=0.39 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 顶板1 | F=0.04 K=0.39 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 东外墙 | F=13.34 K=0.24 D=4.90 | 25.3 19.7 | 25.6 19.2 | 25.6 18.9 | 25.4 18.6 | 24.8 18.4 | 24.3 18.2 | 23.4 23.5 | 22.2 26.5 | 21.4 28.2 | 20.9 28.9 | 20.4 28.4 | 20.0 27.1 |
| 西南外墙 | F=7.45 K=0.24 D=4.90 | 14.4 10.8 | 15.6 10.5 | 16.4 10.4 | 16.7 10.2 | 16.4 10.0 | 15.7 9.9 | 14.4 10.3 | 12.4 10.8 | 12.0 11.3 | 11.6 11.8 | 11.3 12.3 | 11.0 13.0 |
| 南外墙 | F=44.60 K=0.24 D=4.90 | 82.0 55.4 | 83.3 53.7 | 82.3 52.8 | 78.8 51.8 | 73.2 51.0 | 70.7 50.3 | 67.9 52.8 | 63.6 55.6 | 61.2 59.7 | 59.3 66.9 | 57.8 73.4 | 56.4 78.5 |
| 东南外墙 | F=7.26 K=0.24 D=4.90 | 14.6 10.4 | 13.8 10.1 | 13.6 10.0 | 13.5 9.8 | 13.2 9.7 | 12.9 9.5 | 12.4 11.2 | 11.7 12.6 | 11.3 13.9 | 11.0 14.7 | 10.8 15.1 | 10.5 15.0 |
| 西外墙 | F=13.35 K=0.24 D=4.90 | 24.1 20.2 | 26.9 19.6 | 29.5 19.3 | 31.2 19.0 | 31.7 18.7 | 31.2 18.4 | 28.8 19.1 | 23.1 20.0 | 22.3 20.9 | 21.6 21.9 | 21.1 22.7 | 20.6 23.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.15 | 194.0 1031.3 | 164.4 714.0 | 143.7 708.9 | 123.6 682.7 | 106.2 623.3 | 137.8 633.3 | 934.9 585.9 | 1379.9 373.2 | 1633.5 324.4 | 1703.0 283.7 | 1543.6 249.3 | 1238.8 218.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.0 82.0 | -6.6 91.5 | -10.2 96.2 | -14.9 95.0 | -18.5 85.6 | -20.8 80.9 | -13.7 67.9 | 1.6 51.3 | 20.6 34.7 | 38.3 22.9 | 53.7 14.7 | 69.0 7.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 190.0 949.3 | 171.0 622.5 | 153.9 612.6 | 138.5 587.7 | 124.6 537.7 | 158.6 552.4 | 948.7 518.0 | 1378.3 321.9 | 1612.9 289.7 | 1664.7 260.7 | 1489.9 234.7 | 1169.8 211.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.49 | 120.5 442.5 | 103.0 607.8 | 90.4 757.5 | 78.3 838.8 | 67.8 832.1 | 58.8 752.6 | 156.1 596.4 | 187.2 365.6 | 193.4 199.0 | 234.2 174.7 | 265.1 154.0 | 303.8 135.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.1 43.8 | -3.5 48.9 | -5.4 51.4 | -8.0 50.8 | -9.9 45.7 | -11.1 43.2 | -7.3 36.3 | 0.9 27.4 | 11.0 18.6 | 20.5 12.2 | 28.7 7.8 | 36.9 4.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 118.3 398.7 | 106.5 558.9 | 95.9 706.1 | 86.3 788.1 | 77.6 786.3 | 69.9 709.4 | 163.4 560.2 | 186.4 338.2 | 182.4 180.5 | 213.7 162.4 | 236.4 146.2 | 266.9 131.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=35.85 | 520.8 3047.6 | 438.5 3117.5 | 382.2 2909.4 | 327.1 2411.1 | 279.5 1940.3 | 239.1 1777.4 | 749.2 1626.3 | 932.7 1013.7 | 1006.7 878.7 | 1471.4 766.2 | 2129.0 671.9 | 2688.5 588.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 11.8 242.1 | -19.6 270.0 | -30.0 284.0 | -44.0 280.5 | -54.5 252.6 | -61.4 238.6 | -40.5 200.2 | 4.9 151.4 | 60.7 102.5 | 113.0 67.7 | 158.4 43.2 | 203.7 22.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 509.0 2805.6 | 458.1 2847.5 | 412.3 2625.5 | 371.0 2130.6 | 333.9 1687.7 | 300.5 1538.8 | 789.7 1426.1 | 927.9 862.4 | 946.0 776.1 | 1358.4 698.5 | 1970.6 628.7 | 2484.8 565.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.68 | 104.7 643.7 | 88.6 466.0 | 77.5 384.3 | 66.5 370.5 | 57.1 338.3 | 71.9 344.3 | 290.1 318.6 | 493.1 202.0 | 663.6 175.5 | 779.3 153.3 | 809.6 134.7 | 751.9 118.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.2 45.1 | -3.6 50.3 | -5.6 52.9 | -8.2 52.3 | -10.2 47.1 | -11.5 44.5 | -7.6 37.3 | 0.9 28.2 | 11.3 19.1 | 21.1 12.6 | 29.5 8.1 | 38.0 4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 102.5 598.6 | 92.3 415.7 | 83.1 331.4 | 74.7 318.2 | 67.3 291.2 | 83.3 299.8 | 297.7 281.3 | 492.2 173.7 | 652.3 156.4 | 758.2 140.7 | 780.0 126.6 | 713.9 114.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.15 | 246.7 588.4 | 211.8 876.3 | 186.4 1300.2 | 162.0 1666.7 | 140.8 1850.3 | 122.5 1853.0 | 303.4 1591.6 | 360.6 804.1 | 371.1 404.9 | 446.5 356.0 | 503.5 314.4 | 549.4 277.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.0 82.0 | -6.6 91.5 | -10.2 96.2 | -14.9 95.0 | -18.5 85.6 | -20.8 80.9 | -13.7 67.9 | 1.6 51.3 | 20.6 34.7 | 38.3 22.9 | 53.7 14.7 | 69.0 7.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 242.7 506.4 | 218.4 784.8 | 196.6 1204.0 | 176.9 1571.7 | 159.2 1764.7 | 143.3 1772.2 | 317.1 1523.7 | 358.9 752.8 | 350.5 370.1 | 408.3 333.1 | 449.9 299.8 | 480.3 269.8 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.87 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
| 内墙1 | F=30.90 K=0.87 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 | 150.0 150.0 |
| 内墙1 | F=12.65 K=0.87 | 28.5 61.4 | 28.5 61.4 | 28.5 61.4 | 28.5 61.4 | 28.5 61.4 | 28.5 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 |
| 内墙1 | F=9.85 K=0.87 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 | 47.8 47.8 |
| 内墙1 | F=7.80 K=0.87 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 |
| 内墙1 | F=8.40 K=0.87 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 挑空楼板 | F=34.01 K=0.42 D=2.42 | 82.1 58.3 | 67.8 60.8 | 63.9 61.9 | 60.8 67.6 | 58.3 72.3 | 56.1 76.7 | 54.6 80.5 | 51.8 83.0 | 50.3 84.5 | 48.6 84.0 | 47.3 81.0 | 46.2 83.4 |
| 底板1 | F=4.80 K=0.39 | 4.9 10.5 | 4.9 10.5 | 4.9 10.5 | 4.9 10.5 | 4.9 10.5 | 4.9 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 底板1 | F=2.62 K=0.39 | 2.7 5.8 | 2.7 5.8 | 2.7 5.8 | 2.7 5.8 | 2.7 5.8 | 2.7 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 底板1 | F=2.28 K=0.39 | 2.3 5.0 | 2.3 5.0 | 2.3 5.0 | 2.3 5.0 | 2.3 5.0 | 2.3 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 底板1 | F=2.16 K=0.39 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 |
| 底板1 | F=0.39 K=0.39 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 585.4 1651.8 | 501.8 1714.5 | 439.1 1756.3 | 397.3 1798.2 | 334.5 1840.0 | 313.6 1860.9 | 836.4 1902.7 | 1087.3 1400.9 | 1275.4 1129.1 | 1400.9 940.9 | 1505.4 794.5 | 1589.1 669.1 |
| 照明 | 显热(W) | 602.2 2877.1 | 501.8 2944.0 | 434.9 3010.9 | 368.0 3044.3 | 301.1 3077.8 | 267.6 3111.2 | 1405.1 3144.7 | 2074.2 2007.3 | 2341.8 1304.7 | 2509.1 1070.5 | 2642.9 869.8 | 2776.7 736.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1935.1 12301.5 | 1658.6 12577.9 | 1382.2 12716.1 | 1244.0 12854.3 | 967.5 12992.5 | 829.3 13130.8 | 7187.4 13269.0 | 9813.5 6772.7 | 10642.8 4146.6 | 11195.7 3317.2 | 11610.4 2764.4 | 12025.0 2349.7 |
|  | 全热(W) | 1935.1 22293.7 | 1658.6 22570.1 | 1382.2 22708.3 | 1244.0 22846.6 | 967.5 22984.8 | 829.3 23123.0 | 17179.6 23261.2 | 19805.8 6772.7 | 20635.1 4146.6 | 21187.9 3317.2 | 21602.6 2764.4 | 22017.3 2349.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.97 | 0.00 14.97 | 0.00 14.97 | 0.00 14.97 | 0.00 14.97 | 0.00 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 0.00 | 14.97 0.00 | 14.97 0.00 | 14.97 0.00 | 14.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 0.0 10504.7 | 10504.7 10504.7 | 10504.7 10504.7 | 10504.7 0.0 | 10504.7 0.0 | 10504.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 0.0 34700.3 | 34700.3 34700.3 | 34700.3 34700.3 | 34700.3 0.0 | 34700.3 0.0 | 34700.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 0.00 33.65 | 33.65 33.65 | 33.65 33.65 | 33.65 0.00 | 33.65 0.00 | 33.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5334 68334 | 4676 68766 | 4132 69299 | 3748 69436 | 3223 69279 | 3000 69263 | 22958 68859 | 62104 48789 | 63894 44427 | 65496 8240 | 66757 7135 | 67665 6279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5334 34147 | 4676 34578 | 4132 35111 | 3748 35249 | 3223 35091 | 3000 35075 | 12966 34671 | 27916 24594 | 29706 20232 | 31308 8240 | 32569 7135 | 33477 6279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 | 48.62 48.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5334 33634 | 4676 34066 | 4132 34599 | 3748 34736 | 3223 34579 | 3000 34563 | 22958 34158 | 27404 14089 | 29194 9727 | 30796 8240 | 32057 7135 | 32965 6279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5334 23642 | 4676 24074 | 4132 24607 | 3748 24744 | 3223 24587 | 3000 24570 | 12966 24166 | 17412 14089 | 19202 9727 | 20803 8240 | 22065 7135 | 22972 6279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 | 14.97 14.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[多功能厅上空] |  | 3.00 | 0.00 | 26 | 60 | 1392.5 | 23 | 1392.5 | 23 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=240.75 K=0.15 D=5.53 | 492.7 431.0 | 512.5 426.6 | 527.4 422.7 | 537.2 419.7 | 540.0 415.6 | 536.5 413.1 | 525.5 410.5 | 507.0 408.2 | 487.0 406.4 | 465.1 423.3 | 442.8 444.5 | 436.3 468.6 |
| 屋顶 | F=23.23 K=1.62 D=3.05 | 556.9 362.2 | 517.5 358.6 | 474.3 391.9 | 430.4 433.7 | 417.6 481.1 | 407.1 528.6 | 398.4 567.7 | 390.7 597.1 | 384.9 616.4 | 376.8 621.9 | 371.7 615.0 | 366.6 593.4 |
| 南外墙 | F=44.52 K=0.24 D=4.90 | 81.9 55.3 | 83.1 53.6 | 82.1 52.7 | 78.7 51.7 | 73.1 50.9 | 70.6 50.2 | 67.7 52.7 | 63.5 55.5 | 61.1 59.6 | 59.2 66.8 | 57.6 73.2 | 56.3 78.4 |
| 西外墙 | F=53.37 K=0.24 D=4.90 | 96.2 80.8 | 107.6 78.5 | 117.8 77.2 | 124.8 75.8 | 126.7 74.6 | 124.7 73.7 | 115.3 76.5 | 92.5 79.8 | 89.1 83.5 | 86.4 87.4 | 84.2 90.6 | 82.2 93.6 |
| 北外墙 | F=44.52 K=0.24 D=4.90 | 58.9 44.0 | 60.4 42.4 | 61.2 41.6 | 60.9 40.6 | 59.2 39.8 | 60.6 39.2 | 59.8 46.1 | 51.6 47.6 | 49.4 48.2 | 47.6 51.5 | 46.2 54.2 | 44.9 56.7 |
| 内墙1 | F=19.13 K=0.87 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 | 92.9 92.9 |
| 挑空楼板 | F=0.12 K=0.42 D=2.42 | 0.3 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 |
| 底板1 | F=3.40 K=0.39 | 3.5 7.5 | 3.5 7.5 | 3.5 7.5 | 3.5 7.5 | 3.5 7.5 | 3.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 底板1 | F=0.30 K=0.39 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 底板1 | F=0.24 K=0.39 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1384 1075 | 1378 1061 | 1360 1088 | 1329 1123 | 1314 1164 | 1297 1207 | 1268 1255 | 1207 1290 | 1173 1316 | 1137 1353 | 1104 1379 | 1088 1392 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1384 1075 | 1378 1061 | 1360 1088 | 1329 1123 | 1314 1164 | 1297 1207 | 1268 1255 | 1207 1290 | 1173 1316 | 1137 1353 | 1104 1379 | 1088 1392 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1384 1075 | 1378 1061 | 1360 1088 | 1329 1123 | 1314 1164 | 1297 1207 | 1268 1255 | 1207 1290 | 1173 1316 | 1137 1353 | 1104 1379 | 1088 1392 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1384 1075 | 1378 1061 | 1360 1088 | 1329 1123 | 1314 1164 | 1297 1207 | 1268 1255 | 1207 1290 | 1173 1316 | 1137 1353 | 1104 1379 | 1088 1392 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[开放活动空间] |  | 3.00 | 70.83 | 24 | 60 | 9102.2 | 17 | 16469.6 | 17 | 10.52 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.72 K=0.15 D=5.53 | 126.5 112.7 | 130.9 111.7 | 134.2 110.8 | 136.4 110.2 | 137.0 109.3 | 136.2 108.7 | 133.8 108.1 | 129.7 107.6 | 125.2 107.2 | 120.3 111.0 | 115.3 115.7 | 113.9 121.1 |
| 屋顶 | F=17.11 K=1.62 D=3.05 | 465.6 322.1 | 436.5 319.5 | 404.7 344.0 | 372.4 374.8 | 362.9 409.8 | 355.2 444.7 | 348.8 473.5 | 343.1 495.1 | 338.8 509.4 | 332.9 513.4 | 329.1 508.4 | 325.4 492.4 |
| 南外墙 | F=0.59 K=0.24 D=4.90 | 1.4 1.0 | 1.4 1.0 | 1.4 1.0 | 1.3 1.0 | 1.2 1.0 | 1.2 0.9 | 1.2 1.0 | 1.1 1.0 | 1.1 1.1 | 1.1 1.2 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 |
| 西外墙 | F=3.60 K=0.24 D=4.90 | 8.2 7.2 | 9.0 7.1 | 9.7 7.0 | 10.2 6.9 | 10.3 6.8 | 10.2 6.7 | 9.5 6.9 | 8.0 7.1 | 7.8 7.4 | 7.6 7.7 | 7.4 7.9 | 7.3 8.1 |
| 北外墙 | F=43.93 K=0.24 D=4.90 | 79.6 64.9 | 81.0 63.3 | 81.8 62.5 | 81.6 61.6 | 79.9 60.8 | 81.2 60.2 | 80.5 67.0 | 72.4 68.4 | 70.2 69.1 | 68.4 72.3 | 67.0 75.0 | 65.8 77.4 |
| 东外墙 | F=3.74 K=0.24 D=4.90 | 8.9 7.4 | 9.0 7.2 | 9.0 7.1 | 9.0 7.1 | 8.8 7.0 | 8.7 6.9 | 8.4 8.4 | 8.1 9.3 | 7.8 9.7 | 7.7 9.9 | 7.6 9.8 | 7.4 9.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 67.5 151.9 | 58.9 223.0 | 52.6 327.6 | 46.6 418.1 | 41.4 463.5 | 36.8 464.1 | 81.5 399.6 | 95.6 205.1 | 98.2 106.6 | 116.9 94.5 | 130.9 84.2 | 142.2 75.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.6 26.9 | 5.0 29.2 | 4.1 30.4 | 2.9 30.1 | 2.0 27.7 | 1.5 26.6 | 3.2 23.4 | 7.0 19.3 | 11.7 15.2 | 16.1 12.3 | 19.9 10.2 | 23.6 8.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 59.9 125.0 | 53.9 193.8 | 48.5 297.3 | 43.7 388.1 | 39.3 435.7 | 35.4 437.6 | 78.3 376.2 | 88.6 185.9 | 86.5 91.4 | 100.8 82.2 | 111.1 74.0 | 118.6 66.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=41.33 | 636.3 2029.6 | 546.9 2095.8 | 487.0 2120.7 | 427.8 2069.9 | 377.0 1902.3 | 334.1 2073.5 | 1105.7 1986.8 | 1301.8 1166.3 | 1257.4 1019.9 | 1523.6 898.6 | 1726.1 797.5 | 1889.8 707.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 104.6 370.0 | 68.4 402.1 | 56.3 418.2 | 40.2 414.2 | 28.2 382.0 | 20.1 366.0 | 44.2 321.7 | 96.5 265.4 | 160.9 209.1 | 221.2 168.9 | 273.5 140.8 | 325.7 116.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 531.7 1659.6 | 478.5 1693.7 | 430.7 1702.5 | 387.6 1655.7 | 348.8 1520.2 | 314.0 1707.6 | 1061.4 1665.1 | 1205.3 900.9 | 1096.6 810.8 | 1302.4 729.7 | 1452.6 656.7 | 1564.0 591.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.86 | 51.9 248.7 | 44.9 174.1 | 40.1 172.9 | 35.3 166.8 | 31.2 152.8 | 38.7 155.1 | 226.1 144.0 | 330.7 94.0 | 390.3 82.5 | 406.6 73.0 | 369.1 64.9 | 297.5 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 7.2 25.6 | 4.7 27.8 | 3.9 28.9 | 2.8 28.6 | 1.9 26.4 | 1.4 25.3 | 3.1 22.2 | 6.7 18.3 | 11.1 14.5 | 15.3 11.7 | 18.9 9.7 | 22.5 8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 44.7 223.1 | 40.2 146.3 | 36.2 144.0 | 32.6 138.1 | 29.3 126.4 | 37.3 129.9 | 223.0 121.8 | 324.0 75.7 | 379.1 68.1 | 391.3 61.3 | 350.2 55.2 | 275.0 49.6 |
| 北外门 | F=11.34 K=6.50 | 169.5 599.9 | 110.8 652.1 | 91.3 678.1 | 65.2 671.6 | 45.6 619.4 | 32.6 593.4 | 71.7 521.6 | 156.5 430.4 | 260.8 339.1 | 358.6 273.9 | 443.4 228.2 | 528.2 189.1 |
| 内墙1 | F=6.60 K=0.87 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 |
| 内墙1 | F=4.97 K=0.87 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 内墙1 | F=2.23 K=0.87 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 内墙1 | F=6.60 K=0.87 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 26.3 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 | 43.5 43.5 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 |
| 内窗1 | F=3.73 K=2.50 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 内窗1 | F=1.67 K=2.50 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 |
| 内窗1 | F=5.40 K=2.50 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 62.1 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 | 102.6 102.6 |
| 挑空楼板 | F=0.22 K=0.42 D=2.42 | 0.7 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 |
| 底板2 | F=26.18 K=1.40 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 110.3 |
| 底板2 | F=17.83 K=1.40 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 |
| 底板2 | F=17.60 K=1.40 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 | 74.1 74.1 |
| 底板1 | F=4.62 K=0.39 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 | 13.8 13.8 |
| 底板1 | F=0.22 K=0.39 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 99.2 279.8 | 85.0 290.4 | 74.4 297.5 | 67.3 304.6 | 56.7 311.7 | 53.1 315.2 | 141.7 322.3 | 184.2 237.3 | 216.0 191.3 | 237.3 159.4 | 255.0 134.6 | 269.2 113.3 |
| 照明 | 显热(W) | 102.0 487.3 | 85.0 498.7 | 73.7 510.0 | 62.3 515.7 | 51.0 521.3 | 45.3 527.0 | 238.0 532.7 | 351.3 340.0 | 396.7 221.0 | 425.0 181.3 | 447.7 147.3 | 470.3 124.7 |
| 人体 | 显热(W) | 219.2 1393.3 | 187.9 1424.6 | 156.5 1440.2 | 140.9 1455.9 | 109.6 1471.5 | 93.9 1487.2 | 814.0 1502.8 | 1111.5 767.1 | 1205.4 469.6 | 1268.0 375.7 | 1315.0 313.1 | 1361.9 266.1 |
|  | 全热(W) | 219.2 3987.6 | 187.9 4018.9 | 156.5 4034.5 | 140.9 4050.2 | 109.6 4065.9 | 93.9 4081.5 | 3408.4 4097.2 | 3705.8 767.1 | 3799.7 469.6 | 3862.3 375.7 | 3909.3 313.1 | 3956.3 266.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.88 | 0.00 3.88 | 0.00 3.88 | 0.00 3.88 | 0.00 3.88 | 0.00 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 0.00 | 3.88 0.00 | 3.88 0.00 | 3.88 0.00 | 3.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 0.0 2160.0 | 2160.0 2160.0 | 2160.0 2160.0 | 2160.0 0.0 | 2160.0 0.0 | 2160.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 0.0 6933.1 | 6933.1 6933.1 | 6933.1 6933.1 | 6933.1 0.0 | 6933.1 0.0 | 6933.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 0.00 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 0.00 | 6.64 0.00 | 6.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2619 15932 | 2370 16094 | 2199 16305 | 2039 16390 | 1895 16263 | 1810 16470 | 6554 16301 | 14320 11560 | 14601 10765 | 15100 3470 | 15440 3186 | 15706 2942 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2619 8564 | 2370 8727 | 2199 8938 | 2039 9022 | 1895 8895 | 1810 9102 | 3959 8933 | 6952 6787 | 7234 5992 | 7732 3470 | 8073 3186 | 8338 2942 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 | 10.52 10.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2619 8999 | 2370 9161 | 2199 9372 | 2039 9457 | 1895 9330 | 1810 9537 | 6554 9368 | 7387 4627 | 7668 3832 | 8167 3470 | 8507 3186 | 8772 2942 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2619 6404 | 2370 6567 | 2199 6778 | 2039 6862 | 1895 6735 | 1810 6942 | 3959 6773 | 4792 4627 | 5074 3832 | 5572 3470 | 5913 3186 | 6178 2942 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[餐厅] |  | 3.00 | 69.24 | 26 | 60 | 5457.1 | 18 | 12752.5 | 18 | 10.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.33 K=0.15 D=5.53 | 129.6 113.4 | 134.8 112.2 | 138.7 111.2 | 141.3 110.4 | 142.1 109.3 | 141.1 108.7 | 138.3 108.0 | 133.4 107.4 | 128.1 106.9 | 122.4 111.4 | 116.5 116.9 | 114.8 123.3 |
| 屋顶 | F=5.91 K=1.62 D=3.05 | 141.7 92.2 | 131.7 91.2 | 120.7 99.7 | 109.5 110.3 | 106.2 122.4 | 103.6 134.5 | 101.4 144.4 | 99.4 151.9 | 97.9 156.8 | 95.9 158.2 | 94.6 156.5 | 93.3 151.0 |
| 西外墙 | F=0.59 K=0.24 D=4.90 | 1.1 0.9 | 1.2 0.9 | 1.3 0.9 | 1.4 0.8 | 1.4 0.8 | 1.4 0.8 | 1.3 0.9 | 1.0 0.9 | 1.0 0.9 | 1.0 1.0 | 0.9 1.0 | 0.9 1.0 |
| 东外墙 | F=34.87 K=0.24 D=4.90 | 66.1 51.5 | 66.8 50.2 | 67.0 49.5 | 66.5 48.7 | 64.9 48.0 | 63.5 47.5 | 61.3 61.5 | 57.9 69.2 | 56.1 73.8 | 54.6 75.5 | 53.4 74.1 | 52.3 70.8 |
| 内墙1 | F=15.45 K=0.87 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 内墙1 | F=17.88 K=0.87 | 40.3 86.8 | 40.3 86.8 | 40.3 86.8 | 40.3 86.8 | 40.3 86.8 | 40.3 86.8 | 86.8 86.8 | 86.8 86.8 | 86.8 86.8 | 86.8 86.8 | 86.8 86.8 | 86.8 86.8 |
| 内门1 | F=2.43 K=3.00 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 | 40.8 40.8 |
| 底板1 | F=12.54 K=0.39 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.9 273.5 | 83.1 283.9 | 72.7 290.8 | 65.8 297.7 | 55.4 304.7 | 51.9 308.1 | 138.5 315.1 | 180.0 232.0 | 211.2 187.0 | 232.0 155.8 | 249.3 131.6 | 263.1 110.8 |
| 照明 | 显热(W) | 99.7 476.4 | 83.1 487.5 | 72.0 498.6 | 60.9 504.1 | 49.9 509.6 | 44.3 515.2 | 232.7 520.7 | 343.4 332.4 | 387.8 216.0 | 415.5 177.3 | 437.6 144.0 | 459.8 121.9 |
| 人体 | 显热(W) | 293.2 1864.2 | 251.4 1906.1 | 209.5 1927.0 | 188.5 1948.0 | 146.6 1968.9 | 125.7 1989.9 | 1089.2 2010.8 | 1487.2 1026.4 | 1612.9 628.4 | 1696.6 502.7 | 1759.5 418.9 | 1822.3 356.1 |
|  | 全热(W) | 293.2 4402.0 | 251.4 4443.9 | 209.5 4464.8 | 188.5 4485.8 | 146.6 4506.7 | 125.7 4527.7 | 3627.0 4548.6 | 4025.0 1026.4 | 4150.6 628.4 | 4234.4 502.7 | 4297.3 418.9 | 4360.1 356.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 0.0 2065.6 | 2065.6 2065.6 | 2065.6 2065.6 | 2065.6 0.0 | 2065.6 0.0 | 2065.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 0.0 6823.2 | 6823.2 6823.2 | 6823.2 6823.2 | 6823.2 0.0 | 6823.2 0.0 | 6823.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 0.00 6.62 | 6.62 6.62 | 6.62 6.62 | 6.62 0.00 | 6.62 0.00 | 6.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 12463 | 936 12523 | 866 12569 | 818 12611 | 750 12655 | 715 12696 | 4530 12752 | 11894 8973 | 12086 8423 | 12209 1412 | 12303 1273 | 12398 1165 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 5168 | 936 5228 | 866 5273 | 818 5316 | 750 5360 | 715 5400 | 1993 5457 | 4598 4216 | 4791 3666 | 4914 1412 | 5007 1273 | 5102 1165 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 | 10.39 10.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 5640 | 936 5700 | 866 5746 | 818 5788 | 750 5832 | 715 5873 | 4530 5929 | 5070 2150 | 5263 1600 | 5386 1412 | 5480 1273 | 5574 1165 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 3102 | 936 3162 | 866 3208 | 818 3250 | 750 3294 | 715 3335 | 1993 3392 | 2533 2150 | 2725 1600 | 2848 1412 | 2942 1273 | 3037 1165 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[阅读教室] |  | 3.00 | 84.28 | 26 | 60 | 6904.0 | 13 | 13793.9 | 13 | 9.80 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.21 K=1.62 D=3.05 | 5.0 3.3 | 4.7 3.2 | 4.3 3.5 | 3.9 3.9 | 3.8 4.3 | 3.7 4.8 | 3.6 5.1 | 3.5 5.4 | 3.5 5.5 | 3.4 5.6 | 3.3 5.5 | 3.3 5.3 |
| 南外墙 | F=24.28 K=0.24 D=4.90 | 44.7 30.2 | 45.3 29.2 | 44.8 28.8 | 42.9 28.2 | 39.8 27.8 | 38.5 27.4 | 36.9 28.7 | 34.6 30.3 | 33.3 32.5 | 32.3 36.4 | 31.4 39.9 | 30.7 42.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.34 | 179.3 1049.3 | 151.0 1073.4 | 131.6 1001.7 | 112.6 768.3 | 96.2 593.0 | 82.3 606.2 | 232.8 561.8 | 298.6 349.0 | 345.6 302.5 | 517.7 263.8 | 733.0 231.3 | 925.7 202.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.1 83.4 | -6.7 93.0 | -10.3 97.8 | -15.1 96.6 | -18.7 87.0 | -21.2 82.2 | -13.9 68.9 | 1.7 52.1 | 20.9 35.3 | 38.9 23.3 | 54.5 14.9 | 70.1 7.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 175.2 966.0 | 157.7 980.4 | 141.9 904.0 | 127.8 671.7 | 115.0 506.1 | 103.5 524.1 | 246.8 492.9 | 296.9 296.9 | 324.7 267.2 | 478.8 240.5 | 678.5 216.5 | 855.5 194.8 |
| 内墙1 | F=42.30 K=0.87 | 95.4 205.4 | 95.4 205.4 | 95.4 205.4 | 95.4 205.4 | 95.4 205.4 | 95.4 205.4 | 205.4 205.4 | 205.4 205.4 | 205.4 205.4 | 205.4 205.4 | 205.4 205.4 | 205.4 205.4 |
| 挑空楼板 | F=1.08 K=0.42 D=2.42 | 2.6 1.9 | 2.2 1.9 | 2.0 2.0 | 1.9 2.1 | 1.9 2.3 | 1.8 2.4 | 1.7 2.6 | 1.6 2.6 | 1.6 2.7 | 1.5 2.7 | 1.5 2.6 | 1.5 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.0 332.9 | 101.1 345.5 | 88.5 354.0 | 80.1 362.4 | 67.4 370.8 | 63.2 375.0 | 168.6 383.5 | 219.1 282.3 | 257.0 227.5 | 282.3 189.6 | 303.4 160.1 | 320.3 134.8 |
| 照明 | 显热(W) | 121.4 579.8 | 101.1 593.3 | 87.6 606.8 | 74.2 613.5 | 60.7 620.3 | 53.9 627.0 | 283.2 633.8 | 418.0 404.5 | 471.9 262.9 | 505.7 215.7 | 532.6 175.3 | 559.6 148.3 |
| 人体 | 显热(W) | 390.0 2479.2 | 334.3 2534.9 | 278.6 2562.7 | 250.7 2590.6 | 195.0 2618.4 | 167.1 2646.3 | 1448.5 2674.1 | 1977.8 1364.9 | 2144.9 835.7 | 2256.3 668.5 | 2339.9 557.1 | 2423.4 473.5 |
|  | 全热(W) | 390.0 4492.9 | 334.3 4548.6 | 278.6 4576.5 | 250.7 4604.3 | 195.0 4632.2 | 167.1 4660.1 | 3462.3 4687.9 | 3991.5 1364.9 | 4158.7 835.7 | 4270.1 668.5 | 4353.6 557.1 | 4437.2 473.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.02 | 0.00 3.02 | 0.00 3.02 | 0.00 3.02 | 0.00 3.02 | 0.00 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 0.00 | 3.02 0.00 | 3.02 0.00 | 3.02 0.00 | 3.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 0.0 2117.1 | 2117.1 2117.1 | 2117.1 2117.1 | 2117.1 0.0 | 2117.1 0.0 | 2117.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 0.0 6993.3 | 6993.3 6993.3 | 6993.3 6993.3 | 6993.3 0.0 | 6993.3 0.0 | 6993.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 0.00 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 | 6.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 956 13689 | 835 13794 | 733 13772 | 662 13581 | 560 13449 | 506 13502 | 4394 13502 | 12166 9638 | 12470 8868 | 12812 1588 | 13158 1377 | 13477 1215 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 956 6799 | 835 6904 | 733 6882 | 662 6691 | 560 6559 | 506 6612 | 2381 6612 | 5276 4762 | 5580 3992 | 5922 1588 | 6268 1377 | 6587 1215 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 | 9.80 9.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 956 6696 | 835 6801 | 733 6779 | 662 6588 | 560 6456 | 506 6508 | 4394 6509 | 5172 2644 | 5477 1875 | 5818 1588 | 6164 1377 | 6484 1215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 956 4682 | 835 4787 | 733 4765 | 662 4574 | 560 4442 | 506 4495 | 2381 4495 | 3159 2644 | 3463 1875 | 3805 1588 | 4151 1377 | 4470 1215 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[物理实验室] |  | 3.00 | 81.56 | 26 | 60 | 3409.0 | 18 | 7145.2 | 18 | 5.34 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.23 K=1.62 D=3.05 | 5.6 3.6 | 5.2 3.6 | 4.7 3.9 | 4.3 4.3 | 4.2 4.8 | 4.1 5.3 | 4.0 5.7 | 3.9 6.0 | 3.8 6.2 | 3.8 6.2 | 3.7 6.2 | 3.7 5.9 |
| 南外墙 | F=36.63 K=0.24 D=4.90 | 67.4 45.5 | 68.4 44.1 | 67.6 43.4 | 64.7 42.6 | 60.1 41.9 | 58.1 41.3 | 55.7 43.3 | 52.2 45.7 | 50.3 49.0 | 48.7 55.0 | 47.4 60.3 | 46.3 64.5 |
| 内墙1 | F=16.20 K=0.87 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 | 36.5 36.5 |
| 内墙1 | F=32.11 K=0.87 | 72.4 155.9 | 72.4 155.9 | 72.4 155.9 | 72.4 155.9 | 72.4 155.9 | 72.4 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 | 155.9 155.9 |
| 内墙1 | F=10.20 K=0.87 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 挑空楼板 | F=1.09 K=0.42 D=2.42 | 2.6 1.9 | 2.2 1.9 | 2.0 2.0 | 1.9 2.2 | 1.9 2.3 | 1.8 2.5 | 1.7 2.6 | 1.7 2.7 | 1.6 2.7 | 1.6 2.7 | 1.5 2.6 | 1.5 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 114.2 322.2 | 97.9 334.4 | 85.6 342.6 | 77.5 350.7 | 65.3 358.9 | 61.2 363.0 | 163.1 371.1 | 212.1 273.2 | 248.8 220.2 | 273.2 183.5 | 293.6 155.0 | 309.9 130.5 |
| 照明 | 显热(W) | 117.5 561.2 | 97.9 574.2 | 84.8 587.3 | 71.8 593.8 | 58.7 600.3 | 52.2 606.8 | 274.1 613.4 | 404.6 391.5 | 456.8 254.5 | 489.4 208.8 | 515.5 169.7 | 541.6 143.6 |
| 人体 | 显热(W) | 172.7 1097.9 | 148.0 1122.6 | 123.4 1135.0 | 111.0 1147.3 | 86.4 1159.6 | 74.0 1172.0 | 641.5 1184.3 | 875.9 604.5 | 949.9 370.1 | 999.2 296.1 | 1036.3 246.7 | 1073.3 209.7 |
|  | 全热(W) | 172.7 2592.6 | 148.0 2617.3 | 123.4 2629.6 | 111.0 2641.9 | 86.4 2654.3 | 74.0 2666.6 | 2136.1 2678.9 | 2370.5 604.5 | 2444.5 370.1 | 2493.9 296.1 | 2530.9 246.7 | 2567.9 209.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 0.00 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 | 2.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 0.0 973.2 | 973.2 973.2 | 973.2 973.2 | 973.2 0.0 | 973.2 0.0 | 973.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 0.0 3214.8 | 3214.8 3214.8 | 3214.8 3214.8 | 3214.8 0.0 | 3214.8 0.0 | 3214.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 0.00 3.12 | 3.12 3.12 | 3.12 3.12 | 3.12 0.00 | 3.12 0.00 | 3.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 612 6957 | 551 7006 | 500 7039 | 463 7066 | 408 7093 | 383 7116 | 2850 7145 | 6475 4754 | 6636 4333 | 6741 968 | 6823 856 | 6901 772 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 612 3221 | 551 3270 | 500 3303 | 463 3329 | 408 3356 | 383 3379 | 1356 3409 | 2739 2512 | 2900 2091 | 3004 968 | 3087 856 | 3165 772 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 612 3742 | 551 3791 | 500 3824 | 463 3851 | 408 3878 | 383 3901 | 2850 3930 | 3260 1539 | 3421 1118 | 3526 968 | 3608 856 | 3686 772 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 612 2248 | 551 2296 | 500 2329 | 463 2356 | 408 2383 | 383 2406 | 1356 2436 | 1766 1539 | 1927 1118 | 2031 968 | 2113 856 | 2192 772 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 | 2.22 2.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[配电间] |  | 3.00 | 71.00 | 26 | 60 | 5687.2 | 18 | 11492.0 | 18 | 8.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=65.65 K=0.39 | 66.9 144.1 | 66.9 144.1 | 66.9 144.1 | 66.9 144.1 | 66.9 144.1 | 66.9 144.1 | 144.1 144.1 | 144.1 144.1 | 144.1 144.1 | 144.1 144.1 | 144.1 144.1 | 144.1 144.1 |
| 顶板1 | F=5.35 K=0.39 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 北外墙 | F=28.92 K=0.24 D=4.90 | 38.3 28.6 | 39.2 27.6 | 39.7 27.0 | 39.6 26.4 | 38.5 25.9 | 39.3 25.5 | 38.8 30.0 | 33.5 30.9 | 32.1 31.3 | 30.9 33.4 | 30.0 35.2 | 29.2 36.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 85.5 304.0 | 71.5 314.4 | 62.1 318.3 | 52.8 310.3 | 44.9 284.0 | 38.1 310.9 | 159.1 297.3 | 189.9 168.6 | 182.9 145.7 | 224.6 126.6 | 256.4 110.8 | 282.1 96.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.1 43.8 | -3.5 48.8 | -5.4 51.3 | -8.0 50.7 | -9.8 45.6 | -11.1 43.1 | -7.3 36.2 | 0.9 27.4 | 11.0 18.5 | 20.4 12.2 | 28.6 7.8 | 36.8 4.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 83.4 260.2 | 75.0 265.6 | 67.5 266.9 | 60.8 259.6 | 54.7 238.4 | 49.2 267.7 | 166.4 261.1 | 189.0 141.3 | 171.9 127.1 | 204.2 114.4 | 227.8 103.0 | 245.2 92.7 |
| 内墙1 | F=8.57 K=0.87 | 19.3 41.6 | 19.3 41.6 | 19.3 41.6 | 19.3 41.6 | 19.3 41.6 | 19.3 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 | 41.6 41.6 |
| 内墙1 | F=14.40 K=0.87 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 | 69.9 69.9 |
| 内墙1 | F=6.00 K=0.87 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 |
| 内墙1 | F=35.95 K=0.87 | 81.0 174.6 | 81.0 174.6 | 81.0 174.6 | 81.0 174.6 | 81.0 174.6 | 81.0 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 底板1 | F=3.54 K=0.39 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 |
| 底板1 | F=0.96 K=0.39 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 底板1 | F=0.48 K=0.39 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 99.4 280.5 | 85.2 291.1 | 74.6 298.2 | 67.5 305.3 | 56.8 312.4 | 53.3 316.0 | 142.0 323.1 | 184.6 237.9 | 216.6 191.7 | 237.9 159.8 | 255.6 134.9 | 269.8 113.6 |
| 照明 | 显热(W) | 102.2 488.5 | 85.2 499.9 | 73.8 511.2 | 62.5 516.9 | 51.1 522.6 | 45.4 528.3 | 238.6 533.9 | 352.2 340.8 | 397.6 221.5 | 426.0 181.8 | 448.7 147.7 | 471.5 125.0 |
| 人体 | 显热(W) | 328.6 2088.7 | 281.6 2135.6 | 234.7 2159.1 | 211.2 2182.6 | 164.3 2206.0 | 140.8 2229.5 | 1220.4 2253.0 | 1666.2 1149.9 | 1807.1 704.0 | 1900.9 563.2 | 1971.3 469.4 | 2041.7 399.0 |
|  | 全热(W) | 328.6 3785.3 | 281.6 3832.2 | 234.7 3855.7 | 211.2 3879.1 | 164.3 3902.6 | 140.8 3926.1 | 2916.9 3949.5 | 3362.8 1149.9 | 3503.7 704.0 | 3597.5 563.2 | 3667.9 469.4 | 3738.3 399.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.54 | 0.00 2.54 | 0.00 2.54 | 0.00 2.54 | 0.00 2.54 | 0.00 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 0.00 | 2.54 0.00 | 2.54 0.00 | 2.54 0.00 | 2.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 0.0 1783.6 | 1783.6 1783.6 | 1783.6 1783.6 | 1783.6 0.0 | 1783.6 0.0 | 1783.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 0.0 5891.8 | 5891.8 5891.8 | 5891.8 5891.8 | 5891.8 0.0 | 5891.8 0.0 | 5891.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 927 11245 | 836 11323 | 758 11369 | 707 11396 | 629 11406 | 590 11465 | 3962 11492 | 10481 8286 | 10691 7653 | 10875 1531 | 11017 1364 | 11149 1238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 927 5440 | 836 5519 | 758 5564 | 707 5591 | 629 5601 | 590 5660 | 2265 5687 | 4676 4178 | 4886 3544 | 5070 1531 | 5212 1364 | 5344 1238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 | 8.26 8.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 927 5353 | 836 5432 | 758 5477 | 707 5504 | 629 5514 | 590 5573 | 3962 5600 | 4589 2395 | 4799 1761 | 4983 1531 | 5125 1364 | 5257 1238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 927 3657 | 836 3735 | 758 3780 | 707 3808 | 629 3817 | 590 3876 | 2265 3904 | 2893 2395 | 3103 1761 | 3287 1531 | 3428 1364 | 3561 1238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[阅览室] |  | 3.00 | 33.59 | 26 | 60 | 4545.3 | 9 | 7291.5 | 9 | 3.91 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.02 K=1.62 D=3.05 | 0.4 0.2 | 0.4 0.2 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.2 0.4 |
| 顶板1 | F=0.22 K=0.39 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 东外墙 | F=9.21 K=0.24 D=4.90 | 17.4 13.6 | 17.6 13.3 | 17.7 13.1 | 17.6 12.9 | 17.1 12.7 | 16.8 12.6 | 16.2 16.2 | 15.3 18.3 | 14.8 19.5 | 14.4 19.9 | 14.1 19.6 | 13.8 18.7 |
| 西外墙 | F=2.12 K=0.24 D=4.90 | 3.8 3.2 | 4.3 3.1 | 4.7 3.1 | 5.0 3.0 | 5.0 3.0 | 4.9 2.9 | 4.6 3.0 | 3.7 3.2 | 3.5 3.3 | 3.4 3.5 | 3.3 3.6 | 3.3 3.7 |
| 西南外墙 | F=1.85 K=0.24 D=4.90 | 3.6 2.7 | 3.9 2.6 | 4.1 2.6 | 4.2 2.5 | 4.1 2.5 | 3.9 2.5 | 3.6 2.6 | 3.1 2.7 | 3.0 2.8 | 2.9 2.9 | 2.8 3.1 | 2.7 3.2 |
| 南外墙 | F=2.45 K=0.24 D=4.90 | 4.5 3.1 | 4.6 3.0 | 4.5 2.9 | 4.3 2.9 | 4.0 2.8 | 3.9 2.8 | 3.7 2.9 | 3.5 3.1 | 3.4 3.3 | 3.3 3.7 | 3.2 4.0 | 3.1 4.3 |
| 东南外墙 | F=1.85 K=0.24 D=4.90 | 3.7 2.7 | 3.5 2.6 | 3.5 2.5 | 3.5 2.5 | 3.4 2.5 | 3.3 2.4 | 3.2 2.9 | 3.0 3.2 | 2.9 3.5 | 2.8 3.8 | 2.8 3.9 | 2.7 3.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.00 | 223.6 1188.8 | 189.4 823.0 | 165.6 817.1 | 142.5 786.9 | 122.4 718.5 | 158.8 730.0 | 1077.6 675.3 | 1590.6 430.2 | 1882.8 374.0 | 1962.9 327.0 | 1779.2 287.4 | 1427.9 252.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.6 94.6 | -7.6 105.5 | -11.7 110.9 | -17.2 109.6 | -21.3 98.7 | -24.0 93.2 | -15.8 78.2 | 1.9 59.1 | 23.7 40.1 | 44.1 26.4 | 61.9 16.9 | 79.6 8.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 219.0 1094.2 | 197.1 717.5 | 177.4 706.1 | 159.6 677.4 | 143.7 619.8 | 182.8 636.7 | 1093.5 597.1 | 1588.7 371.0 | 1859.1 333.9 | 1918.8 300.5 | 1717.3 270.5 | 1348.3 243.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.59 | 32.3 82.7 | 27.7 114.8 | 24.4 170.3 | 21.2 218.3 | 18.4 242.3 | 16.0 242.7 | 39.7 208.4 | 47.2 105.3 | 48.6 53.0 | 58.5 46.6 | 65.9 41.2 | 72.0 36.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.5 10.7 | -0.9 12.0 | -1.3 12.6 | -2.0 12.4 | -2.4 11.2 | -2.7 10.6 | -1.8 8.9 | 0.2 6.7 | 2.7 4.6 | 5.0 3.0 | 7.0 1.9 | 9.0 1.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 31.8 72.0 | 28.6 102.8 | 25.7 157.7 | 23.2 205.8 | 20.9 231.1 | 18.8 232.1 | 41.5 199.6 | 47.0 98.6 | 45.9 48.5 | 53.5 43.6 | 58.9 39.3 | 62.9 35.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.85 | 34.4 126.4 | 29.4 173.7 | 25.8 216.4 | 22.4 239.7 | 19.4 237.7 | 16.8 215.0 | 44.6 170.4 | 53.5 104.5 | 55.3 56.9 | 66.9 49.9 | 75.7 44.0 | 89.7 38.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.6 12.5 | -1.0 14.0 | -1.6 14.7 | -2.3 14.5 | -2.8 13.1 | -3.2 12.3 | -2.1 10.4 | 0.3 7.8 | 3.1 5.3 | 5.8 3.5 | 8.2 2.2 | 10.5 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 33.8 113.9 | 30.4 159.7 | 27.4 201.7 | 24.7 225.2 | 22.2 224.7 | 20.0 202.7 | 46.7 160.1 | 53.2 96.6 | 52.1 51.6 | 61.1 46.4 | 67.5 41.8 | 79.2 37.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.85 | 26.9 157.7 | 22.7 161.3 | 19.8 150.5 | 16.9 129.3 | 14.5 107.3 | 12.4 91.1 | 40.6 84.4 | 49.9 52.4 | 51.9 45.5 | 77.8 39.6 | 110.1 34.8 | 139.1 30.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.6 12.5 | -1.0 14.0 | -1.6 14.7 | -2.3 14.5 | -2.8 13.1 | -3.2 12.3 | -2.1 10.4 | 0.3 7.8 | 3.1 5.3 | 5.8 3.5 | 8.2 2.2 | 10.5 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 26.3 145.1 | 23.7 147.3 | 21.3 135.8 | 19.2 114.8 | 17.3 94.3 | 15.5 78.7 | 42.7 74.1 | 49.7 44.6 | 48.8 40.1 | 71.9 36.1 | 101.9 32.5 | 128.5 29.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.85 | 29.1 178.6 | 24.6 149.1 | 21.5 106.6 | 18.5 102.8 | 15.8 93.9 | 19.9 95.5 | 80.5 88.4 | 136.8 56.0 | 184.1 48.7 | 216.2 42.5 | 224.6 37.4 | 208.6 32.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 0.6 12.5 | -1.0 14.0 | -1.6 14.7 | -2.3 14.5 | -2.8 13.1 | -3.2 12.3 | -2.1 10.4 | 0.3 7.8 | 3.1 5.3 | 5.8 3.5 | 8.2 2.2 | 10.5 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 28.5 166.1 | 25.6 135.2 | 23.0 91.9 | 20.7 88.3 | 18.7 80.8 | 23.1 83.2 | 82.6 78.0 | 136.6 48.2 | 181.0 43.4 | 210.4 39.0 | 216.4 35.1 | 198.1 31.6 |
| 内墙1 | F=15.90 K=0.87 | 35.8 77.2 | 35.8 77.2 | 35.8 77.2 | 35.8 77.2 | 35.8 77.2 | 35.8 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 |
| 挑空楼板 | F=0.71 K=0.42 D=2.42 | 1.7 1.2 | 1.4 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.4 | 1.2 1.5 | 1.2 1.6 | 1.1 1.7 | 1.1 1.7 | 1.0 1.8 | 1.0 1.7 | 1.0 1.7 | 1.0 1.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 47.0 132.7 | 40.3 137.7 | 35.3 141.1 | 31.9 144.4 | 26.9 147.8 | 25.2 149.5 | 67.2 152.8 | 87.3 112.5 | 102.5 90.7 | 112.5 75.6 | 120.9 63.8 | 127.6 53.7 |
| 照明 | 显热(W) | 48.4 231.1 | 40.3 236.5 | 34.9 241.9 | 29.6 244.5 | 24.2 247.2 | 21.5 249.9 | 112.9 252.6 | 166.6 161.2 | 188.1 104.8 | 201.5 86.0 | 212.3 69.9 | 223.0 59.1 |
| 人体 | 显热(W) | 155.4 988.1 | 133.2 1010.3 | 111.0 1021.4 | 99.9 1032.5 | 77.7 1043.7 | 66.6 1054.8 | 577.3 1065.9 | 788.3 544.0 | 854.9 333.1 | 899.3 266.5 | 932.6 222.1 | 965.9 188.7 |
|  | 全热(W) | 155.4 1790.8 | 133.2 1813.0 | 111.0 1824.1 | 99.9 1835.2 | 77.7 1846.3 | 66.6 1857.4 | 1380.0 1868.5 | 1590.9 544.0 | 1657.6 333.1 | 1702.0 266.5 | 1735.3 222.1 | 1768.6 188.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 0.0 843.8 | 843.8 843.8 | 843.8 843.8 | 843.8 0.0 | 843.8 0.0 | 843.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 0.0 2787.4 | 2787.4 2787.4 | 2787.4 2787.4 | 2787.4 0.0 | 2787.4 0.0 | 2787.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 668 6780 | 579 6500 | 511 6559 | 455 6592 | 390 6531 | 408 6521 | 2953 6396 | 6618 4464 | 7065 4006 | 7291 1047 | 7217 914 | 6948 806 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 668 4034 | 579 3754 | 511 3813 | 455 3845 | 390 3785 | 408 3775 | 2151 3649 | 3872 2520 | 4319 2063 | 4545 1047 | 4470 914 | 4202 806 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 668 3993 | 579 3713 | 511 3771 | 455 3804 | 390 3744 | 408 3734 | 2953 3608 | 3831 1676 | 4277 1219 | 4504 1047 | 4429 914 | 4161 806 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 668 3190 | 579 2910 | 511 2969 | 455 3002 | 390 2941 | 408 2931 | 2151 2806 | 3028 1676 | 3475 1219 | 3701 1047 | 3627 914 | 3358 806 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[15片] |  | 3.00 | 28.13 | 28 | 60 | 597.6 | 17 | 597.6 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=3.39 K=0.39 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
| 顶板1 | F=2.98 K=0.39 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 顶板1 | F=2.08 K=0.39 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 顶板1 | F=1.30 K=0.39 | 0.3 1.8 | 0.3 1.8 | 0.3 1.8 | 0.3 1.8 | 0.3 1.8 | 0.3 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 顶板1 | F=0.84 K=0.39 | 0.2 1.2 | 0.2 1.2 | 0.2 1.2 | 0.2 1.2 | 0.2 1.2 | 0.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 |
| 顶板1 | F=0.71 K=0.39 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 北外墙 | F=9.71 K=0.24 D=4.90 | 8.1 4.9 | 8.4 4.5 | 8.6 4.3 | 8.5 4.1 | 8.2 3.9 | 8.5 3.8 | 8.3 5.3 | 6.5 5.6 | 6.0 5.8 | 5.6 6.5 | 5.3 7.1 | 5.0 7.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 31.7 128.8 | 25.4 133.4 | 21.3 135.1 | 17.1 131.6 | 13.6 119.9 | 10.6 131.8 | 64.4 125.8 | 78.0 68.6 | 75.0 58.4 | 93.5 49.9 | 107.6 42.9 | 119.0 36.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | -5.4 13.1 | -7.9 15.4 | -8.7 16.5 | -9.9 16.2 | -10.7 14.0 | -11.3 12.8 | -9.6 9.7 | -5.9 5.8 | -1.5 1.9 | 2.7 -0.9 | 6.4 -2.9 | 10.0 -4.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 37.1 115.7 | 33.3 118.0 | 30.0 118.6 | 27.0 115.4 | 24.3 105.9 | 21.9 119.0 | 74.0 116.0 | 84.0 62.8 | 76.4 56.5 | 90.8 50.9 | 101.2 45.8 | 109.0 41.2 |
| 内墙1 | F=13.20 K=0.87 | 6.9 41.2 | 6.9 41.2 | 6.9 41.2 | 6.9 41.2 | 6.9 41.2 | 6.9 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 |
| 内墙1 | F=20.10 K=0.87 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 | 62.7 62.7 |
| 内墙1 | F=19.50 K=0.87 | 10.1 60.9 | 10.1 60.9 | 10.1 60.9 | 10.1 60.9 | 10.1 60.9 | 10.1 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 |
| 底板1 | F=25.01 K=0.39 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 | 35.3 35.3 |
| 底板1 | F=3.12 K=0.39 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.4 111.1 | 33.8 115.3 | 29.5 118.1 | 26.7 120.9 | 22.5 123.8 | 21.1 125.2 | 56.3 128.0 | 73.1 94.2 | 85.8 75.9 | 94.2 63.3 | 101.3 53.4 | 106.9 45.0 |
| 照明 | 显热(W) | 25.3 120.9 | 21.1 123.8 | 18.3 126.6 | 15.5 128.0 | 12.7 129.4 | 11.3 130.8 | 59.1 132.2 | 87.2 84.4 | 98.4 54.8 | 105.5 45.0 | 111.1 36.6 | 116.7 30.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 223 572 | 207 583 | 196 590 | 186 591 | 175 583 | 170 598 | 394 597 | 451 459 | 471 401 | 505 371 | 531 346 | 554 326 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 223 572 | 207 583 | 196 590 | 186 591 | 175 583 | 170 598 | 394 597 | 451 459 | 471 401 | 505 371 | 531 346 | 554 326 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 223 572 | 207 583 | 196 590 | 186 591 | 175 583 | 170 598 | 394 597 | 451 459 | 471 401 | 505 371 | 531 346 | 554 326 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 223 572 | 207 583 | 196 590 | 186 591 | 175 583 | 170 598 | 394 597 | 451 459 | 471 401 | 505 371 | 531 346 | 554 326 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[老师办公] |  | 3.00 | 26.87 | 26 | 60 | 1260.4 | 18 | 2202.3 | 18 | 1.33 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.80 K=0.39 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 北外墙 | F=9.12 K=0.24 D=4.90 | 12.1 9.0 | 12.4 8.7 | 12.5 8.5 | 12.5 8.3 | 12.1 8.2 | 12.4 8.0 | 12.3 9.5 | 10.6 9.7 | 10.1 9.9 | 9.7 10.5 | 9.5 11.1 | 9.2 11.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 38.0 135.1 | 31.8 139.7 | 27.6 141.5 | 23.5 137.9 | 19.9 126.2 | 16.9 138.2 | 70.7 132.1 | 84.4 74.9 | 81.3 64.7 | 99.8 56.3 | 114.0 49.2 | 125.4 43.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.0 19.4 | -1.6 21.7 | -2.4 22.8 | -3.5 22.5 | -4.4 20.3 | -4.9 19.2 | -3.3 16.1 | 0.4 12.2 | 4.9 8.2 | 9.1 5.4 | 12.7 3.5 | 16.4 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 37.1 115.7 | 33.3 118.0 | 30.0 118.6 | 27.0 115.4 | 24.3 105.9 | 21.9 119.0 | 74.0 116.0 | 84.0 62.8 | 76.4 56.5 | 90.8 50.9 | 101.2 45.8 | 109.0 41.2 |
| 内墙1 | F=9.06 K=0.87 | 20.4 44.0 | 20.4 44.0 | 20.4 44.0 | 20.4 44.0 | 20.4 44.0 | 20.4 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 |
| 内墙1 | F=20.10 K=0.87 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 | 97.6 97.6 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 28.1 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.6 106.1 | 32.2 110.2 | 28.2 112.9 | 25.5 115.6 | 21.5 118.2 | 20.2 119.6 | 53.7 122.3 | 69.9 90.0 | 82.0 72.6 | 90.0 60.5 | 96.7 51.1 | 102.1 43.0 |
| 照明 | 显热(W) | 38.7 184.9 | 32.2 189.2 | 27.9 193.5 | 23.6 195.6 | 19.3 197.8 | 17.2 199.9 | 90.3 202.1 | 133.3 129.0 | 150.5 83.8 | 161.2 68.8 | 169.8 55.9 | 178.4 47.3 |
| 人体 | 显热(W) | 39.4 250.3 | 33.8 256.0 | 28.1 258.8 | 25.3 261.6 | 19.7 264.4 | 16.9 267.2 | 146.3 270.0 | 199.7 137.8 | 216.6 84.4 | 227.8 67.5 | 236.3 56.3 | 244.7 47.8 |
|  | 全热(W) | 39.4 453.7 | 33.8 459.3 | 28.1 462.1 | 25.3 464.9 | 19.7 467.7 | 16.9 470.5 | 349.6 473.3 | 403.0 137.8 | 419.9 84.4 | 431.2 67.5 | 439.6 56.3 | 448.0 47.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 0.0 320.6 | 320.6 320.6 | 320.6 320.6 | 320.6 0.0 | 320.6 0.0 | 320.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 0.0 1059.2 | 1059.2 1059.2 | 1059.2 1059.2 | 1059.2 0.0 | 1059.2 0.0 | 1059.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 313 2152 | 289 2170 | 271 2181 | 257 2185 | 240 2181 | 231 2199 | 780 2202 | 1964 1705 | 2007 1578 | 2055 467 | 2093 427 | 2126 397 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 313 1210 | 289 1228 | 271 1240 | 257 1243 | 240 1239 | 231 1257 | 577 1260 | 1022 966 | 1065 840 | 1113 467 | 1151 427 | 1184 397 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 313 1093 | 289 1111 | 271 1122 | 257 1126 | 240 1122 | 231 1140 | 780 1143 | 905 645 | 948 519 | 996 467 | 1033 427 | 1067 397 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 313 889 | 289 908 | 271 919 | 257 923 | 240 919 | 231 937 | 577 940 | 702 645 | 744 519 | 793 467 | 830 427 | 864 397 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[美术教室] |  | 3.00 | 84.36 | 26 | 60 | 5785.9 | 13 | 9650.1 | 13 | 5.52 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.51 K=0.15 D=5.53 | 158.6 138.8 | 165.0 137.3 | 169.8 136.1 | 173.0 135.1 | 173.9 133.8 | 172.7 133.0 | 169.2 132.1 | 163.2 131.4 | 156.8 130.8 | 149.7 136.3 | 142.6 143.1 | 140.5 150.9 |
| 屋顶 | F=6.16 K=1.62 D=3.05 | 147.6 96.0 | 137.1 95.0 | 125.7 103.8 | 114.0 114.9 | 110.7 127.5 | 107.9 140.1 | 105.6 150.4 | 103.5 158.2 | 102.0 163.3 | 99.8 164.8 | 98.5 163.0 | 97.1 157.2 |
| 南外墙 | F=17.03 K=0.24 D=4.90 | 31.3 21.2 | 31.8 20.5 | 31.4 20.2 | 30.1 19.8 | 27.9 19.5 | 27.0 19.2 | 25.9 20.2 | 24.3 21.2 | 23.4 22.8 | 22.6 25.6 | 22.1 28.0 | 21.5 30.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=19.92 | 289.3 1693.1 | 243.6 1732.0 | 212.4 1616.4 | 181.7 1278.3 | 155.3 1010.0 | 132.8 978.2 | 391.4 906.5 | 495.9 563.2 | 557.6 488.1 | 835.3 425.6 | 1182.8 373.3 | 1493.6 326.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.6 134.5 | -10.9 150.0 | -16.7 157.8 | -24.4 155.8 | -30.3 140.3 | -34.1 132.6 | -22.5 111.2 | 2.7 84.1 | 33.7 57.0 | 62.8 37.6 | 88.0 24.0 | 113.2 12.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 282.8 1558.6 | 254.5 1582.0 | 229.0 1458.6 | 206.1 1122.5 | 185.5 869.7 | 167.0 845.6 | 413.9 795.3 | 493.2 479.1 | 523.9 431.2 | 772.5 388.1 | 1094.8 349.3 | 1380.5 314.3 |
| 内墙1 | F=16.20 K=0.87 | 36.5 78.6 | 36.5 78.6 | 36.5 78.6 | 36.5 78.6 | 36.5 78.6 | 36.5 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 内墙1 | F=42.60 K=0.87 | 96.0 206.8 | 96.0 206.8 | 96.0 206.8 | 96.0 206.8 | 96.0 206.8 | 96.0 206.8 | 206.8 206.8 | 206.8 206.8 | 206.8 206.8 | 206.8 206.8 | 206.8 206.8 | 206.8 206.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.1 333.2 | 101.2 345.9 | 88.6 354.3 | 80.1 362.7 | 67.5 371.2 | 63.3 375.4 | 168.7 383.8 | 219.3 282.6 | 257.3 227.8 | 282.6 189.8 | 303.7 160.3 | 320.6 135.0 |
| 照明 | 显热(W) | 205.0 979.4 | 170.8 1002.1 | 148.0 1024.9 | 125.3 1036.3 | 102.5 1047.7 | 91.1 1059.1 | 478.3 1070.5 | 706.1 683.3 | 797.2 444.1 | 854.1 364.4 | 899.7 296.1 | 945.2 250.5 |
| 人体 | 显热(W) | 178.6 1135.5 | 153.1 1161.0 | 127.6 1173.8 | 114.8 1186.6 | 89.3 1199.3 | 76.6 1212.1 | 663.5 1224.8 | 905.9 625.2 | 982.4 382.8 | 1033.5 306.2 | 1071.7 255.2 | 1110.0 216.9 |
|  | 全热(W) | 178.6 2681.3 | 153.1 2706.9 | 127.6 2719.6 | 114.8 2732.4 | 89.3 2745.1 | 76.6 2757.9 | 2209.3 2770.7 | 2451.7 625.2 | 2528.2 382.8 | 2579.3 306.2 | 2617.6 255.2 | 2655.8 216.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 0.0 1006.5 | 1006.5 1006.5 | 1006.5 1006.5 | 1006.5 0.0 | 1006.5 0.0 | 1006.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 0.0 3324.9 | 3324.9 3324.9 | 3324.9 3324.9 | 3324.9 0.0 | 3324.9 0.0 | 3324.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 0.00 3.22 | 3.22 3.22 | 3.22 3.22 | 3.22 0.00 | 3.22 0.00 | 3.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1261 9553 | 1135 9650 | 1036 9586 | 952 9290 | 860 9065 | 804 9073 | 3834 9045 | 7774 6075 | 8033 5470 | 8434 1898 | 8877 1704 | 9285 1553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1261 5689 | 1135 5786 | 1036 5721 | 952 5426 | 860 5201 | 804 5209 | 2288 5180 | 3910 3757 | 4169 3152 | 4570 1898 | 5013 1704 | 5421 1553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 | 5.52 5.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1261 6228 | 1135 6325 | 1036 6261 | 952 5965 | 860 5740 | 804 5748 | 3834 5720 | 4449 2751 | 4708 2145 | 5109 1898 | 5552 1704 | 5960 1553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1261 4683 | 1135 4779 | 1036 4715 | 952 4419 | 860 4194 | 804 4202 | 2288 4174 | 2904 2751 | 3162 2145 | 3563 1898 | 4006 1704 | 4414 1553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[实验教室] |  | 3.00 | 82.24 | 26 | 60 | 5271.1 | 13 | 9038.4 | 13 | 5.38 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=75.39 K=0.15 D=5.53 | 154.3 135.0 | 160.5 133.6 | 165.2 132.4 | 168.2 131.4 | 169.1 130.2 | 168.0 129.4 | 164.6 128.5 | 158.8 127.8 | 152.5 127.3 | 145.7 132.6 | 138.7 139.2 | 136.6 146.7 |
| 屋顶 | F=6.16 K=1.62 D=3.05 | 147.6 96.0 | 137.2 95.1 | 125.7 103.9 | 114.1 114.9 | 110.7 127.5 | 107.9 140.1 | 105.6 150.5 | 103.6 158.3 | 102.0 163.4 | 99.9 164.8 | 98.5 163.0 | 97.2 157.3 |
| 南外墙 | F=17.03 K=0.24 D=4.90 | 31.3 21.2 | 31.8 20.5 | 31.4 20.2 | 30.1 19.8 | 27.9 19.5 | 27.0 19.2 | 25.9 20.2 | 24.3 21.2 | 23.4 22.8 | 22.6 25.5 | 22.0 28.0 | 21.5 30.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=19.92 | 289.3 1693.1 | 243.6 1732.0 | 212.4 1616.4 | 181.7 1388.5 | 155.3 1152.6 | 132.8 1016.7 | 436.1 900.4 | 536.0 563.2 | 559.9 488.1 | 798.6 425.6 | 1182.8 373.3 | 1493.6 326.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 6.6 134.5 | -10.9 150.0 | -16.7 157.8 | -24.4 155.8 | -30.3 140.3 | -34.1 132.6 | -22.5 111.2 | 2.7 84.1 | 33.7 57.0 | 62.8 37.6 | 88.0 24.0 | 113.2 12.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 282.8 1558.6 | 254.5 1582.0 | 229.0 1458.6 | 206.1 1232.7 | 185.5 1012.3 | 167.0 884.1 | 458.6 789.1 | 533.4 479.1 | 526.2 431.2 | 735.8 388.1 | 1094.8 349.3 | 1380.5 314.3 |
| 内墙1 | F=16.16 K=0.87 | 36.4 78.5 | 36.4 78.5 | 36.4 78.5 | 36.4 78.5 | 36.4 78.5 | 36.4 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 |
| 内墙1 | F=33.00 K=0.87 | 74.4 160.2 | 74.4 160.2 | 74.4 160.2 | 74.4 160.2 | 74.4 160.2 | 74.4 160.2 | 160.2 160.2 | 160.2 160.2 | 160.2 160.2 | 160.2 160.2 | 160.2 160.2 | 160.2 160.2 |
| 内墙1 | F=9.60 K=0.87 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 21.6 |
| 底板1 | F=0.22 K=0.39 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 115.1 324.8 | 98.7 337.2 | 86.4 345.4 | 78.1 353.6 | 65.8 361.9 | 61.7 366.0 | 164.5 374.2 | 213.8 275.5 | 250.8 222.0 | 275.5 185.0 | 296.1 156.3 | 312.5 131.6 |
| 照明 | 显热(W) | 118.4 565.8 | 98.7 579.0 | 85.5 592.1 | 72.4 598.7 | 59.2 605.3 | 52.6 611.9 | 276.3 618.4 | 407.9 394.8 | 460.5 256.6 | 493.4 210.5 | 519.8 171.1 | 546.1 144.7 |
| 人体 | 显热(W) | 174.1 1107.1 | 149.3 1131.9 | 124.4 1144.4 | 111.9 1156.8 | 87.1 1169.3 | 74.6 1181.7 | 646.8 1194.1 | 883.2 609.5 | 957.8 373.2 | 1007.5 298.5 | 1044.9 248.8 | 1082.2 211.5 |
|  | 全热(W) | 174.1 2614.1 | 149.3 2639.0 | 124.4 2651.4 | 111.9 2663.9 | 87.1 2676.3 | 74.6 2688.7 | 2153.9 2701.2 | 2390.2 609.5 | 2464.8 373.2 | 2514.6 298.5 | 2551.9 248.8 | 2589.2 211.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 0.0 981.3 | 981.3 981.3 | 981.3 981.3 | 981.3 0.0 | 981.3 0.0 | 981.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 0.0 3241.5 | 3241.5 3241.5 | 3241.5 3241.5 | 3241.5 0.0 | 3241.5 0.0 | 3241.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1163 8952 | 1052 9038 | 964 8964 | 889 8773 | 808 8575 | 757 8474 | 3587 8395 | 7337 5652 | 7516 5155 | 7852 1703 | 8312 1540 | 8699 1409 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1163 5185 | 1052 5271 | 964 5197 | 889 5006 | 808 4808 | 757 4707 | 2080 4628 | 3569 3392 | 3749 2895 | 4085 1703 | 4545 1540 | 4932 1409 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 | 5.38 5.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1163 5711 | 1052 5797 | 964 5722 | 889 5531 | 808 5334 | 757 5232 | 3587 5154 | 4095 2411 | 4275 1914 | 4611 1703 | 5070 1540 | 5457 1409 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1163 4204 | 1052 4290 | 964 4215 | 889 4024 | 808 3827 | 757 3725 | 2080 3647 | 2588 2411 | 2768 1914 | 3104 1703 | 3563 1540 | 3950 1409 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008[20片] |  | 3.00 | 26.00 | 26 | 60 | 1293.9 | 18 | 2205.2 | 18 | 1.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.00 K=0.15 D=5.53 | 49.1 43.0 | 51.1 42.5 | 52.6 42.1 | 53.6 41.8 | 53.8 41.4 | 53.5 41.2 | 52.4 40.9 | 50.5 40.7 | 48.6 40.5 | 46.4 42.2 | 44.1 44.3 | 43.5 46.7 |
| 屋顶 | F=2.00 K=1.62 D=3.05 | 47.9 31.2 | 44.5 30.9 | 40.8 33.7 | 37.0 37.3 | 35.9 41.4 | 35.0 45.5 | 34.3 48.9 | 33.6 51.4 | 33.1 53.1 | 32.4 53.5 | 32.0 52.9 | 31.6 51.1 |
| 北外墙 | F=9.12 K=0.24 D=4.90 | 12.1 9.0 | 12.4 8.7 | 12.5 8.5 | 12.5 8.3 | 12.1 8.2 | 12.4 8.0 | 12.2 9.5 | 10.6 9.7 | 10.1 9.9 | 9.7 10.5 | 9.5 11.1 | 9.2 11.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.88 | 38.0 135.1 | 31.8 139.7 | 27.6 141.5 | 23.5 137.9 | 19.9 126.2 | 16.9 138.2 | 70.7 132.1 | 84.4 74.9 | 81.3 64.7 | 99.8 56.3 | 114.0 49.2 | 125.4 43.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.0 19.4 | -1.6 21.7 | -2.4 22.8 | -3.5 22.5 | -4.4 20.3 | -4.9 19.2 | -3.3 16.1 | 0.4 12.2 | 4.9 8.2 | 9.1 5.4 | 12.7 3.5 | 16.4 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 37.1 115.7 | 33.3 118.0 | 30.0 118.6 | 27.0 115.4 | 24.3 105.9 | 21.9 119.0 | 74.0 116.0 | 84.0 62.8 | 76.4 56.5 | 90.8 50.9 | 101.2 45.8 | 109.0 41.2 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.87 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 |
| 内墙1 | F=19.50 K=0.87 | 44.0 94.7 | 44.0 94.7 | 44.0 94.7 | 44.0 94.7 | 44.0 94.7 | 44.0 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 94.7 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.87 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 27.1 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.4 102.7 | 31.2 106.6 | 27.3 109.2 | 24.7 111.8 | 20.8 114.4 | 19.5 115.7 | 52.0 118.3 | 67.6 87.1 | 79.3 70.2 | 87.1 58.5 | 93.6 49.4 | 98.8 41.6 |
| 照明 | 显热(W) | 37.4 178.9 | 31.2 183.0 | 27.0 187.2 | 22.9 189.3 | 18.7 191.4 | 16.6 193.4 | 87.4 195.5 | 129.0 124.8 | 145.6 81.1 | 156.0 66.6 | 164.3 54.1 | 172.6 45.8 |
| 人体 | 显热(W) | 38.1 242.2 | 32.7 247.6 | 27.2 250.4 | 24.5 253.1 | 19.0 255.8 | 16.3 258.5 | 141.5 261.2 | 193.2 133.3 | 209.5 81.6 | 220.4 65.3 | 228.6 54.4 | 236.8 46.3 |
|  | 全热(W) | 38.1 438.9 | 32.7 444.4 | 27.2 447.1 | 24.5 449.8 | 19.0 452.5 | 16.3 455.3 | 338.2 458.0 | 389.9 133.3 | 406.3 81.6 | 417.2 65.3 | 425.3 54.4 | 433.5 46.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 0.0 310.2 | 310.2 310.2 | 310.2 310.2 | 310.2 0.0 | 310.2 0.0 | 310.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 0.0 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 1024.8 | 1024.8 0.0 | 1024.8 0.0 | 1024.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 354 2141 | 330 2158 | 310 2171 | 294 2178 | 276 2178 | 266 2199 | 825 2205 | 1968 1724 | 2006 1603 | 2051 530 | 2085 493 | 2117 463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 1230 | 330 1247 | 310 1260 | 294 1267 | 276 1266 | 266 1288 | 628 1294 | 1056 1010 | 1095 889 | 1139 530 | 1174 493 | 1205 463 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 354 1116 | 330 1133 | 310 1147 | 294 1154 | 276 1153 | 266 1175 | 825 1180 | 943 699 | 982 578 | 1026 530 | 1060 493 | 1092 463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 919 | 330 936 | 310 950 | 294 957 | 276 956 | 266 978 | 628 984 | 746 699 | 785 578 | 829 530 | 863 493 | 895 463 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012[15片] |  | 3.00 | 12.25 | 28 | 60 | 174.7 | 18 | 174.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.00 K=0.15 D=5.53 | 19.1 16.3 | 20.0 16.1 | 20.7 15.9 | 21.2 15.8 | 21.3 15.6 | 21.1 15.5 | 20.6 15.4 | 19.8 15.3 | 18.9 15.2 | 17.9 16.0 | 16.9 16.9 | 16.6 18.0 |
| 屋顶 | F=1.25 K=1.62 D=3.05 | 25.9 15.4 | 23.8 15.3 | 21.5 17.0 | 19.1 19.3 | 18.4 21.8 | 17.9 24.4 | 17.4 26.5 | 17.0 28.1 | 16.7 29.1 | 16.2 29.4 | 16.0 29.0 | 15.7 27.9 |
| 北外墙 | F=7.50 K=0.24 D=4.90 | 6.3 3.8 | 6.5 3.5 | 6.6 3.3 | 6.6 3.2 | 6.3 3.0 | 6.5 2.9 | 6.4 4.1 | 5.0 4.3 | 4.6 4.5 | 4.3 5.0 | 4.1 5.5 | 3.9 5.9 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.87 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 |
| 内墙1 | F=7.81 K=0.87 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 内墙1 | F=5.21 K=0.87 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.2 48.4 | 14.7 50.2 | 12.9 51.5 | 11.6 52.7 | 9.8 53.9 | 9.2 54.5 | 24.5 55.7 | 31.9 41.0 | 37.4 33.1 | 41.0 27.6 | 44.1 23.3 | 46.6 19.6 |
| 照明 | 显热(W) | 11.0 52.7 | 9.2 53.9 | 8.0 55.1 | 6.7 55.7 | 5.5 56.4 | 4.9 57.0 | 25.7 57.6 | 38.0 36.8 | 42.9 23.9 | 45.9 19.6 | 48.4 15.9 | 50.8 13.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 152 | 90 154 | 85 158 | 81 162 | 77 166 | 75 170 | 110 175 | 127 141 | 136 121 | 141 113 | 145 106 | 149 100 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 152 | 90 154 | 85 158 | 81 162 | 77 166 | 75 170 | 110 175 | 127 141 | 136 121 | 141 113 | 145 106 | 149 100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 152 | 90 154 | 85 158 | 81 162 | 77 166 | 75 170 | 110 175 | 127 141 | 136 121 | 141 113 | 145 106 | 149 100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 95 152 | 90 154 | 85 158 | 81 162 | 77 166 | 75 170 | 110 175 | 127 141 | 136 121 | 141 113 | 145 106 | 149 100 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[休息室] |  | 3.00 | 11.60 | 26 | 60 | 1287.4 | 18 | 2766.9 | 18 | 2.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.87 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.87 | 21.1 45.4 | 21.1 45.4 | 21.1 45.4 | 21.1 45.4 | 21.1 45.4 | 21.1 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 |
| 内门1 | F=2.64 K=3.00 | 20.6 44.4 | 20.6 44.4 | 20.6 44.4 | 20.6 44.4 | 20.6 44.4 | 20.6 44.4 | 44.4 44.4 | 44.4 44.4 | 44.4 44.4 | 44.4 44.4 | 44.4 44.4 | 44.4 44.4 |
| 底板1 | F=10.99 K=0.39 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.8 | 13.9 47.6 | 12.2 48.7 | 11.0 49.9 | 9.3 51.0 | 8.7 51.6 | 23.2 52.8 | 30.2 38.9 | 35.4 31.3 | 38.9 26.1 | 41.8 22.0 | 44.1 18.6 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 89.8 | 15.7 91.9 | 13.6 93.9 | 11.5 95.0 | 9.4 96.0 | 8.4 97.1 | 43.8 98.1 | 64.7 62.6 | 73.1 40.7 | 78.3 33.4 | 82.5 27.1 | 86.6 23.0 |
| 人体 | 显热(W) | 73.4 466.3 | 62.9 476.8 | 52.4 482.1 | 47.2 487.3 | 36.7 492.5 | 31.4 497.8 | 272.5 503.0 | 372.0 256.8 | 403.5 157.2 | 424.4 125.8 | 440.1 104.8 | 455.9 89.1 |
|  | 全热(W) | 73.4 845.1 | 62.9 855.6 | 52.4 860.9 | 47.2 866.1 | 36.7 871.3 | 31.4 876.6 | 651.3 881.8 | 750.8 256.8 | 782.3 157.2 | 803.2 125.8 | 818.9 104.8 | 834.7 89.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 477.9 477.9 | 477.9 477.9 | 477.9 0.0 | 477.9 0.0 | 477.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 1578.6 1578.6 | 1578.6 1578.6 | 1578.6 0.0 | 1578.6 0.0 | 1578.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 216 2715 | 200 2729 | 186 2738 | 177 2745 | 163 2753 | 156 2759 | 874 2767 | 2580 2092 | 2625 1963 | 2655 341 | 2677 310 | 2700 286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 216 1235 | 200 1250 | 186 1258 | 177 1266 | 163 1273 | 156 1280 | 495 1287 | 1100 992 | 1145 863 | 1175 341 | 1198 310 | 1220 286 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 216 1136 | 200 1151 | 186 1159 | 177 1167 | 163 1174 | 156 1181 | 874 1188 | 1001 514 | 1046 385 | 1076 341 | 1099 310 | 1121 286 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 216 758 | 200 772 | 186 780 | 177 788 | 163 795 | 156 802 | 495 810 | 623 514 | 668 385 | 697 341 | 720 310 | 742 286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4014[卫生间] |  | 3.00 | 4.00 | 28 | 60 | 62.9 | 18 | 62.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=4.80 K=0.87 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内墙1 | F=7.50 K=0.87 | 3.9 23.4 | 3.9 23.4 | 3.9 23.4 | 3.9 23.4 | 3.9 23.4 | 3.9 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 15.8 | 4.8 16.4 | 4.2 16.8 | 3.8 17.2 | 3.2 17.6 | 3.0 17.8 | 8.0 18.2 | 10.4 13.4 | 12.2 10.8 | 13.4 9.0 | 14.4 7.6 | 15.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.2 | 3.0 17.6 | 2.6 18.0 | 2.2 18.2 | 1.8 18.4 | 1.6 18.6 | 8.4 18.8 | 12.4 12.0 | 14.0 7.8 | 15.0 6.4 | 15.8 5.2 | 16.6 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 59 | 14 60 | 13 61 | 12 61 | 11 62 | 11 62 | 42 63 | 49 51 | 52 45 | 54 41 | 56 39 | 58 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 59 | 14 60 | 13 61 | 12 61 | 11 62 | 11 62 | 42 63 | 49 51 | 52 45 | 54 41 | 56 39 | 58 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 59 | 14 60 | 13 61 | 12 61 | 11 62 | 11 62 | 42 63 | 49 51 | 52 45 | 54 41 | 56 39 | 58 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 59 | 14 60 | 13 61 | 12 61 | 11 62 | 11 62 | 42 63 | 49 51 | 52 45 | 54 41 | 56 39 | 58 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5013[休息室] |  | 3.00 | 11.60 | 26 | 60 | 1263.3 | 18 | 2742.8 | 18 | 2.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.60 K=0.15 D=5.53 | 23.7 20.8 | 24.7 20.6 | 25.4 20.4 | 25.9 20.2 | 26.0 20.0 | 25.8 19.9 | 25.3 19.8 | 24.4 19.7 | 23.5 19.6 | 22.4 20.4 | 21.3 21.4 | 21.0 22.6 |
| 内墙1 | F=31.32 K=0.87 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 内门1 | F=5.28 K=3.00 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 | 41.2 41.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.8 | 13.9 47.6 | 12.2 48.7 | 11.0 49.9 | 9.3 51.0 | 8.7 51.6 | 23.2 52.8 | 30.2 38.9 | 35.4 31.3 | 38.9 26.1 | 41.8 22.0 | 44.1 18.6 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 89.8 | 15.7 91.9 | 13.6 93.9 | 11.5 95.0 | 9.4 96.0 | 8.4 97.1 | 43.8 98.1 | 64.7 62.6 | 73.1 40.7 | 78.3 33.4 | 82.5 27.1 | 86.6 23.0 |
| 人体 | 显热(W) | 73.4 466.3 | 62.9 476.8 | 52.4 482.1 | 47.2 487.3 | 36.7 492.5 | 31.4 497.8 | 272.5 503.0 | 372.0 256.8 | 403.5 157.2 | 424.4 125.8 | 440.1 104.8 | 455.9 89.1 |
|  | 全热(W) | 73.4 845.1 | 62.9 855.6 | 52.4 860.9 | 47.2 866.1 | 36.7 871.3 | 31.4 876.6 | 651.3 881.8 | 750.8 256.8 | 782.3 157.2 | 803.2 125.8 | 818.9 104.8 | 834.7 89.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 0.0 477.9 | 477.9 477.9 | 477.9 477.9 | 477.9 0.0 | 477.9 0.0 | 477.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 0.0 1578.6 | 1578.6 1578.6 | 1578.6 1578.6 | 1578.6 0.0 | 1578.6 0.0 | 1578.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 244 2692 | 229 2706 | 215 2714 | 207 2722 | 193 2729 | 186 2736 | 855 2743 | 2560 2068 | 2605 1939 | 2633 317 | 2655 287 | 2677 265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 244 1212 | 229 1226 | 215 1235 | 207 1242 | 193 1249 | 186 1256 | 477 1263 | 1081 968 | 1125 838 | 1154 317 | 1175 287 | 1197 265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 2.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 244 1113 | 229 1127 | 215 1136 | 207 1143 | 193 1150 | 186 1157 | 855 1164 | 982 490 | 1026 361 | 1055 317 | 1076 287 | 1098 265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 244 734 | 229 749 | 215 757 | 207 764 | 193 771 | 186 778 | 477 785 | 603 490 | 647 361 | 676 317 | 697 287 | 719 265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5014[卫生间] |  | 3.00 | 4.00 | 28 | 60 | 52.9 | 18 | 52.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.00 K=0.15 D=5.53 | 7.0 5.9 | 7.3 5.9 | 7.5 5.8 | 7.7 5.7 | 7.7 5.7 | 7.7 5.6 | 7.5 5.6 | 7.2 5.6 | 6.9 5.5 | 6.5 5.8 | 6.1 6.2 | 6.0 6.6 |
| 内墙1 | F=15.00 K=0.87 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 |
| 内墙1 | F=4.80 K=0.87 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 15.8 | 4.8 16.4 | 4.2 16.8 | 3.8 17.2 | 3.2 17.6 | 3.0 17.8 | 8.0 18.2 | 10.4 13.4 | 12.2 10.8 | 13.4 9.0 | 14.4 7.6 | 15.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.2 | 3.0 17.6 | 2.6 18.0 | 2.2 18.2 | 1.8 18.4 | 1.6 18.6 | 8.4 18.8 | 12.4 12.0 | 14.0 7.8 | 15.0 6.4 | 15.8 5.2 | 16.6 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26 49 | 25 50 | 25 51 | 24 51 | 23 52 | 23 52 | 34 53 | 40 41 | 43 34 | 45 32 | 47 29 | 48 28 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26 49 | 25 50 | 25 51 | 24 51 | 23 52 | 23 52 | 34 53 | 40 41 | 43 34 | 45 32 | 47 29 | 48 28 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26 49 | 25 50 | 25 51 | 24 51 | 23 52 | 23 52 | 34 53 | 40 41 | 43 34 | 45 32 | 47 29 | 48 28 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 26 49 | 25 50 | 25 51 | 24 51 | 23 52 | 23 52 | 34 53 | 40 41 | 43 34 | 45 32 | 47 29 | 48 28 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |