[image: image9.jpg]




全年负荷计算书

相变筑绿校，材启新未来
全年负荷计算书
	工程名称
	相变筑绿校，材启新未来

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2025年12月24日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18869732181


目  录
1

1
建筑概况

1

2
气象数据

1

2.1
气象地点

1

2.2
逐日干球温度表

2

2.3
逐月辐照量表

2

2.4
峰值工况

2

3
软件介绍

2

4
围护结构

2

4.1
屋顶构造

2

4.1.1
屋顶构造一

3

4.2
外墙构造

3

4.2.1
填充墙构造一

3

4.3
挑空楼板构造

3

4.3.1
挑空楼板构造一

3

4.4
楼板构造

3

4.4.1
控温房间楼板构造一

4

4.5
周边地面构造

4

4.5.1
地面构造一

4

4.6
非周边地面构造

4

4.6.1
地面构造一

4

4.7
门构造

4

4.8
窗构造

5

5
房间类型

5

5.1
房间参数表

5

5.2
作息时间表

5

6
系统设置

5

6.1
系统划分

6

6.2
运行时间表

6

7
计算结果

6

7.1
模拟周期

7

7.2
全年冷暖需求

7

7.3
负荷分项统计

8

7.4
逐月负荷表

10

8
附录




1 建筑概况
	地理位置
	北京-北京

	气候分区
	寒冷B区

	北纬
	39.80

	东经
	116.47

	建筑名称
	综合楼

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 17009.64 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 32.40 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 8
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME

2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1

”n




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) wKPESIES miEEEsT
800

700
600
50

40
30
20
<1 I

10 1 12

S & 3 &

o




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2024，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构
4.1 屋顶构造
4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32


4.2 外墙构造
4.2.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	蒸压加气混凝土砌块
	200
	0.100
	1.890
	1.25
	1.600
	3.780

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	3.197
	5.322

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	15
	0.033
	0.280
	1.20
	0.379
	0.127

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.492
	1.805

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.40


4.5 周边地面构造
4.5.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.40


4.6 非周边地面构造
4.6.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	55
	0.030
	0.320
	1.10
	1.667
	0.587

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	195
	－
	－
	－
	1.757
	2.017

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.20


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	金属三防门(硅酸铝板保温-普通型)
	1.500
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.500
	0.425
	0.620
	

	2
	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.500
	0.425
	0.620
	


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	28
	16
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	大厅
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	10(W/m^2)
	0(W/m^2)

	实验教室
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	6(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	普通教室
	26
	18
	24(m^3/h.人)
	1.39(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	5(W/m^2)
	5(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	20(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	阅览室
	26
	20
	20(m^3/h.人)
	1.9(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)

	餐厅
	26
	18
	25(m^3/h.人)
	2(m^2/人)
	8(W/m^2)
	5(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	4915.80
	3088,3087,3086,3085,3079,3078,3075,4081,4077,4073,4071,4069,4067,4066,5084,5083,5082,5076,5070,5065,6038,6037,6035,6034,6033,6032,6028,6027,6025,6023,6021,6020,6019,6009,6008,6007,6006,6005,6004,6003,6002,6001,7064,7063,7062,7061,7060,7059,7058,7057,7056,7055,7054,7053,7052,7051,7050,7049,7048,7047,7046,7045,7044,8043,8042,8041,8040,8039,8036,8031,8030,8029,8026,8024,8022,8018,8017,8016,8015,8014,8013,8012,8011,8010

	Sys
	无
	--
	--
	--
	11945.16
	2163,2147,2109,2196,2192,2177,2155,2154,2146,2021,2020,2007,2124,2006,2231,2220,2205,2202,2187,2184,2168,2167,2149,2135,2127,2120,2023,2014,3035,3017,3111,3010,3121,3074,3062,3057,3054,3053,3049,3046,3043,3039,3037,3032,3026,3070,3024,3232,3227,3223,3218,3206,3200,3186,3166,3165,3129,3018,3013,4030,4004,4141,4113,4107,4103,4101,4097,4093,4089,4086,4080,4078,4079,4068,4064,4072,4028,4016,4230,4228,4221,4219,4204,4201,4183,4144,4142,5031,5008,5122,5073,5060,5059,5055,5052,5048,5045,5044,5041,5038,5034,5027,5071,5029,5015,5233,5229,5222,5217,5207,5199,5185,5145,5143,7213,8224,9001,1003,1004,1018,1009,1031,1030,1027,1024,1023,1010,1007,1001,1032,1029,1028,1026,1025,1022,1021,1020,1019,1017,1016,1015,1014,1013,1012,1011,1008,1006,1005,1002


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(6.1-9.15) 供暖季(11.15-3.15)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	Sys
	575619
	48.19
	1106357
	92.62

	默认系统
	273582
	55.65
	762946
	155.20

	建筑总计
	849201
	49.92
	1869303
	109.90


[image: image4.png]RERRAL

849201,31%

= EEHLFR(Wh)




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.07
	30.16
	2.08
	-74.10
	0.00
	-49.92

	供冷(kWh/㎡)
	13.35
	44.07
	1.68
	50.79
	0.00
	109.90


[image: image5.png]FERGSTR(KWh)
800000
600000
400000
200000
0 — mERR
-200000 - nEPER
400000 mEREBR
L0
-600000 -
-800000 ———
-1000000
-1200000
-1400000





[image: image6.png]2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

FHT(Wh)

mEGEEK
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	343071
	0
	2806.240
	1月15日8时
	0.000
	--

	2月
	129954
	0
	1912.281
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	64552
	0
	1536.702
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	451237
	0.000
	--
	4411.786
	6月3日8时

	7月
	0
	679157
	0.000
	--
	3935.108
	7月30日10时

	8月
	0
	576177
	0.000
	--
	5064.884
	8月2日15时

	9月
	0
	162732
	0.000
	--
	2568.193
	9月2日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	34240
	0
	1244.889
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	277385
	0
	2232.126
	12月31日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

BHLEBH(KWh)

5 6 7 8 9 10

1

12

wfHEEER
smk





[image: image8.png]6000

5000

4000

3000

2000

1000

BRIEBERE (kW)

4 5 6 7 8 9 10 11

12

w AT E
SRS





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


