[image: image13.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  
	工程名称
	相变筑绿校，材启新未来

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2025年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2024

	软件版本
	20240730(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18869732181


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


84 规定性指标检查


84.1 工程材料


94.2 围护结构作法简要说明


104.3 体形系数


104.4 窗墙比


124.5 天窗


124.6 屋顶


134.7 外墙


154.8 挑空楼板


154.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


154.10 采暖与非采暖隔墙


164.11 外窗热工


214.12 周边地面


224.13 采暖地下室外墙


224.14 变形缝


224.15 可开启窗扇


224.16 非中空窗面积比


234.17 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	综合楼

	工程地点
	北京-北京

	气候分区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上17010㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上8          地下0

	建筑高度
	32.4m

	建筑（节能计算）体积
	73601.31

	建筑（节能计算）外表面积
	18116.21

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
A_1层平面
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
[image: image9.wmf]
7层平面
[image: image10.wmf]
8层平面
[image: image11.wmf]
9层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块
	0.100
	1.890
	300.0
	1637.3
	0.1110
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.299,D=5.322)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋蒸压加气混凝土砌块 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.411,D=3.215)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.536,D=4.272)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块 200mm＋混合砂浆 20mm
6. 外窗：60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] (K=2.500)：
    传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370
7. 幕墙：60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] (K=2.500)：
    传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370
8. 周边地面：地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积
	18116.21

	建筑体积
	73601.31

	体形系数
	0.25

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	2
	4.050
	1221.18
	3128.02
	9658.04

	3
	4.050
	2629.04
	2612.51
	10647.59

	4
	4.050
	2242.34
	1690.32
	9081.47

	5
	4.050
	2242.33
	1303.00
	9081.45

	6
	4.050
	1720.72
	1421.54
	6968.92

	7
	4.050
	1720.71
	899.91
	6968.90

	8
	4.050
	1720.72
	899.91
	6968.92

	9
	4.050
	1679.86
	935.91
	6803.43

	10
	0.000
	0.00
	1679.86
	0.00

	A:1
	4.050
	1832.74
	1712.50
	7422.60

	A:2
	0.000
	0.00
	1832.73
	0.00

	合计
	32.40
	17009.64
	18116.21
	73601.31


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1056.19
	3714.46
	0.28

	北向
	立面2
	783.51
	3758.42
	0.21

	东向
	立面3
	134.22
	1321.79
	0.10

	西向
	立面4
	46.34
	1450.46
	0.03


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	3~5,A:1
	
	
	347.01
	1056.19

	
	
	C0909
	0.90×1.50
	2
	4
	1.35
	5.40
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	3~5
	6
	2.70
	16.20
	

	
	
	C5518
	3.56×1.50
	2
	1
	5.35
	5.35
	

	
	
	C5518
	5.50×1.50
	2~8
	75
	8.25
	618.75
	

	
	
	C5518
	5.30×1.50
	2
	1
	7.95
	7.95
	

	
	
	C5518
	1.50×1.50
	4,6,8
	3
	2.25
	6.75
	

	
	
	C5518[3315]
	3.29×1.50
	3,5,7
	3
	4.93
	14.78
	

	
	
	C5518[3515]
	3.46×1.50
	3
	1
	5.20
	5.20
	

	
	
	C5518[3515]
	3.47×1.50
	5,7
	2
	5.21
	10.42
	

	
	
	C5518[4115]
	4.09×1.50
	4,6,8
	3
	6.13
	18.38
	

	北向
	立面2
	C0909
	0.90×1.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	783.51

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	3~5
	21
	1.80
	37.80
	

	
	
	C1215[1015]
	0.99×1.50
	3~5
	3
	1.48
	4.45
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	3~5
	9
	4.50
	40.50
	

	
	
	C3015[1715]
	1.70×1.50
	3~5
	3
	2.56
	7.67
	

	
	
	C5515
	5.43×1.50
	A:1
	1
	8.15
	8.15
	

	
	
	C5515
	5.50×1.50
	A:1
	1
	8.25
	8.25
	

	
	
	C5518
	5.50×1.50
	2~8
	69
	8.25
	569.25
	

	
	
	C5518
	1.50×1.50
	4,6,8
	3
	2.25
	6.75
	

	
	
	C5518[2815]
	2.79×1.50
	3,5,7
	3
	4.18
	12.54
	

	
	
	C5518[2815]
	2.80×1.50
	3
	1
	4.21
	4.21
	

	
	
	C5518[2815]
	2.83×1.50
	4,6,8
	3
	4.25
	12.75
	

	
	
	C5518[2815]
	2.81×1.50
	5,7
	2
	4.22
	8.43
	

	
	
	C5518[3515]
	3.49×1.50
	3
	1
	5.24
	5.24
	

	
	
	C5518[3515]
	3.49×1.50
	5,7
	2
	5.24
	10.48
	

	
	
	C5518[4115]
	4.07×1.50
	3,5,7
	3
	6.10
	18.31
	

	
	
	C5518[4115]
	4.09×1.50
	4,6,8
	3
	6.13
	18.38
	

	
	
	C5518[6015]
	6.00×1.50
	2
	1
	9.00
	9.00
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	3~5,A:1
	
	
	44.52
	134.22

	
	
	C0909
	0.90×1.50
	2~3,5,7
	9
	1.35
	12.15
	

	
	
	C1715
	1.70×1.50
	3,5,7
	15
	2.55
	38.25
	

	
	
	C5518
	1.50×1.50
	4,6,8
	15
	2.25
	33.75
	

	
	
	C5518[1215]
	1.23×1.50
	4,6
	2
	1.85
	3.70
	

	
	
	C5518[1215]
	1.23×1.50
	8
	1
	1.85
	1.85
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	
	3~5,A:1
	
	
	46.34
	46.34


4.5 天窗
4.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.5.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	蒸压加气混凝土砌块
	200
	0.100
	1.890
	1.25
	1.600
	3.780

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	3.197
	5.322

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


4.7.1.2 剪力墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.7.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


4.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


4.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2606.30
	0.988
	0.30
	5.32
	0.75

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	32.40
	0.012
	0.41
	3.22
	0.75

	合计
	
	2638.70
	1.000
	0.30
	5.30
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.20 = 0.36


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2935.58
	0.989
	0.30
	5.32
	0.75

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	32.37
	0.011
	0.41
	3.22
	0.75

	合计
	
	2967.94
	1.000
	0.30
	5.30
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.20 = 0.36


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1175.01
	0.993
	0.30
	5.32
	0.75

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	8.10
	0.007
	0.41
	3.22
	0.75

	合计
	
	1183.11
	1.000
	0.30
	5.31
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.20 = 0.36


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1394.81
	0.997
	0.30
	5.32
	0.75

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	4.86
	0.003
	0.41
	3.22
	0.75

	合计
	
	1399.67
	1.000
	0.30
	5.31
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.20 = 0.36


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	8111.69
	0.991
	0.30
	5.32
	0.75

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	77.73
	0.009
	0.41
	3.22
	0.75

	合计
	
	8189.42
	1.000
	0.30
	5.30
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.20 = 0.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 挑空楼板
4.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50)

	结论
	满足


4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容
4.10 采暖与非采暖隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块
	200
	0.100
	1.890
	1.25
	1.600
	3.780

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.644
	4.272

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.54

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


4.11 外窗热工
4.11.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	110
	2.50
	0.37
	0.620
	《建筑节能门窗》16J607

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	18
	2.50
	0.37
	0.620
	《建筑节能门窗》16J607

	
	
	窗编号

	
	
	C0909，C1715，C5518，C5518[1215]，C1815，C5518[3315]，C5518[3515]，C5518[4115]，C1215，C1215[1015]，C3015，C3015[1715]，C5515，C5518[2815]，C5518[6015]


4.11.2 外遮阳类型
4.11.2.1 百叶遮阳
[image: image12.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	347.015
	110
	2.500

	2
	C0909
	2
	4
	1.350
	5.400
	18
	2.500

	3
	C1815
	3~5
	6
	2.700
	16.200
	18
	2.500

	4
	C5518
	2
	1
	5.347
	5.347
	18
	2.500

	5
	C5518
	2~8
	75
	8.250
	618.750
	18
	2.500

	6
	C5518
	2
	1
	7.949
	7.949
	18
	2.500

	7
	C5518
	4,6,8
	3
	2.250
	6.750
	18
	2.500

	8
	C5518[3315]
	3,5,7
	3
	4.928
	14.783
	18
	2.500

	9
	C5518[3515]
	3
	1
	5.197
	5.197
	18
	2.500

	10
	C5518[3515]
	5,7
	2
	5.208
	10.416
	18
	2.500

	11
	C5518[4115]
	4,6,8
	3
	6.128
	18.384
	18
	2.500

	立面总面积(㎡)
	1056.191
	立面平均传热系数
	2.500


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0909
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	2.500

	2
	C1215
	3~5
	21
	1.800
	37.800
	18
	2.500

	3
	C1215[1015]
	3~5
	3
	1.484
	4.452
	18
	2.500

	4
	C3015
	3~5
	9
	4.500
	40.500
	18
	2.500

	5
	C3015[1715]
	3~5
	3
	2.555
	7.666
	18
	2.500

	6
	C5515
	A:1
	1
	8.148
	8.148
	18
	2.500

	7
	C5515
	A:1
	1
	8.250
	8.250
	18
	2.500

	8
	C5518
	2~8
	69
	8.250
	569.250
	18
	2.500

	9
	C5518
	4,6,8
	3
	2.250
	6.750
	18
	2.500

	10
	C5518[2815]
	3,5,7
	3
	4.179
	12.536
	18
	2.500

	11
	C5518[2815]
	3
	1
	4.206
	4.206
	18
	2.500

	12
	C5518[2815]
	4,6,8
	3
	4.249
	12.747
	18
	2.500

	13
	C5518[2815]
	5,7
	2
	4.216
	8.433
	18
	2.500

	14
	C5518[3515]
	3
	1
	5.238
	5.238
	18
	2.500

	15
	C5518[3515]
	5,7
	2
	5.242
	10.484
	18
	2.500

	16
	C5518[4115]
	3,5,7
	3
	6.105
	18.315
	18
	2.500

	17
	C5518[4115]
	4,6,8
	3
	6.128
	18.384
	18
	2.500

	18
	C5518[6015]
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	2.500

	立面总面积(㎡)
	783.508
	立面平均传热系数
	2.500


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	44.520
	110
	2.500

	2
	C0909
	2~3,5,7
	9
	1.350
	12.150
	18
	2.500

	3
	C1715
	3,5,7
	15
	2.550
	38.250
	18
	2.500

	4
	C5518
	4,6,8
	15
	2.250
	33.750
	18
	2.500

	5
	C5518[1215]
	4,6
	2
	1.852
	3.703
	18
	2.500

	6
	C5518[1215]
	8
	1
	1.848
	1.848
	18
	2.500

	立面总面积(㎡)
	134.222
	立面平均传热系数
	2.500


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	46.340
	110
	2.500

	立面总面积(㎡)
	46.340
	立面平均传热系数
	2.500


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	347.015
	110
	0.370
	
	1.000
	0.370

	2
	C0909
	2
	4
	1.350
	5.400
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	3
	C1815
	3~5
	6
	2.700
	16.200
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	4
	C5518
	2
	1
	5.347
	5.347
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	5
	C5518
	2~8
	75
	8.250
	618.750
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	6
	C5518
	2
	1
	7.949
	7.949
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	7
	C5518
	4,6,8
	3
	2.250
	6.750
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	8
	C5518[3315]
	3,5,7
	3
	4.928
	14.783
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	9
	C5518[3515]
	3
	1
	5.197
	5.197
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	10
	C5518[3515]
	5,7
	2
	5.208
	10.416
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	11
	C5518[4115]
	4,6,8
	3
	6.128
	18.384
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	1056.191
	综合太阳得热系数
	0.370


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0909
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.631
	0.234

	2
	C1215
	3~5
	21
	1.800
	37.800
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.629
	0.233

	3
	C1215[1015]
	3~5
	3
	1.484
	4.452
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.630
	0.233

	4
	C3015
	3~5
	9
	4.500
	40.500
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.625
	0.231

	5
	C3015[1715]
	3~5
	3
	2.555
	7.666
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.627
	0.232

	6
	C5515
	A:1
	1
	8.148
	8.148
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	7
	C5515
	A:1
	1
	8.250
	8.250
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	8
	C5518
	2~8
	69
	8.250
	569.250
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.624
	0.231

	9
	C5518
	4,6,8
	3
	2.250
	6.750
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.628
	0.232

	10
	C5518[2815]
	3,5,7
	3
	4.179
	12.536
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.626
	0.231

	11
	C5518[2815]
	3
	1
	4.206
	4.206
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.626
	0.231

	12
	C5518[2815]
	4,6,8
	3
	4.249
	12.747
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.626
	0.231

	13
	C5518[2815]
	5,7
	2
	4.216
	8.433
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.626
	0.231

	14
	C5518[3515]
	3
	1
	5.238
	5.238
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.625
	0.231

	15
	C5518[3515]
	5,7
	2
	5.242
	10.484
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.625
	0.231

	16
	C5518[4115]
	3,5,7
	3
	6.105
	18.315
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.625
	0.231

	17
	C5518[4115]
	4,6,8
	3
	6.128
	18.384
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.625
	0.231

	18
	C5518[6015]
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.624
	0.231

	立面总面积(㎡)
	783.508
	综合太阳得热系数
	0.234


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	44.520
	110
	0.370
	
	1.000
	0.370

	2
	C0909
	2~3,5,7
	9
	1.350
	12.150
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	3
	C1715
	3,5,7
	15
	2.550
	38.250
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	4
	C5518
	4,6,8
	15
	2.250
	33.750
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	5
	C5518[1215]
	4,6
	2
	1.852
	3.703
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	6
	C5518[1215]
	8
	1
	1.848
	1.848
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	134.222
	综合太阳得热系数
	0.370


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~5,A:1
	
	
	46.340
	110
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	46.340
	综合太阳得热系数
	0.370


4.11.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1056.19
	2.50
	0.37
	0.28
	K≤2.50, SHGC≤0.48
	满足

	北向
	立面2
	783.51
	2.50
	0.23
	0.21
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	134.22
	2.50
	0.37
	0.10
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	46.34
	2.50
	0.37
	0.03
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	2020.26
	2.50
	0.32
	0.20
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面
4.12.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.13 采暖地下室外墙

本工程无此项内容
4.14 变形缝

本工程无此项内容
4.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	A:1
	1001(最不利房间)
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	无可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1056.19
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	783.51
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	134.22
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	46.34
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image13.png]