[image: image27.png]yl SRIERTE N





冷负荷计算书


	冷负荷计算报告书

	文化活动中心

	设计编号：



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	aaa

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image26.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

1.1 概况

1

1.2 室外温湿度

1

1.3 太阳辐射照度

1

1.4 其他气象参数

2

2 计算依据

2

3 计算原理

2

3.1 外窗的日射得热冷负荷

2

3.2 外窗传热的冷负荷

3

3.3 外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4 新风冷负荷

3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6 渗透空气冷负荷

5

3.7 设备冷负荷

5

3.8 照明冷负荷

6

3.9 人体冷负荷

6

3.10 冷负荷的修正

7

4 外围护构造

7

4.1 屋顶

7

4.2 外墙

7

4.3 梁柱

8

4.4 挑空楼板

8

5 内围护构造

8

5.1 内墙

9

5.2 控温与非控温空间隔墙

9

5.3 楼板

9

5.4 控温与非控温空间楼板

10

6 封闭阳台构造

10

7 地下围护构造

10

7.1 周边地面

10

7.2 非周边地面

10

8 窗构造

11

9 门构造

11

10 负荷指标

11

11 建筑按楼层汇总表

13

12 房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	河北-石家庄

	北纬
	38.00

	东经
	114.41

	建筑名称
	文化活动中心

	建筑面积
	地上 4115.18 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	27
	26
	26
	25
	25
	25
	25
	27
	28
	30
	31
	33

	湿度(%)
	86
	91
	92
	94
	96
	98
	94
	85
	76
	69
	64
	59

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	34
	35
	35
	35
	34
	34
	33
	31
	30
	29
	28
	27

	湿度(%)
	86
	91
	92
	94
	96
	98
	94
	85
	76
	69
	64
	59


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	1
	39
	90
	136
	153
	136
	90
	39
	1
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	SE
	直射
	138
	258
	332
	350
	306
	208
	85
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	E
	直射
	320
	459
	488
	431
	289
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	NE
	直射
	293
	365
	321
	241
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	N
	直射
	63
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	63

	
	
	散射
	42
	67
	90
	112
	125
	132
	136
	132
	125
	112
	90
	67
	42

	
	H
	直射
	44
	173
	336
	488
	605
	674
	699
	674
	605
	488
	336
	173
	44

	
	
	散射
	57
	79
	93
	106
	109
	109
	112
	109
	109
	106
	93
	79
	57


其他气象参数

	气象位置
	河北-石家庄（默认）

	气象来源
	《空气调节设计手册》

	大气透明度等级
	4

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	29.7

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	35.1

	室外计算干球温度附加值（℃）
	0.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	10.4

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.50

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	26.6

	夏季大气压力(Pa)
	99560


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      
[image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  
[image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，

[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               
[image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量
[image: image7.wmf](

１－ηζ
[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（
[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：



[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：



[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：



[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：


[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯


[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯


[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：



[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.243
	1
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.03
	0.32
	1.1
	2.424
	0.853

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.3
	5
	1.5
	0.067
	0.5

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.631
	3.435

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.358

	衰减度ν
	122.25

	延迟时间ξ(h)
	8.96

	衰减倍数β
	0.10


备注：

外墙

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.28
	1.1
	1.377
	0.424

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.18
	3.1
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.311
	4.360

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.405

	衰减度ν
	85.06

	延迟时间ξ(h)
	10.35

	衰减倍数β
	0.12


备注：

梁柱

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.28
	1.1
	1.377
	0.424

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.537
	2.893

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.589

	衰减度ν
	87.47

	延迟时间ξ(h)
	7.07

	衰减倍数β
	0.08


备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.03
	0.32
	1.1
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.418

	衰减度ν
	76.00

	延迟时间ξ(h)
	5.78

	衰减倍数β
	0.13


备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.18
	3.1
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.902

	衰减度ν
	22.38

	延迟时间ξ(h)
	9.53

	衰减倍数β
	0.21


备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.18
	3.1
	1
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.758

	衰减度ν
	35.55

	延迟时间ξ(h)
	9.37

	衰减倍数β
	0.16


备注：

楼板

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	15
	0.033
	0.28
	1.2
	0.379
	0.127

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.492
	1.805

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.404

	衰减度ν
	21.15

	延迟时间ξ(h)
	4.74

	衰减倍数β
	0.14


备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.615
	1.1
	1.774
	1.2

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.87
	10.75
	1
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.887
	2.878

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.475

	衰减度ν
	78.04

	延迟时间ξ(h)
	7.41

	衰减倍数β
	0.11


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.03
	0.32
	1.1
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	夏季传热系数K
	0.395

	衰减度ν
	88.81

	延迟时间ξ(h)
	5.87

	衰减倍数β
	0.12


备注：

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.03
	0.32
	1
	2.667
	0.853

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	2.757
	2.284

	夏季传热系数K
	0.167

	衰减度ν
	540.10

	延迟时间ξ(h)
	6.10

	衰减倍数β
	0.05


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	1.60
	0.31

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.50
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	515613
	4115.18
	125.30

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	3251.49
	158.58


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1002[前室]
	333.33
	18
	9824
	8598
	1242
	1.79
	1026
	29.47

	
	1005[茶餐厅]
	210.21
	15
	36629
	17599
	20408
	29.31
	20327
	174.25

	
	1007[歌舞厅]
	173.34
	15
	70937
	33180
	43240
	61.15
	52111
	409.24

	
	1011[大活动室]
	85.48
	16
	7584
	3829
	3980
	5.74
	3425
	88.72

	
	1013[图书资料室]
	67.84
	16
	5144
	3211
	2058
	2.96
	2039
	75.82

	
	1016[小活动室]
	54.81
	15
	13844
	6127
	8235
	11.86
	7627
	252.57

	
	1018[小活动室]
	54.76
	15
	13757
	6047
	8227
	11.84
	7619
	251.24

	
	1021[电子阅览室]
	50.40
	16
	3931
	2494
	1529
	2.20
	1514
	77.99

	
	1025[走廊]
	37.68
	18
	1306
	1167
	140
	0.20
	116
	34.65

	
	1029[电子阅览室]
	32.92
	16
	2352
	1414
	999
	1.43
	989
	71.46

	
	1030[走廊]
	30.32
	18
	1247
	1135
	113
	0.16
	93
	41.12

	
	1044[员工卫生间]
	18.28
	18
	629
	479
	154
	0.22
	104
	34.42

	
	1045[女卫]
	17.59
	17
	659
	518
	148
	0.21
	102
	37.47

	
	1047[女卫];1054[男卫]
	15.88
	18
	512
	381
	133
	0.19
	90
	32.22

	
	1048,1049[办公室]
	15.88
	14
	1598
	1152
	482
	0.69
	480
	100.59

	
	1050[馆长室]
	15.88
	16
	1261
	809
	482
	0.69
	477
	79.40

	
	1052[办公室]
	15.88
	16
	1148
	691
	482
	0.69
	477
	72.29

	
	1060[男卫]
	8.82
	17
	393
	322
	74
	0.11
	51
	44.55

	
	整层
	1271.07
	16
	174514
	90383
	89053
	126.09
	99371
	137.30

	2层
	2003[前室]
	332.46
	18
	10041
	8819
	1238
	1.79
	1024
	30.20

	
	2004[商业]
	210.14
	16
	24383
	12712
	12504
	18.12
	7998
	116.03

	
	2008[公共阅览室]
	155.31
	18
	12294
	7797
	4712
	6.77
	4483
	79.16

	
	2009[大活动室]
	85.53
	16
	11763
	5057
	7055
	10.25
	5140
	137.52

	
	2010[大活动室]
	85.52
	16
	7973
	4211
	3982
	5.74
	3426
	93.23

	
	2012[大活动室]
	85.48
	16
	7594
	3839
	3980
	5.74
	3425
	88.85

	
	2014[图书资料室]
	65.96
	18
	5408
	3474
	2001
	2.87
	1904
	81.99

	
	2015[小活动室]
	54.81
	15
	13844
	6127
	8235
	11.86
	7627
	252.57

	
	2017[小活动室]
	54.76
	15
	13757
	6047
	8227
	11.84
	7619
	251.24

	
	2020[走廊]
	50.87
	18
	1969
	1782
	189
	0.27
	157
	38.70

	
	2024[公共阅览室]
	40.18
	18
	3262
	2098
	1219
	1.75
	1160
	81.19

	
	2046[女卫]
	17.56
	17
	652
	510
	148
	0.21
	102
	37.13

	
	2051[男卫]
	15.88
	18
	568
	437
	133
	0.19
	90
	35.77

	
	2053[女卫]
	15.88
	18
	568
	437
	133
	0.19
	90
	35.78

	
	2061[男卫]
	8.82
	18
	383
	312
	74
	0.11
	50
	43.43

	
	整层
	1279.15
	16
	114108
	63266
	52757
	75.62
	44835
	89.21

	3层
	3001[观演厅]
	350.81
	16
	208638
	95750
	128229
	181.84
	146908
	594.73

	
	3006[前室]
	184.87
	18
	6588
	5908
	689
	0.99
	569
	35.63

	
	3023[走廊]
	37.92
	18
	1364
	1224
	141
	0.20
	117
	35.96

	
	3031[员工休息室]
	32.37
	16
	4419
	2798
	1833
	2.61
	1945
	136.54

	
	3032[员工休息室]
	32.16
	16
	4147
	2536
	1821
	2.59
	1933
	128.95

	
	3055[控制室]
	15.73
	22
	318
	318
	0
	0.00
	0
	20.20

	
	3056[女卫]
	13.01
	18
	573
	465
	109
	0.16
	74
	44.02

	
	3057[女卫]
	10.92
	18
	463
	372
	92
	0.13
	62
	42.35

	
	3059[男卫]
	9.48
	18
	387
	309
	80
	0.12
	54
	40.86

	
	3062[男卫]
	7.72
	18
	267
	203
	65
	0.09
	44
	34.63

	
	3063[前室]
	6.27
	18
	171
	148
	23
	0.03
	19
	27.33

	
	整层
	701.27
	16
	226991
	109499
	132628
	188.09
	152541
	323.69

	建筑
	3251.49
	16
	515613
	263148
	266224
	377.16
	295187
	158.58


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[前室]
	4.50
	333.33
	26
	60
	8598.3
	18
	9823.6
	18
	1.79
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	顶板1
	F=0.48
K=0.48
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8
	0.8
0.8

	顶板1
	F=0.36
K=0.48
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1
	1.1
1.1

	顶板1
	F=0.06
K=0.48
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1

	南外墙
	F=5.92
K=0.40 D=4.36
	21.4
13.1
	20.5
12.8
	19.0
12.5
	18.4
12.3
	17.6
13.0
	16.4
13.8
	15.6
14.9
	15.0
16.9
	14.6
18.7
	14.1
20.2
	13.9
21.2
	13.3
21.6

	东南外墙
	F=5.94
K=0.40 D=4.36
	21.7
15.0
	21.5
14.7
	20.9
14.4
	20.4
14.2
	19.6
16.9
	18.3
19.4
	17.6
21.5
	17.0
23.0
	16.5
23.7
	16.1
23.7
	15.8
23.0
	15.3
21.8

	南外门
	F=3.15
K=1.97
	6.2
48.8
	0.4
53.9
	-1.5
56.5
	-4.1
55.9
	-6.0
50.7
	-7.3
48.1
	-3.5
41.0
	4.9
32.0
	15.2
23.0
	24.9
16.5
	33.3
12.0
	41.7
8.1

	东南外门
	F=3.15
K=1.97
	6.2
48.8
	0.4
53.9
	-1.5
56.5
	-4.1
55.9
	-6.0
50.7
	-7.3
48.1
	-3.5
41.0
	4.9
32.0
	15.2
23.0
	24.9
16.5
	33.3
12.0
	41.7
8.1

	内墙1
	F=5.35
K=0.76
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0
	15.0
15.0

	内墙1
	F=21.60
K=0.76
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7

	内墙1
	F=23.92
K=0.76
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5

	内墙1
	F=27.71
K=0.76
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7

	内墙1
	F=26.56
K=0.76
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9
	134.9
134.9

	内墙1
	F=10.65
K=0.76
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9
	29.9
29.9

	内墙1
	F=12.16
K=0.76
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1
	34.1
34.1

	内墙1
	F=6.16
K=0.76
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3
	17.3
17.3

	内墙1
	F=19.35
K=0.76
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3

	内墙1
	F=19.35
K=0.76
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3

	内墙1
	F=27.61
K=0.76
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2
	140.2
140.2

	内窗1
	F=13.53
K=2.50
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2
	125.2
125.2

	内窗1
	F=12.30
K=2.50
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8

	内窗1
	F=22.08
K=2.50
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2
	204.2
204.2

	内窗1
	F=38.44
K=2.50
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6
	355.6
355.6

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	周边地面
	F=15.84
K=0.40
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2
	23.2
23.2

	设备
	负荷(W)
	1400.0
3949.9
	1200.0
4099.9
	1050.0
4199.9
	950.0
4299.9
	800.0
4399.9
	750.0
4449.9
	2000.0
4549.9
	2599.9
3349.9
	3049.9
2699.9
	3349.9
2250.0
	3599.9
1900.0
	3799.9
1600.0

	照明
	显热(W)
	210.0
1003.3
	175.0
1026.6
	151.7
1050.0
	128.3
1061.6
	105.0
1073.3
	93.3
1085.0
	490.0
1096.6
	723.3
700.0
	816.6
455.0
	875.0
373.3
	921.6
303.3
	968.3
256.7

	人体
	显热(W)
	56.5
359.0
	48.4
367.0
	40.3
371.1
	36.3
375.1
	28.2
379.1
	24.2
383.2
	209.7
387.2
	286.4
197.6
	310.6
121.0
	326.7
96.8
	338.8
80.7
	350.9
68.6

	
	全热(W)
	56.5
847.6
	48.4
855.7
	40.3
859.7
	36.3
863.7
	28.2
867.8
	24.2
871.8
	698.4
875.8
	775.0
197.6
	799.2
121.0
	815.3
96.8
	827.4
80.7
	839.5
68.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.73
	0.00
0.73
	0.00
0.73
	0.00
0.73
	0.00
0.73
	0.00
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.00
	0.73
0.00
	0.73
0.00
	0.73
0.00
	0.73
0.00

	新风
	显热(W)
	43.8
344.3
	2.9
380.7
	-10.8
398.9
	-29.0
394.4
	-42.7
358.0
	-51.8
339.7
	-24.4
289.7
	34.7
225.9
	107.6
162.2
	175.9
116.7
	235.0
84.8
	294.2
57.5

	
	全热(W)
	800.1
1017.6
	773.6
1064.5
	747.2
1073.6
	721.6
1074.4
	709.0
1068.4
	712.0
1047.1
	728.5
1026.3
	757.2
1001.1
	787.5
967.2
	839.2
921.7
	901.3
877.8
	964.2
836.1

	
	湿负荷(kg/h)
	1.07
0.93
	1.09
0.95
	1.07
0.93
	1.06
0.94
	1.06
0.99
	1.08
0.98
	1.06
1.03
	1.02
1.08
	0.96
1.13
	0.93
1.13
	0.93
1.12
	0.93
1.10

	含新风全热冷负荷(W)
	4678
9100
	4396
9338
	4182
9480
	4023
9594
	3824
9697
	3756
9740
	6100
9824
	7054
7509
	7671
6488
	8116
5875
	8503
5386
	8840
4977

	含新风显热冷负荷(W)
	3922
7939
	3625
8166
	3424
8316
	3273
8426
	3072
8498
	2992
8544
	4858
8598
	5843
6734
	6503
5683
	6964
5070
	7348
4593
	7682
4199

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79

	不含新风全热冷负荷(W)
	3878
8083
	3623
8274
	3435
8406
	3302
8520
	3115
8629
	3044
8693
	5371
8797
	6297
6508
	6884
5521
	7277
4953
	7602
4509
	7876
4141

	不含新风显热冷负荷(W)
	3878
7594
	3623
7785
	3435
7917
	3302
8031
	3115
8140
	3044
8204
	4882
8309
	5808
6508
	6395
5521
	6788
4953
	7113
4509
	7388
4141

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73
	0.73
0.73


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[茶餐厅]
	4.50
	210.21
	26
	60
	17599.5
	15
	36628.9
	15
	29.31
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.5(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	顶板1
	F=0.11
K=0.48
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2

	内墙1
	F=50.28
K=0.76
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0
	141.0
141.0

	内墙1
	F=26.96
K=0.76
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9

	内窗1
	F=79.54
K=2.50
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7
	735.7
735.7

	设备
	负荷(W)
	882.9
2491.0
	756.7
2585.6
	662.2
2648.6
	599.1
2711.7
	504.5
2774.7
	473.0
2806.3
	1261.2
2869.3
	1639.6
2112.6
	1923.4
1702.7
	2112.6
1418.9
	2270.2
1198.2
	2396.4
1009.0

	照明
	显热(W)
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7
	1681.7
1681.7

	人体
	显热(W)
	712.2
4527.5
	610.4
4629.2
	508.7
4680.1
	457.8
4730.9
	356.1
4781.8
	305.2
4832.7
	2645.3
4883.6
	3611.8
2492.6
	3917.0
1526.1
	4120.5
1220.9
	4273.1
1017.4
	4425.7
864.8

	
	全热(W)
	712.2
10690.8
	610.4
10792.5
	508.7
10843.4
	457.8
10894.2
	356.1
10945.1
	305.2
10996.0
	8808.6
11046.9
	9775.1
2492.6
	10080.3
1526.1
	10283.8
1220.9
	10436.4
1017.4
	10589.0
864.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.17
	0.00
9.17
	0.00
9.17
	0.00
9.17
	0.00
9.17
	0.00
9.17
	9.17
9.17
	9.17
0.00
	9.17
0.00
	9.17
0.00
	9.17
0.00
	9.17
0.00

	新风
	显热(W)
	829.4
6513.9
	54.2
7202.9
	-204.2
7547.4
	-548.7
7461.3
	-807.1
6772.3
	-979.3
6427.7
	-462.5
5480.3
	657.1
4274.5
	2035.2
3068.7
	3327.1
2207.4
	4446.8
1604.5
	5566.5
1087.8

	
	全热(W)
	15137.6
19251.7
	14636.7
20138.5
	14135.7
20311.0
	13651.2
20327.4
	13413.1
20212.4
	13470.6
19810.1
	13782.6
19415.9
	14324.6
18939.6
	14899.4
18299.1
	15876.6
17436.9
	17050.9
16607.5
	18241.6
15819.2

	
	湿负荷(kg/h)
	20.17
17.68
	20.59
17.92
	20.26
17.66
	20.08
17.81
	20.13
18.65
	20.46
18.58
	20.14
19.41
	19.27
20.50
	18.07
21.35
	17.56
21.40
	17.59
21.11
	17.63
20.75

	含新风全热冷负荷(W)
	19428
35129
	18699
36212
	18002
36499
	17404
36629
	16969
36628
	16944
36308
	26548
36028
	28435
26240
	29599
24223
	30969
22772
	32453
21519
	33923
20389

	含新风显热冷负荷(W)
	5120
16228
	4117
17113
	3662
17572
	3204
17599
	2749
17024
	2494
16762
	6140
15929
	8604
11575
	10571
8993
	12256
7543
	13686
6516
	15084
5657

	含新风湿负荷(kg/h)
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31
	29.31
29.31

	不含新风全热冷负荷(W)
	4291
15877
	4063
16074
	3866
16188
	3752
16301
	3556
16415
	3474
16498
	12765
16612
	14110
7301
	14699
5924
	15092
5335
	15402
4911
	15681
4569

	不含新风显热冷负荷(W)
	4291
9714
	4063
9910
	3866
10024
	3752
10138
	3556
10252
	3474
10335
	6602
10448
	7947
7301
	8536
5924
	8929
5335
	9239
4911
	9518
4569

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17
	9.17
9.17


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1007[歌舞厅]
	4.50
	173.34
	25
	60
	33179.6
	14
	70936.8
	15
	61.15
	21

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.5(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	25.0(W/㎡)
	新风
	50.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=8.16
K=0.76
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1
	29.1
29.1

	内墙1
	F=21.96
K=0.76
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2

	内窗1
	F=36.90
K=2.50
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6
	433.6
433.6

	内窗1
	F=59.04
K=2.50
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7
	693.7
693.7

	设备
	负荷(W)
	970.7
1300.0
	797.3
1352.0
	676.0
1404.0
	589.3
1456.0
	502.7
1490.7
	433.3
1508.0
	381.3
1542.7
	364.0
1560.0
	780.0
1594.7
	988.0
1612.0
	1126.7
1629.4
	1213.4
1196.0

	照明
	显热(W)
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4
	4333.4
4333.4

	人体
	显热(W)
	2418.0
6630.1
	1950.0
6864.1
	1638.0
7020.1
	1326.0
7098.1
	1170.0
7254.1
	936.0
7332.1
	780.0
7410.1
	702.0
7410.1
	4212.1
7488.1
	5694.1
7566.1
	6084.1
7566.1
	6396.1
3978.1

	
	全热(W)
	2418.0
11333.3
	1950.0
11567.3
	1638.0
11723.3
	1326.0
11801.3
	1170.0
11957.3
	936.0
12035.3
	780.0
12113.3
	702.0
12113.3
	8915.3
12191.3
	10397.3
12269.3
	10787.3
12269.3
	11099.3
3978.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	0.00
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
0.00

	新风
	显热(W)
	3799.5
16820.1
	2024.0
18398.3
	1432.1
19187.4
	643.0
18990.2
	51.1
17411.9
	-343.4
16622.8
	840.3
14452.7
	3404.9
11690.7
	6561.4
8928.8
	9520.7
6956.0
	12085.3
5575.0
	14650.0
4391.3

	
	全热(W)
	40223.9
49647.4
	39076.5
51678.8
	37929.1
52073.8
	36819.4
52111.4
	36273.9
51848.1
	36405.6
50926.4
	37120.3
50023.6
	38361.8
48932.6
	39678.4
47465.5
	41916.7
45490.5
	44606.5
43590.8
	47333.8
41785.1

	
	湿负荷(kg/h)
	51.29
45.58
	52.27
46.14
	51.51
45.55
	51.10
45.89
	51.20
47.81
	51.96
47.67
	51.24
49.55
	49.24
52.04
	46.49
54.01
	45.33
54.11
	45.38
53.45
	45.49
52.63

	含新风全热冷负荷(W)
	49181
67849
	47392
70166
	45811
70769
	44303
70937
	43515
70864
	43343
70038
	43850
69248
	44996
68174
	54942
66820
	58870
64940
	62088
63057
	65215
52527

	含新风显热冷负荷(W)
	12756
30318
	10339
32182
	9314
33180
	8126
33112
	7292
31725
	6594
31031
	7570
28974
	10039
26229
	17122
23580
	21771
21702
	24864
20339
	27827
15133

	含新风湿负荷(kg/h)
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15
	61.15
61.15

	不含新风全热冷负荷(W)
	8957
18201
	8315
18487
	7882
18695
	7483
18825
	7241
19016
	6937
19111
	6729
19224
	6634
19241
	15263
19354
	16953
19449
	17482
19467
	17881
10742

	不含新风显热冷负荷(W)
	8957
13498
	8315
13784
	7882
13992
	7483
14122
	7241
14313
	6937
14408
	6729
14521
	6634
14538
	10560
14651
	12250
14746
	12779
14764
	13177
10742

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05
	7.05
7.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1011[大活动室]
	4.50
	85.48
	26
	60
	3828.7
	15
	7583.7
	16
	5.74
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=10.98
K=0.76
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8
	30.8
30.8

	内墙1
	F=13.50
K=0.76
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6

	内窗1
	F=29.52
K=2.50
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1
	273.1
273.1

	设备
	负荷(W)
	119.7
337.6
	102.6
350.4
	89.7
359.0
	81.2
367.5
	68.4
376.1
	64.1
380.4
	171.0
388.9
	222.2
286.3
	260.7
230.8
	286.3
192.3
	307.7
162.4
	324.8
136.8

	照明
	显热(W)
	123.1
588.1
	102.6
601.7
	88.9
615.4
	75.2
622.3
	61.5
629.1
	54.7
635.9
	287.2
642.8
	424.0
410.3
	478.7
266.7
	512.9
218.8
	540.2
177.8
	567.6
150.4

	人体
	显热(W)
	181.0
1150.6
	155.1
1176.5
	129.3
1189.4
	116.4
1202.3
	90.5
1215.2
	77.6
1228.2
	672.3
1241.1
	917.9
633.5
	995.5
387.8
	1047.2
310.3
	1086.0
258.6
	1124.7
219.8

	
	全热(W)
	181.0
2716.9
	155.1
2742.8
	129.3
2755.7
	116.4
2768.7
	90.5
2781.6
	77.6
2794.5
	2238.6
2807.4
	2484.2
633.5
	2561.8
387.8
	2613.5
310.3
	2652.3
258.6
	2691.1
219.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	2.33
2.33
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00

	新风
	显热(W)
	140.5
1103.6
	9.2
1220.4
	-34.6
1278.7
	-93.0
1264.1
	-136.7
1147.4
	-165.9
1089.0
	-78.4
928.5
	111.3
724.2
	344.8
519.9
	563.7
374.0
	753.4
271.9
	943.1
184.3

	
	全热(W)
	2564.7
3261.7
	2479.8
3412.0
	2395.0
3441.2
	2312.9
3444.0
	2272.5
3424.5
	2282.3
3356.3
	2335.1
3289.6
	2427.0
3208.9
	2524.4
3100.3
	2689.9
2954.3
	2888.9
2813.7
	3090.6
2680.2

	
	湿负荷(kg/h)
	3.42
2.99
	3.49
3.04
	3.43
2.99
	3.40
3.02
	3.41
3.16
	3.47
3.15
	3.41
3.29
	3.27
3.47
	3.06
3.62
	2.98
3.63
	2.98
3.58
	2.99
3.52

	含新风全热冷负荷(W)
	3361
7277
	3213
7479
	3075
7544
	2958
7575
	2865
7584
	2851
7540
	5404
7501
	5930
4911
	6198
4358
	6475
4048
	6761
3785
	7046
3560

	含新风显热冷负荷(W)
	937
3552
	742
3721
	646
3815
	552
3829
	456
3740
	403
3706
	1424
3574
	2048
2427
	2452
1778
	2782
1468
	3060
1243
	3333
1064

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74

	不含新风全热冷负荷(W)
	796
4015
	733
4067
	680
4103
	645
4131
	593
4159
	569
4183
	3069
4212
	3503
1703
	3674
1258
	3785
1094
	3873
971
	3956
879

	不含新风显热冷负荷(W)
	796
2449
	733
2501
	680
2536
	645
2565
	593
2593
	569
2617
	1503
2645
	1937
1703
	2107
1258
	2219
1094
	2306
971
	2390
879

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1013[图书资料室]
	4.50
	67.84
	26
	60
	3211.0
	15
	5144.1
	16
	2.96
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=14.68
K=0.76
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2
	41.2
41.2

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内窗1
	F=21.32
K=2.50
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2
	197.2
197.2

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	284.9
803.9
	244.2
834.5
	213.7
854.8
	193.4
875.2
	162.8
895.5
	152.6
905.7
	407.1
926.1
	529.2
681.8
	620.8
549.5
	681.8
457.9
	732.7
386.7
	773.4
325.6

	照明
	显热(W)
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7
	542.7
542.7

	人体
	显热(W)
	71.8
456.6
	61.6
466.9
	51.3
472.0
	46.2
477.1
	35.9
482.3
	30.8
487.4
	266.8
492.5
	364.3
251.4
	395.1
153.9
	415.6
123.1
	431.0
102.6
	446.4
87.2

	
	全热(W)
	71.8
1078.2
	61.6
1088.5
	51.3
1093.6
	46.2
1098.8
	35.9
1103.9
	30.8
1109.0
	888.4
1114.2
	985.9
251.4
	1016.7
153.9
	1037.2
123.1
	1052.6
102.6
	1068.0
87.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.92
	0.00
0.92
	0.00
0.92
	0.00
0.92
	0.00
0.92
	0.00
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.00
	0.92
0.00
	0.92
0.00
	0.92
0.00
	0.92
0.00

	新风
	显热(W)
	83.6
657.0
	5.5
726.5
	-20.6
761.2
	-55.3
752.5
	-81.4
683.0
	-98.8
648.3
	-46.7
552.7
	66.3
431.1
	205.3
309.5
	335.6
222.6
	448.5
161.8
	561.4
109.7

	
	全热(W)
	1526.7
1941.7
	1476.2
2031.1
	1425.7
2048.5
	1376.8
2050.2
	1352.8
2038.6
	1358.6
1998.0
	1390.1
1958.2
	1444.7
1910.2
	1502.7
1845.6
	1601.3
1758.6
	1719.7
1675.0
	1839.8
1595.5

	
	湿负荷(kg/h)
	2.03
1.78
	2.08
1.81
	2.04
1.78
	2.03
1.80
	2.03
1.88
	2.06
1.87
	2.03
1.96
	1.94
2.07
	1.82
2.15
	1.77
2.16
	1.77
2.13
	1.78
2.09

	含新风全热冷负荷(W)
	2990
4930
	2888
5060
	2797
5103
	2722
5130
	2658
5144
	2648
5119
	3792
5105
	4066
3950
	4246
3655
	4426
3446
	4611
3270
	4787
3114

	含新风显热冷负荷(W)
	1547
3024
	1417
3134
	1351
3194
	1290
3211
	1223
3167
	1191
3148
	1733
3077
	2066
2470
	2327
2119
	2539
1910
	2718
1757
	2887
1629

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96
	2.96
2.96

	不含新风全热冷负荷(W)
	1463
2988
	1412
3029
	1371
3055
	1346
3080
	1305
3106
	1290
3121
	2402
3146
	2621
2039
	2744
1810
	2825
1687
	2891
1595
	2948
1519

	不含新风显热冷负荷(W)
	1463
2367
	1412
2407
	1371
2433
	1346
2458
	1305
2484
	1290
2499
	1780
2525
	2000
2039
	2122
1810
	2204
1687
	2270
1595
	2326
1519

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92
	0.92
0.92


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1016[小活动室]
	4.50
	54.81
	26
	60
	6126.6
	15
	13844.4
	15
	11.86
	6

	相同房间
	2015

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=29.28
K=0.76
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7
	148.7
148.7

	内墙1
	F=7.67
K=0.76
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5
	21.5
21.5

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	76.7
216.5
	65.8
224.7
	57.6
230.2
	52.1
235.7
	43.9
241.2
	41.1
243.9
	109.6
249.4
	142.5
183.6
	167.2
148.0
	183.6
123.3
	197.3
104.1
	208.3
87.7

	照明
	显热(W)
	78.9
377.1
	65.8
385.9
	57.0
394.7
	48.2
399.0
	39.5
403.4
	35.1
407.8
	184.2
412.2
	271.9
263.1
	307.0
171.0
	328.9
140.3
	346.4
114.0
	364.0
96.5

	人体
	显热(W)
	334.0
2123.4
	286.3
2171.1
	238.6
2194.9
	214.7
2218.8
	167.0
2242.6
	143.1
2266.5
	1240.6
2290.4
	1693.9
1169.0
	1837.1
715.7
	1932.5
572.6
	2004.1
477.2
	2075.6
405.6

	
	全热(W)
	334.0
5013.9
	286.3
5061.6
	238.6
5085.5
	214.7
5109.3
	167.0
5133.2
	143.1
5157.1
	4131.2
5180.9
	4584.5
1169.0
	4727.6
715.7
	4823.0
572.6
	4894.6
477.2
	4966.2
405.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.30
	0.00
4.30
	0.00
4.30
	0.00
4.30
	0.00
4.30
	0.00
4.30
	4.30
4.30
	4.30
0.00
	4.30
0.00
	4.30
0.00
	4.30
0.00
	4.30
0.00

	新风
	显热(W)
	311.2
2444.0
	20.3
2702.5
	-76.6
2831.8
	-205.9
2799.4
	-302.8
2540.9
	-367.4
2411.7
	-173.5
2056.2
	246.6
1603.8
	763.6
1151.4
	1248.3
828.2
	1668.4
602.0
	2088.5
408.1

	
	全热(W)
	5679.6
7223.1
	5491.6
7555.9
	5303.7
7620.6
	5121.9
7626.8
	5032.5
7583.6
	5054.1
7432.6
	5171.2
7284.8
	5374.5
7106.1
	5590.2
6865.7
	5956.8
6542.2
	6397.4
6231.1
	6844.2
5935.3

	
	湿负荷(kg/h)
	7.57
6.63
	7.73
6.72
	7.60
6.63
	7.54
6.68
	7.55
7.00
	7.68
6.97
	7.56
7.28
	7.23
7.69
	6.78
8.01
	6.59
8.03
	6.60
7.92
	6.62
7.79

	含新风全热冷负荷(W)
	6643
13304
	6383
13702
	6130
13805
	5911
13844
	5756
13835
	5747
13715
	10070
13601
	10847
9195
	11266
8374
	11766
7852
	12309
7400
	12856
6999

	含新风显热冷负荷(W)
	1274
5635
	912
5958
	750
6125
	583
6127
	421
5902
	326
5804
	1834
5482
	2828
3693
	3548
2660
	4167
2138
	4690
1771
	5210
1471

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86
	11.86
11.86

	不含新风全热冷负荷(W)
	963
6081
	891
6146
	827
6184
	789
6218
	724
6251
	693
6282
	4899
6316
	5472
2089
	5675
1508
	5809
1310
	5912
1169
	6012
1063

	不含新风显热冷负荷(W)
	963
3191
	891
3255
	827
3293
	789
3327
	724
3361
	693
3392
	2008
3426
	2582
2089
	2785
1508
	2919
1310
	3021
1169
	3122
1063

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30
	4.30
4.30


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1018[小活动室]
	4.50
	54.76
	26
	60
	6047.3
	15
	13757.3
	15
	11.84
	6

	相同房间
	2017

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内墙1
	F=14.81
K=0.76
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2
	75.2
75.2

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	76.7
216.3
	65.7
224.5
	57.5
230.0
	52.0
235.5
	43.8
240.9
	41.1
243.7
	109.5
249.1
	142.4
183.4
	167.0
147.8
	183.4
123.2
	197.1
104.0
	208.1
87.6

	照明
	显热(W)
	78.9
376.7
	65.7
385.5
	56.9
394.3
	48.2
398.6
	39.4
403.0
	35.0
407.4
	184.0
411.8
	271.6
262.8
	306.6
170.8
	328.5
140.2
	346.1
113.9
	363.6
96.4

	人体
	显热(W)
	333.7
2121.2
	286.0
2168.8
	238.3
2192.7
	214.5
2216.5
	166.8
2240.3
	143.0
2264.2
	1239.3
2288.0
	1692.2
1167.8
	1835.2
715.0
	1930.5
572.0
	2002.0
476.7
	2073.5
405.2

	
	全热(W)
	333.7
5008.8
	286.0
5056.4
	238.3
5080.3
	214.5
5104.1
	166.8
5127.9
	143.0
5151.8
	4126.9
5175.6
	4579.7
1167.8
	4722.7
715.0
	4818.1
572.0
	4889.6
476.7
	4961.1
405.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
4.29
	0.00
4.29
	0.00
4.29
	0.00
4.29
	0.00
4.29
	0.00
4.29
	4.29
4.29
	4.29
0.00
	4.29
0.00
	4.29
0.00
	4.29
0.00
	4.29
0.00

	新风
	显热(W)
	310.9
2441.5
	20.3
2699.7
	-76.5
2828.8
	-205.6
2796.6
	-302.5
2538.3
	-367.1
2409.2
	-173.4
2054.1
	246.3
1602.1
	762.8
1150.2
	1247.0
827.4
	1666.7
601.4
	2086.4
407.7

	
	全热(W)
	5673.7
7215.7
	5486.0
7548.1
	5298.2
7612.8
	5116.6
7618.9
	5027.4
7575.8
	5048.9
7425.0
	5165.9
7277.3
	5369.0
7098.8
	5584.5
6858.7
	5950.7
6535.5
	6390.8
6224.6
	6837.1
5929.2

	
	湿负荷(kg/h)
	7.56
6.62
	7.72
6.72
	7.60
6.62
	7.53
6.68
	7.54
6.99
	7.67
6.97
	7.55
7.27
	7.22
7.68
	6.77
8.00
	6.58
8.02
	6.59
7.91
	6.61
7.78

	含新风全热冷负荷(W)
	6563
13218
	6304
13615
	6051
13717
	5832
13757
	5678
13748
	5668
13628
	9986
13514
	10763
9113
	11181
8293
	11681
7771
	12224
7319
	12770
6919

	含新风显热冷负荷(W)
	1200
5556
	838
5879
	676
6046
	509
6047
	348
5823
	252
5725
	1760
5403
	2753
3616
	3472
2584
	4090
2063
	4612
1696
	5132
1397

	含新风湿负荷(kg/h)
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84
	11.84
11.84

	不含新风全热冷负荷(W)
	889
6002
	818
6067
	753
6105
	715
6138
	650
6172
	619
6203
	4821
6237
	5394
2014
	5597
1434
	5730
1236
	5833
1095
	5933
989

	不含新风显热冷负荷(W)
	889
3114
	818
3179
	753
3217
	715
3251
	650
3284
	619
3315
	1933
3349
	2506
2014
	2709
1434
	2843
1236
	2945
1095
	3045
989

	不含新风湿负荷(kg/h)
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29
	4.29
4.29


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1021[电子阅览室]
	4.50
	50.40
	26
	60
	2494.4
	15
	3930.5
	16
	2.20
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内墙1
	F=7.32
K=0.76
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5
	20.5
20.5

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	内窗1
	F=19.68
K=2.50
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0
	182.0
182.0

	设备
	负荷(W)
	211.7
597.2
	181.4
619.9
	158.8
635.0
	143.6
650.2
	121.0
665.3
	113.4
672.8
	302.4
688.0
	393.1
506.5
	461.2
408.2
	506.5
340.2
	544.3
287.3
	574.6
241.9

	照明
	显热(W)
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2
	403.2
403.2

	人体
	显热(W)
	53.4
339.2
	45.7
346.8
	38.1
350.7
	34.3
354.5
	26.7
358.3
	22.9
362.1
	198.2
365.9
	270.6
186.8
	293.5
114.3
	308.7
91.5
	320.2
76.2
	331.6
64.8

	
	全热(W)
	53.4
801.0
	45.7
808.6
	38.1
812.4
	34.3
816.3
	26.7
820.1
	22.9
823.9
	660.0
827.7
	732.4
186.8
	755.3
114.3
	770.5
91.5
	782.0
76.2
	793.4
64.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.00
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00
	0.69
0.00

	新风
	显热(W)
	62.1
488.1
	4.1
539.7
	-15.3
565.5
	-41.1
559.0
	-60.5
507.4
	-73.4
481.6
	-34.7
410.6
	49.2
320.3
	152.5
229.9
	249.3
165.4
	333.2
120.2
	417.1
81.5

	
	全热(W)
	1134.2
1442.4
	1096.7
1508.9
	1059.1
1521.8
	1022.8
1523.0
	1005.0
1514.4
	1009.3
1484.3
	1032.7
1454.8
	1073.3
1419.1
	1116.4
1371.1
	1189.6
1306.5
	1277.6
1244.3
	1366.8
1185.3

	
	湿负荷(kg/h)
	1.51
1.32
	1.54
1.34
	1.52
1.32
	1.50
1.33
	1.51
1.40
	1.53
1.39
	1.51
1.45
	1.44
1.54
	1.35
1.60
	1.32
1.60
	1.32
1.58
	1.32
1.55

	含新风全热冷负荷(W)
	2330
3771
	2255
3868
	2187
3900
	2132
3920
	2083
3931
	2076
3912
	2926
3901
	3130
3043
	3264
2824
	3397
2669
	3535
2539
	3665
2423

	含新风显热冷负荷(W)
	1258
2355
	1162
2437
	1112
2482
	1068
2494
	1018
2462
	994
2447
	1397
2395
	1644
1944
	1838
1683
	1995
1528
	2128
1414
	2254
1319

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20
	2.20
2.20

	不含新风全热冷负荷(W)
	1196
2329
	1158
2359
	1128
2378
	1109
2397
	1078
2416
	1067
2427
	1893
2446
	2056
1624
	2147
1453
	2208
1362
	2257
1294
	2299
1237

	不含新风显热冷负荷(W)
	1196
1867
	1158
1898
	1128
1916
	1109
1935
	1078
1954
	1067
1966
	1431
1985
	1595
1624
	1685
1453
	1746
1362
	1795
1294
	1837
1237

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1025[走廊]
	4.50
	37.68
	26
	60
	1167.0
	18
	1305.5
	18
	0.20
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=5.04
K=0.40 D=4.36
	18.2
11.1
	17.4
10.9
	16.2
10.6
	15.7
10.5
	15.0
11.0
	13.9
11.8
	13.3
12.7
	12.8
14.4
	12.4
15.9
	12.0
17.2
	11.8
18.0
	11.4
18.4

	南外门
	F=3.15
K=1.97
	6.2
48.8
	0.4
53.9
	-1.5
56.5
	-4.1
55.9
	-6.0
50.7
	-7.3
48.1
	-3.5
41.0
	4.9
32.0
	15.2
23.0
	24.9
16.5
	33.3
12.0
	41.7
8.1

	内墙1
	F=2.86
K=0.76
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0
	8.0
8.0

	内墙1
	F=30.60
K=0.76
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4

	内墙1
	F=22.50
K=0.76
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3
	114.3
114.3

	内墙1
	F=2.45
K=0.76
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9
	6.9
6.9

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=2.25
K=3.00
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2
	45.2
45.2

	周边地面
	F=3.64
K=0.40
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3
	5.3
5.3

	设备
	负荷(W)
	158.3
446.5
	135.6
463.5
	118.7
474.8
	107.4
486.1
	90.4
497.4
	84.8
503.0
	226.1
514.3
	293.9
378.7
	344.8
305.2
	378.7
254.3
	406.9
214.8
	429.6
180.9

	照明
	显热(W)
	23.7
113.4
	19.8
116.1
	17.1
118.7
	14.5
120.0
	11.9
121.3
	10.6
122.6
	55.4
124.0
	81.8
79.1
	92.3
51.4
	98.9
42.2
	104.2
34.3
	109.5
29.0

	人体
	显热(W)
	6.4
40.6
	5.5
41.5
	4.6
41.9
	4.1
42.4
	3.2
42.9
	2.7
43.3
	23.7
43.8
	32.4
22.3
	35.1
13.7
	36.9
10.9
	38.3
9.1
	39.7
7.8

	
	全热(W)
	6.4
95.8
	5.5
96.7
	4.6
97.2
	4.1
97.6
	3.2
98.1
	2.7
98.6
	78.9
99.0
	87.6
22.3
	90.3
13.7
	92.2
10.9
	93.5
9.1
	94.9
7.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	新风
	显热(W)
	5.0
38.9
	0.3
43.0
	-1.2
45.1
	-3.3
44.6
	-4.8
40.5
	-5.9
38.4
	-2.8
32.7
	3.9
25.5
	12.2
18.3
	19.9
13.2
	26.6
9.6
	33.3
6.5

	
	全热(W)
	90.4
115.0
	87.5
120.3
	84.5
121.4
	81.6
121.5
	80.1
120.8
	80.5
118.4
	82.4
116.0
	85.6
113.2
	89.0
109.3
	94.9
104.2
	101.9
99.2
	109.0
94.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.11
0.13
	0.10
0.13
	0.11
0.13
	0.11
0.12

	含新风全热冷负荷(W)
	702
1229
	665
1260
	638
1278
	618
1290
	593
1298
	584
1301
	851
1306
	965
1038
	1043
917
	1100
844
	1150
786
	1194
737

	含新风显热冷负荷(W)
	616
1098
	577
1127
	552
1146
	533
1158
	508
1162
	497
1166
	711
1167
	828
951
	910
826
	970
753
	1020
696
	1063
649

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20

	不含新风全热冷负荷(W)
	611
1114
	577
1139
	553
1156
	536
1168
	513
1177
	503
1183
	769
1190
	879
925
	954
808
	1005
740
	1048
687
	1085
643

	不含新风显热冷负荷(W)
	611
1059
	577
1084
	553
1101
	536
1113
	513
1122
	503
1127
	713
1134
	824
925
	898
808
	950
740
	993
687
	1030
643

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1029[电子阅览室]
	4.50
	32.92
	26
	60
	1414.4
	15
	2352.4
	16
	1.43
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=5.70
K=0.76
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0
	16.0
16.0

	内窗1
	F=12.30
K=2.50
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8
	113.8
113.8

	设备
	负荷(W)
	138.3
390.1
	118.5
404.9
	103.7
414.8
	93.8
424.6
	79.0
434.5
	74.1
439.5
	197.5
449.3
	256.8
330.8
	301.2
266.6
	330.8
222.2
	355.5
187.6
	375.3
158.0

	照明
	显热(W)
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3
	263.3
263.3

	人体
	显热(W)
	34.9
221.6
	29.9
226.5
	24.9
229.0
	22.4
231.5
	17.4
234.0
	14.9
236.5
	129.5
239.0
	176.8
122.0
	191.7
74.7
	201.6
59.7
	209.1
49.8
	216.6
42.3

	
	全热(W)
	34.9
523.2
	29.9
528.2
	24.9
530.6
	22.4
533.1
	17.4
535.6
	14.9
538.1
	431.1
540.6
	478.4
122.0
	493.3
74.7
	503.3
59.7
	510.7
49.8
	518.2
42.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.00
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00
	0.45
0.00

	新风
	显热(W)
	40.6
318.8
	2.7
352.5
	-10.0
369.3
	-26.9
365.1
	-39.5
331.4
	-47.9
314.6
	-22.6
268.2
	32.2
209.2
	99.6
150.2
	162.8
108.0
	217.6
78.5
	272.4
53.2

	
	全热(W)
	740.8
942.1
	716.3
985.5
	691.8
994.0
	668.1
994.8
	656.4
989.1
	659.2
969.4
	674.5
950.2
	701.0
926.9
	729.1
895.5
	777.0
853.3
	834.4
812.7
	892.7
774.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.99
0.86
	1.01
0.88
	0.99
0.86
	0.98
0.87
	0.98
0.91
	1.00
0.91
	0.99
0.95
	0.94
1.00
	0.88
1.04
	0.86
1.05
	0.86
1.03
	0.86
1.02

	含新风全热冷负荷(W)
	1307
2248
	1258
2312
	1213
2332
	1177
2346
	1146
2352
	1141
2340
	1696
2333
	1829
1773
	1917
1630
	2004
1528
	2094
1443
	2179
1368

	含新风显热冷负荷(W)
	607
1324
	544
1377
	512
1406
	482
1414
	450
1393
	434
1384
	697
1350
	859
1055
	986
885
	1088
783
	1175
709
	1257
647

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43
	1.43
1.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	566
1306
	541
1326
	522
1339
	509
1351
	490
1363
	482
1371
	1022
1383
	1128
846
	1188
734
	1227
675
	1259
631
	1287
593

	不含新风显热冷负荷(W)
	566
1005
	541
1025
	522
1037
	509
1049
	490
1062
	482
1069
	720
1081
	827
846
	886
734
	926
675
	958
631
	985
593

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45
	0.45
0.45


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1030[走廊]
	4.50
	30.32
	26
	60
	1135.3
	18
	1246.7
	18
	0.16
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	南外墙
	F=4.63
K=0.40 D=4.36
	16.7
10.2
	16.0
10.0
	14.9
9.8
	14.4
9.6
	13.8
10.2
	12.8
10.8
	12.2
11.7
	11.8
13.2
	11.4
14.6
	11.1
15.8
	10.9
16.6
	10.4
16.9

	南外门
	F=1.89
K=1.97
	3.7
29.3
	0.2
32.4
	-0.9
33.9
	-2.5
33.5
	-3.6
30.4
	-4.4
28.9
	-2.1
24.6
	3.0
19.2
	9.1
13.8
	15.0
9.9
	20.0
7.2
	25.0
4.9

	内墙1
	F=33.75
K=0.76
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4

	内墙1
	F=11.25
K=0.76
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1

	内墙1
	F=0.23
K=0.76
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.6
0.6

	内窗1
	F=31.40
K=2.50
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5
	290.5
290.5

	周边地面
	F=2.90
K=0.40
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2

	设备
	负荷(W)
	127.3
359.2
	109.1
372.9
	95.5
382.0
	86.4
391.1
	72.8
400.2
	68.2
404.7
	181.9
413.8
	236.5
304.7
	277.4
245.6
	304.7
204.6
	327.4
172.8
	345.6
145.5

	照明
	显热(W)
	19.1
91.3
	15.9
93.4
	13.8
95.5
	11.7
96.6
	9.5
97.6
	8.5
98.7
	44.6
99.7
	65.8
63.7
	74.3
41.4
	79.6
34.0
	83.8
27.6
	88.1
23.3

	人体
	显热(W)
	5.1
32.6
	4.4
33.4
	3.7
33.7
	3.3
34.1
	2.6
34.5
	2.2
34.8
	19.1
35.2
	26.0
18.0
	28.2
11.0
	29.7
8.8
	30.8
7.3
	31.9
6.2

	
	全热(W)
	5.1
77.1
	4.4
77.8
	3.7
78.2
	3.3
78.6
	2.6
78.9
	2.2
79.3
	63.5
79.7
	70.5
18.0
	72.7
11.0
	74.2
8.8
	75.3
7.3
	76.4
6.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	新风
	显热(W)
	4.0
31.3
	0.3
34.6
	-1.0
36.3
	-2.6
35.9
	-3.9
32.6
	-4.7
30.9
	-2.2
26.3
	3.2
20.5
	9.8
14.8
	16.0
10.6
	21.4
7.7
	26.8
5.2

	
	全热(W)
	72.8
92.5
	70.4
96.8
	68.0
97.6
	65.6
97.7
	64.5
97.2
	64.8
95.2
	66.3
93.3
	68.9
91.0
	71.6
88.0
	76.3
83.8
	82.0
79.8
	87.7
76.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.10
0.08
	0.10
0.09
	0.10
0.08
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.09
0.10
	0.09
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10

	含新风全热冷负荷(W)
	769
1184
	740
1207
	719
1221
	703
1231
	683
1238
	676
1241
	890
1247
	980
1034
	1040
938
	1085
881
	1123
835
	1157
797

	含新风显热冷负荷(W)
	700
1078
	670
1100
	650
1115
	635
1125
	615
1129
	606
1133
	777
1135
	870
963
	934
865
	980
808
	1018
763
	1052
726

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16

	不含新风全热冷负荷(W)
	696
1091
	670
1110
	651
1123
	637
1133
	619
1141
	611
1146
	824
1153
	911
943
	969
850
	1008
797
	1041
755
	1069
721

	不含新风显热冷负荷(W)
	696
1047
	670
1066
	651
1079
	637
1089
	619
1097
	611
1102
	780
1109
	867
943
	924
850
	964
797
	997
755
	1025
721

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1044[员工卫生间]
	4.50
	18.28
	28
	60
	478.9
	17
	629.3
	18
	0.22
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=37.49
K=0.76
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3
	48.3
48.3

	内窗1
	F=3.78
K=2.50
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1
	16.1
16.1

	设备
	负荷(W)
	76.8
216.6
	65.8
224.9
	57.6
230.4
	52.1
235.8
	43.9
241.3
	41.1
244.1
	109.7
249.5
	142.6
183.7
	167.3
148.1
	183.7
123.4
	197.4
104.2
	208.4
87.8

	照明
	显热(W)
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4
	91.4
91.4

	人体
	显热(W)
	6.6
41.7
	5.6
42.6
	4.7
43.1
	4.2
43.5
	3.3
44.0
	2.8
44.5
	24.3
44.9
	33.2
22.9
	36.0
14.0
	37.9
11.2
	39.3
9.4
	40.7
8.0

	
	全热(W)
	6.6
117.2
	5.6
118.1
	4.7
118.6
	4.2
119.0
	3.3
119.5
	2.8
120.0
	99.8
120.4
	108.7
22.9
	111.5
14.0
	113.4
11.2
	114.8
9.4
	116.2
8.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	-6.0
35.2
	-11.6
40.2
	-13.5
42.7
	-16.0
42.1
	-17.9
37.1
	-19.1
34.6
	-15.4
27.7
	-7.3
19.0
	2.7
10.2
	12.1
4.0
	20.2
-0.4
	28.3
-4.1

	
	全热(W)
	72.5
102.4
	68.9
108.8
	65.3
110.0
	61.8
110.2
	60.0
109.3
	60.5
106.4
	62.7
103.6
	66.7
100.1
	70.8
95.5
	77.9
89.2
	86.4
83.2
	95.0
77.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.10
	0.11
0.10
	0.11
0.11
	0.10
0.11
	0.10
0.12
	0.09
0.12
	0.09
0.12
	0.09
0.12

	含新风全热冷负荷(W)
	312
592
	296
608
	283
615
	274
621
	263
626
	260
626
	428
629
	474
463
	505
413
	531
380
	554
353
	575
329

	含新风显热冷负荷(W)
	233
449
	216
463
	205
472
	196
477
	185
478
	181
479
	274
478
	324
381
	362
328
	390
294
	413
269
	433
247

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22

	不含新风全热冷负荷(W)
	239
490
	227
499
	218
505
	212
511
	203
517
	200
520
	365
526
	407
362
	435
318
	453
290
	468
269
	480
251

	不含新风显热冷负荷(W)
	239
414
	227
423
	218
429
	212
435
	203
441
	200
444
	290
450
	332
362
	359
318
	377
290
	393
269
	405
251

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1045[女卫]
	4.50
	17.59
	28
	60
	517.5
	17
	659.3
	17
	0.21
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	北外墙
	F=18.98
K=0.40 D=4.36
	39.4
20.4
	39.1
19.4
	37.7
18.6
	38.9
18.0
	37.7
24.0
	30.4
25.8
	28.2
26.7
	26.4
29.7
	25.0
32.4
	23.7
34.8
	22.9
37.1
	21.2
38.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.00
	16.0
79.3
	11.1
83.2
	8.4
84.8
	5.5
82.6
	3.1
75.2
	1.2
78.7
	30.1
74.8
	38.1
42.6
	41.2
34.7
	53.6
28.5
	63.6
23.5
	72.1
19.1

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-3.2
18.7
	-6.2
21.4
	-7.2
22.7
	-8.5
22.4
	-9.5
19.7
	-10.2
18.4
	-8.2
14.7
	-3.9
10.1
	1.5
5.4
	6.4
2.1
	10.8
-0.2
	15.1
-2.2

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	19.2
60.5
	17.3
61.8
	15.6
62.1
	14.0
60.3
	12.6
55.4
	11.3
60.3
	38.3
60.1
	41.9
32.5
	39.7
29.3
	47.1
26.4
	52.8
23.7
	57.0
21.3

	内墙1
	F=6.03
K=0.76
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8
	7.8
7.8

	周边地面
	F=9.33
K=0.40
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3
	6.3
6.3

	设备
	负荷(W)
	73.9
208.5
	63.3
216.4
	55.4
221.7
	50.1
227.0
	42.2
232.3
	39.6
234.9
	105.6
240.2
	137.2
176.8
	161.0
142.5
	176.8
118.8
	190.0
100.3
	200.6
84.5

	照明
	显热(W)
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0
	88.0
88.0

	人体
	显热(W)
	6.3
40.1
	5.4
41.0
	4.5
41.4
	4.1
41.9
	3.2
42.3
	2.7
42.8
	23.4
43.2
	32.0
22.1
	34.7
13.5
	36.5
10.8
	37.8
9.0
	39.2
7.7

	
	全热(W)
	6.3
112.8
	5.4
113.7
	4.5
114.1
	4.1
114.6
	3.2
115.0
	2.7
115.5
	96.1
115.9
	104.6
22.1
	107.3
13.5
	109.2
10.8
	110.5
9.0
	111.9
7.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	-5.8
33.9
	-11.2
38.7
	-13.0
41.1
	-15.4
40.5
	-17.2
35.7
	-18.4
33.3
	-14.8
26.7
	-7.0
18.2
	2.6
9.8
	11.6
3.8
	19.4
-0.4
	27.3
-4.0

	
	全热(W)
	69.8
98.5
	66.3
104.7
	62.8
105.9
	59.5
106.0
	57.8
105.2
	58.2
102.4
	60.4
99.7
	64.1
96.3
	68.2
91.9
	75.0
85.9
	83.2
80.1
	91.5
74.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.10
	0.11
0.10
	0.11
0.10
	0.10
0.11
	0.09
0.12
	0.09
0.12
	0.09
0.11
	0.09
0.11

	含新风全热冷负荷(W)
	307
621
	287
639
	271
647
	260
650
	246
654
	234
659
	422
659
	473
470
	505
417
	540
381
	572
352
	599
326

	含新风显热冷负荷(W)
	232
484
	210
501
	195
510
	185
512
	171
511
	157
518
	274
514
	329
391
	366
335
	404
299
	436
271
	462
248

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21

	不含新风全热冷负荷(W)
	238
523
	221
535
	208
541
	201
544
	188
548
	176
557
	362
560
	408
373
	436
325
	465
295
	489
272
	508
252

	不含新风显热冷负荷(W)
	238
450
	221
462
	208
469
	201
472
	188
476
	176
484
	289
487
	336
373
	364
325
	393
295
	416
272
	435
252

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1047[女卫]
	4.50
	15.88
	28
	60
	381.0
	17
	511.6
	18
	0.19
	6

	相同房间
	1054[男卫]

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=12.30
K=0.76
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8

	内窗1
	F=1.20
K=2.50
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.3
	50.0
200.1
	45.3
204.8
	38.1
209.6
	35.7
212.0
	95.3
216.7
	123.9
159.6
	145.3
128.6
	159.6
107.2
	171.5
90.5
	181.0
76.2

	照明
	显热(W)
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4

	人体
	显热(W)
	5.7
36.2
	4.9
37.0
	4.1
37.4
	3.7
37.8
	2.8
38.2
	2.4
38.6
	21.1
39.0
	28.9
19.9
	31.3
12.2
	32.9
9.8
	34.1
8.1
	35.4
6.9

	
	全热(W)
	5.7
101.8
	4.9
102.6
	4.1
103.0
	3.7
103.4
	2.8
103.8
	2.4
104.2
	86.7
104.6
	94.4
19.9
	96.9
12.2
	98.5
9.8
	99.7
8.1
	100.9
6.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	-5.2
30.6
	-10.1
34.9
	-11.7
37.1
	-13.9
36.5
	-15.5
32.2
	-16.6
30.0
	-13.4
24.1
	-6.3
16.5
	2.4
8.9
	10.5
3.5
	17.5
-0.3
	24.6
-3.6

	
	全热(W)
	63.0
88.9
	59.9
94.5
	56.7
95.6
	53.7
95.7
	52.2
95.0
	52.5
92.4
	54.5
89.9
	57.9
86.9
	61.5
82.9
	67.7
77.5
	75.1
72.3
	82.5
67.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.09
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10

	含新风全热冷负荷(W)
	236
479
	222
493
	211
499
	203
504
	193
509
	191
509
	337
512
	377
367
	404
324
	426
295
	447
271
	465
251

	含新风显热冷负荷(W)
	168
355
	152
368
	143
375
	135
380
	126
380
	122
381
	203
380
	247
296
	279
250
	303
221
	324
199
	341
180

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	173
390
	162
398
	154
403
	149
409
	141
414
	139
417
	282
422
	319
280
	343
241
	358
217
	372
199
	382
183

	不含新风显热冷负荷(W)
	173
325
	162
333
	154
338
	149
343
	141
348
	139
351
	217
356
	253
280
	277
241
	293
217
	306
199
	317
183

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1048[办公室]
	4.50
	15.88
	26
	60
	1152.2
	10
	1597.9
	14
	0.69
	6

	相同房间
	1049

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=3.66
K=0.40 D=4.36
	13.7
9.6
	13.6
9.4
	13.3
9.3
	13.0
9.1
	12.4
12.0
	11.7
13.8
	11.2
14.9
	10.8
15.3
	10.6
15.1
	10.3
14.4
	10.1
13.5
	9.8
13.7

	东外窗
	总负荷(W)
F=9.84
	130.8
544.8
	104.6
516.6
	89.3
516.9
	73.5
499.4
	60.2
456.3
	55.0
452.0
	344.0
417.2
	494.1
276.1
	578.4
233.8
	637.9
199.9
	628.7
172.6
	576.0
148.6

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	15.7
123.7
	1.0
136.7
	-3.9
143.3
	-10.4
141.6
	-15.3
128.6
	-18.6
122.0
	-8.8
104.0
	12.5
81.1
	38.6
58.3
	63.2
41.9
	84.4
30.5
	105.7
20.6

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	115.1
421.1
	103.6
379.9
	93.2
373.7
	83.9
357.7
	75.5
327.8
	73.6
330.0
	352.8
313.2
	481.7
195.0
	539.7
175.5
	574.8
158.0
	544.3
142.2
	470.4
127.9

	周边地面
	F=6.00
K=0.40
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.4
	50.0
200.1
	45.3
204.9
	38.1
209.7
	35.7
212.1
	95.3
216.8
	123.9
159.6
	145.3
128.7
	159.6
107.2
	171.6
90.5
	181.1
76.2

	照明
	显热(W)
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1

	人体
	显热(W)
	16.8
106.9
	14.4
109.3
	12.0
110.5
	10.8
111.7
	8.4
112.9
	7.2
114.1
	62.5
115.3
	85.3
58.9
	92.5
36.0
	97.3
28.8
	100.9
24.0
	104.5
20.4

	
	全热(W)
	16.8
252.5
	14.4
254.9
	12.0
256.1
	10.8
257.3
	8.4
258.5
	7.2
259.7
	208.0
260.9
	230.8
58.9
	238.0
36.0
	242.8
28.8
	246.5
24.0
	250.1
20.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	19.6
153.8
	1.3
170.1
	-4.8
178.2
	-13.0
176.2
	-19.1
159.9
	-23.1
151.8
	-10.9
129.4
	15.5
100.9
	48.1
72.5
	78.6
52.1
	105.0
37.9
	131.5
25.7

	
	全热(W)
	357.5
454.6
	345.6
475.6
	333.8
479.6
	322.4
480.0
	316.7
477.3
	318.1
467.8
	325.5
458.5
	338.3
447.3
	351.8
432.1
	374.9
411.8
	402.7
392.2
	430.8
373.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.48
0.42
	0.49
0.42
	0.48
0.42
	0.47
0.42
	0.48
0.44
	0.48
0.44
	0.48
0.46
	0.46
0.48
	0.43
0.50
	0.41
0.51
	0.42
0.50
	0.42
0.49

	含新风全热冷负荷(W)
	721
1586
	671
1588
	634
1598
	601
1587
	572
1550
	564
1541
	1120
1504
	1334
1093
	1460
982
	1562
898
	1595
829
	1584
768

	含新风显热冷负荷(W)
	384
1139
	327
1137
	296
1151
	265
1137
	236
1087
	222
1080
	638
1029
	866
747
	1011
622
	1120
538
	1152
474
	1139
420

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69

	不含新风全热冷负荷(W)
	364
1131
	326
1112
	301
1118
	278
1107
	255
1072
	246
1073
	794
1046
	996
646
	1108
549
	1187
486
	1193
437
	1153
395

	不含新风显热冷负荷(W)
	364
985
	326
967
	301
973
	278
961
	255
927
	246
928
	649
900
	850
646
	963
549
	1041
486
	1047
437
	1007
395

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1050[馆长室]
	4.50
	15.88
	26
	60
	808.6
	15
	1261.2
	16
	0.69
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=3.66
K=0.76
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3

	内窗1
	F=9.84
K=2.50
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.4
	50.0
200.1
	45.3
204.9
	38.1
209.7
	35.7
212.1
	95.3
216.8
	123.9
159.6
	145.3
128.7
	159.6
107.2
	171.6
90.5
	181.1
76.2

	照明
	显热(W)
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4
	214.4
214.4

	人体
	显热(W)
	16.8
106.9
	14.4
109.3
	12.0
110.5
	10.8
111.7
	8.4
112.9
	7.2
114.1
	62.5
115.3
	85.3
58.9
	92.5
36.0
	97.3
28.8
	100.9
24.0
	104.5
20.4

	
	全热(W)
	16.8
252.5
	14.4
254.9
	12.0
256.1
	10.8
257.3
	8.4
258.5
	7.2
259.7
	208.0
260.9
	230.8
58.9
	238.0
36.0
	242.8
28.8
	246.5
24.0
	250.1
20.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	19.6
153.8
	1.3
170.1
	-4.8
178.2
	-13.0
176.2
	-19.1
159.9
	-23.1
151.8
	-10.9
129.4
	15.5
100.9
	48.1
72.5
	78.6
52.1
	105.0
37.9
	131.5
25.7

	
	全热(W)
	357.5
454.6
	345.6
475.6
	333.8
479.6
	322.4
480.0
	316.7
477.3
	318.1
467.8
	325.5
458.5
	338.3
447.3
	351.8
432.1
	374.9
411.8
	402.7
392.2
	430.8
373.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.48
0.42
	0.49
0.42
	0.48
0.42
	0.47
0.42
	0.48
0.44
	0.48
0.44
	0.48
0.46
	0.46
0.48
	0.43
0.50
	0.41
0.51
	0.42
0.50
	0.42
0.49

	含新风全热冷负荷(W)
	757
1211
	733
1242
	712
1252
	694
1258
	679
1261
	677
1255
	945
1252
	1009
981
	1051
913
	1093
864
	1136
822
	1178
786

	含新风显热冷负荷(W)
	419
765
	389
791
	373
805
	359
809
	343
798
	336
794
	463
777
	540
635
	602
553
	651
504
	693
468
	733
438

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69

	不含新风全热冷负荷(W)
	399
756
	387
766
	378
772
	372
778
	362
784
	359
787
	619
793
	670
534
	699
480
	718
452
	734
430
	747
412

	不含新风显热冷负荷(W)
	399
611
	387
620
	378
626
	372
632
	362
638
	359
642
	474
648
	525
534
	554
480
	573
452
	588
430
	601
412

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1052[办公室]
	4.50
	15.88
	26
	60
	691.3
	15
	1148.3
	16
	0.69
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	东外墙
	F=5.45
K=0.40 D=4.36
	20.5
14.3
	20.3
14.0
	19.8
13.8
	19.3
13.6
	18.5
18.0
	17.4
20.6
	16.7
22.2
	16.2
22.8
	15.7
22.5
	15.3
21.5
	15.1
20.1
	14.6
20.4

	内墙1
	F=3.13
K=0.76
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8
	8.8
8.8

	内窗1
	F=4.92
K=2.50
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5
	45.5
45.5

	周边地面
	F=2.42
K=0.40
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5
	3.5
3.5

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.4
	50.0
200.1
	45.3
204.9
	38.1
209.7
	35.7
212.1
	95.3
216.8
	123.9
159.6
	145.3
128.7
	159.6
107.2
	171.6
90.5
	181.1
76.2

	照明
	显热(W)
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1
	127.1
127.1

	人体
	显热(W)
	16.8
106.9
	14.4
109.3
	12.0
110.5
	10.8
111.7
	8.4
112.9
	7.2
114.1
	62.5
115.3
	85.3
58.9
	92.5
36.0
	97.3
28.8
	100.9
24.0
	104.5
20.4

	
	全热(W)
	16.8
252.5
	14.4
254.9
	12.0
256.1
	10.8
257.3
	8.4
258.5
	7.2
259.7
	208.0
260.9
	230.8
58.9
	238.0
36.0
	242.8
28.8
	246.5
24.0
	250.1
20.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	19.6
153.8
	1.3
170.1
	-4.8
178.2
	-13.0
176.2
	-19.1
159.9
	-23.1
151.8
	-10.9
129.4
	15.5
100.9
	48.1
72.5
	78.6
52.1
	105.0
37.9
	131.5
25.7

	
	全热(W)
	357.5
454.6
	345.6
475.6
	333.8
479.6
	322.4
480.0
	316.7
477.3
	318.1
467.8
	325.5
458.5
	338.3
447.3
	351.8
432.1
	374.9
411.8
	402.7
392.2
	430.8
373.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.48
0.42
	0.49
0.42
	0.48
0.42
	0.47
0.42
	0.48
0.44
	0.48
0.44
	0.48
0.46
	0.46
0.48
	0.43
0.50
	0.41
0.51
	0.42
0.50
	0.42
0.49

	含新风全热冷负荷(W)
	646
1095
	622
1125
	601
1135
	583
1141
	567
1148
	563
1145
	830
1143
	894
873
	936
804
	978
754
	1021
712
	1061
675

	含新风显热冷负荷(W)
	308
648
	278
674
	262
688
	247
691
	231
685
	222
683
	348
669
	426
527
	487
445
	536
395
	577
357
	617
328

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69
	0.69
0.69

	不含新风全热冷负荷(W)
	289
640
	277
649
	267
655
	260
661
	250
671
	245
677
	505
685
	556
426
	584
372
	603
342
	618
320
	631
302

	不含新风显热冷负荷(W)
	289
494
	277
504
	267
509
	260
515
	250
525
	245
532
	359
539
	410
426
	438
372
	457
342
	472
320
	485
302

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1060[男卫]
	4.50
	8.82
	28
	60
	321.7
	17
	392.8
	17
	0.11
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	北外墙
	F=12.89
K=0.40 D=4.36
	26.7
13.8
	26.6
13.2
	25.6
12.7
	26.4
12.2
	25.6
16.3
	20.7
17.5
	19.1
18.1
	17.9
20.2
	17.0
22.0
	16.1
23.7
	15.5
25.2
	14.4
26.2

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	9.6
47.6
	6.7
49.9
	5.0
50.9
	3.3
49.6
	1.9
45.1
	0.7
47.2
	18.1
44.9
	22.8
25.6
	24.7
20.8
	32.1
17.1
	38.1
14.1
	43.3
11.5

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-1.9
11.2
	-3.7
12.8
	-4.3
13.6
	-5.1
13.4
	-5.7
11.8
	-6.1
11.0
	-4.9
8.8
	-2.3
6.1
	0.9
3.3
	3.9
1.3
	6.5
-0.1
	9.0
-1.3

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	11.5
36.3
	10.4
37.1
	9.3
37.3
	8.4
36.2
	7.6
33.3
	6.8
36.2
	23.0
36.1
	25.2
19.5
	23.8
17.6
	28.3
15.8
	31.7
14.2
	34.2
12.8

	内墙1
	F=14.82
K=0.76
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8

	周边地面
	F=6.26
K=0.40
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2
	4.2
4.2

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.5
	31.7
108.5
	27.8
111.1
	25.1
113.7
	21.2
116.4
	19.8
117.7
	52.9
120.4
	68.8
88.6
	80.7
71.4
	88.6
59.5
	95.2
50.3
	100.5
42.3

	照明
	显热(W)
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1

	人体
	显热(W)
	3.2
20.1
	2.7
20.5
	2.3
20.8
	2.0
21.0
	1.6
21.2
	1.4
21.4
	11.7
21.7
	16.0
11.1
	17.4
6.8
	18.3
5.4
	19.0
4.5
	19.6
3.8

	
	全热(W)
	3.2
56.5
	2.7
57.0
	2.3
57.2
	2.0
57.4
	1.6
57.6
	1.4
57.9
	48.2
58.1
	52.4
11.1
	53.8
6.8
	54.7
5.4
	55.4
4.5
	56.1
3.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	新风
	显热(W)
	-2.9
17.0
	-5.6
19.4
	-6.5
20.6
	-7.7
20.3
	-8.6
17.9
	-9.2
16.7
	-7.4
13.4
	-3.5
9.1
	1.3
4.9
	5.8
1.9
	9.7
-0.2
	13.7
-2.0

	
	全热(W)
	35.0
49.4
	33.2
52.5
	31.5
53.1
	29.8
53.1
	29.0
52.7
	29.2
51.3
	30.3
49.9
	32.1
48.3
	34.2
46.0
	37.6
43.0
	41.7
40.1
	45.8
37.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.05
0.04
	0.06
0.05
	0.05
0.04
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.06
	0.04
0.06
	0.04
0.06
	0.04
0.06

	含新风全热冷负荷(W)
	213
373
	202
382
	193
386
	188
387
	180
389
	173
393
	270
393
	295
295
	311
268
	330
250
	347
235
	361
222

	含新风显热冷负荷(W)
	175
304
	163
313
	155
317
	150
318
	143
318
	134
322
	196
320
	223
256
	242
227
	262
209
	279
195
	293
183

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11

	不含新风全热冷负荷(W)
	178
323
	169
330
	162
333
	158
334
	151
337
	144
341
	239
343
	263
247
	277
222
	293
207
	305
195
	315
185

	不含新风显热冷负荷(W)
	178
287
	169
293
	162
297
	158
298
	151
300
	144
305
	203
306
	227
247
	241
222
	256
207
	269
195
	279
185

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[前室]
	4.50
	332.46
	26
	60
	8819.4
	18
	10041.4
	18
	1.79
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=57.21
K=0.36 D=3.44
	252.2
155.1
	237.6
152.9
	222.3
151.1
	204.7
163.4
	187.2
180.6
	180.7
200.5
	175.5
220.4
	171.2
237.0
	167.4
250.0
	164.6
259.0
	160.3
262.2
	157.8
260.3

	顶板1
	F=2.72
K=0.48
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8
	4.8
4.8

	内墙1
	F=4.12
K=0.76
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6
	11.6
11.6

	内墙1
	F=21.60
K=0.76
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7
	109.7
109.7

	内墙1
	F=23.92
K=0.76
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5
	121.5
121.5

	内墙1
	F=27.71
K=0.76
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7
	140.7
140.7

	内墙1
	F=26.20
K=0.76
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0
	133.0
133.0

	内墙1
	F=29.00
K=0.76
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3
	81.3
81.3

	内墙1
	F=3.84
K=0.76
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8
	10.8
10.8

	内墙1
	F=19.35
K=0.76
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3

	内墙1
	F=19.35
K=0.76
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3
	98.3
98.3

	内墙1
	F=28.69
K=0.76
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7
	145.7
145.7

	内窗1
	F=14.76
K=2.50
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	内窗1
	F=24.60
K=2.50
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6
	227.6
227.6

	内窗1
	F=62.58
K=2.50
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9
	578.9
578.9

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0

	内门1
	F=1.89
K=3.00
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0
	38.0
38.0

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	挑空楼板
	F=0.04
K=0.42 D=2.42
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1

	底板1
	F=0.25
K=0.48
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4
	0.4
0.4

	底板1
	F=0.16
K=0.48
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3
	0.3
0.3

	设备
	负荷(W)
	1396.3
3939.7
	1196.9
4089.3
	1047.3
4189.0
	947.5
4288.8
	797.9
4388.5
	748.0
4438.4
	1994.8
4538.1
	2593.2
3341.2
	3042.0
2692.9
	3341.2
2244.1
	3590.6
1895.0
	3790.1
1595.8

	照明
	显热(W)
	209.5
1000.7
	174.5
1024.0
	151.3
1047.3
	128.0
1058.9
	104.7
1070.5
	93.1
1082.2
	488.7
1093.8
	721.4
698.2
	814.5
453.8
	872.7
372.4
	919.3
302.5
	965.8
256.0

	人体
	显热(W)
	56.3
358.0
	48.3
366.1
	40.2
370.1
	36.2
374.1
	28.2
378.1
	24.1
382.2
	209.2
386.2
	285.6
197.1
	309.8
120.7
	325.8
96.5
	337.9
80.5
	350.0
68.4

	
	全热(W)
	56.3
845.4
	48.3
853.5
	40.2
857.5
	36.2
861.5
	28.2
865.5
	24.1
869.6
	696.6
873.6
	773.0
197.1
	797.1
120.7
	813.2
96.5
	825.3
80.5
	837.4
68.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.00
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00
	0.72
0.00

	新风
	显热(W)
	43.7
343.4
	2.9
379.7
	-10.8
397.9
	-28.9
393.4
	-42.5
357.0
	-51.6
338.9
	-24.4
288.9
	34.6
225.4
	107.3
161.8
	175.4
116.4
	234.4
84.6
	293.5
57.3

	
	全热(W)
	798.0
1014.9
	771.6
1061.7
	745.2
1070.8
	719.7
1071.6
	707.1
1065.6
	710.2
1044.4
	726.6
1023.6
	755.2
998.5
	785.5
964.7
	837.0
919.3
	898.9
875.5
	961.7
834.0

	
	湿负荷(kg/h)
	1.06
0.93
	1.09
0.94
	1.07
0.93
	1.06
0.94
	1.06
0.98
	1.08
0.98
	1.06
1.02
	1.02
1.08
	0.95
1.13
	0.93
1.13
	0.93
1.11
	0.93
1.09

	含新风全热冷负荷(W)
	5004
9248
	4721
9473
	4498
9608
	4328
9736
	4117
9863
	4048
9927
	6374
10041
	7306
7764
	7898
6774
	8321
6183
	8686
5708
	9005
5306

	含新风显热冷负荷(W)
	4250
8089
	3952
8304
	3742
8447
	3579
8570
	3367
8667
	3286
8734
	5136
8819
	6098
6991
	6733
5971
	7172
5380
	7534
4917
	7849
4530

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79
	1.79
1.79

	不含新风全热冷负荷(W)
	4206
8233
	3949
8412
	3753
8537
	3608
8664
	3410
8797
	3338
8883
	5647
9018
	6551
6765
	7113
5809
	7484
5264
	7787
4832
	8043
4472

	不含新风显热冷负荷(W)
	4206
7745
	3949
7924
	3753
8049
	3608
8177
	3410
8310
	3338
8395
	5160
8530
	6063
6765
	6626
5809
	6996
5264
	7300
4832
	7556
4472

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72
	0.72
0.72


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[商业]
	4.50
	210.14
	26
	60
	12712.3
	15
	24383.4
	16
	18.12
	20

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	13.0(W/㎡)
	照明
	14.5(W/㎡)
	新风
	19.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=207.84
K=0.36 D=3.44
	916.4
563.5
	863.2
555.4
	807.6
548.8
	743.5
593.5
	680.1
656.2
	656.6
728.4
	637.4
800.7
	621.9
860.9
	608.1
908.1
	598.0
940.9
	582.3
952.7
	573.1
945.7

	顶板1
	F=6.33
K=0.48
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1
	11.1
11.1

	内墙1
	F=52.31
K=0.76
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7
	146.7
146.7

	内墙1
	F=26.96
K=0.76
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9
	136.9
136.9

	内窗1
	F=77.49
K=2.50
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8
	716.8
716.8

	底板1
	F=0.04
K=0.48
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1

	设备
	负荷(W)
	1038.1
2076.2
	874.2
2158.1
	764.9
2240.1
	655.6
2294.7
	573.7
2349.4
	519.0
2404.0
	437.1
2431.3
	1092.7
2485.9
	1420.5
2513.3
	1666.4
1830.3
	1830.3
1475.2
	1966.9
1229.3

	照明
	显热(W)
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0
	3047.0
3047.0

	人体
	显热(W)
	642.1
2660.0
	519.8
2721.2
	428.1
2782.3
	366.9
2812.9
	305.8
2843.5
	275.2
2874.1
	244.6
2904.6
	1620.5
2935.2
	2201.4
2935.2
	2354.3
1528.8
	2507.2
917.3
	2598.9
764.4

	
	全热(W)
	642.1
9137.6
	519.8
9198.7
	428.1
9259.9
	366.9
9290.5
	305.8
9321.0
	275.2
9351.6
	244.6
9382.2
	8098.0
9412.8
	8679.0
9412.8
	8831.8
1528.8
	8984.7
917.3
	9076.4
764.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	0.00
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
0.00
	9.67
0.00
	9.67
0.00

	新风
	显热(W)
	328.2
2577.6
	21.5
2850.2
	-80.8
2986.5
	-217.1
2952.5
	-319.4
2679.8
	-387.5
2543.5
	-183.0
2168.6
	260.0
1691.4
	805.3
1214.3
	1316.6
873.5
	1759.6
634.9
	2202.7
430.4

	
	全热(W)
	5990.0
7618.0
	5791.8
7968.9
	5593.6
8037.1
	5401.9
8043.6
	5307.6
7998.1
	5330.4
7838.9
	5453.8
7682.9
	5668.3
7494.5
	5895.8
7241.0
	6282.4
6899.8
	6747.1
6571.6
	7218.3
6259.7

	
	湿负荷(kg/h)
	7.98
6.99
	8.15
7.09
	8.02
6.99
	7.95
7.05
	7.96
7.38
	8.10
7.35
	7.97
7.68
	7.63
8.11
	7.15
8.45
	6.95
8.47
	6.96
8.35
	6.98
8.21

	含新风全热冷负荷(W)
	12645
23454
	12108
23940
	11653
24145
	11227
24281
	10926
24383
	10840
24382
	10832
24356
	19540
24313
	20662
24134
	21437
15258
	22203
13975
	22893
13258

	含新风显热冷负荷(W)
	6983
11936
	6337
12344
	5978
12616
	5608
12712
	5299
12588
	5122
12609
	5195
12364
	7654
12032
	9094
11630
	9994
9232
	10738
8039
	11400
7428

	含新风湿负荷(kg/h)
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12
	18.12
18.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	6655
15836
	6316
15971
	6059
16107
	5825
16237
	5618
16385
	5509
16543
	5378
16673
	13871
16818
	14766
16893
	15155
8359
	15456
7404
	15675
6998

	不含新风显热冷负荷(W)
	6655
9358
	6316
9493
	6059
9630
	5825
9760
	5618
9908
	5509
10065
	5378
10195
	7394
10341
	8289
10415
	8677
8359
	8978
7404
	9198
6998

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67
	9.67
9.67


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2008[公共阅览室]
	4.50
	155.31
	26
	60
	7797.1
	15
	12293.5
	18
	6.77
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=162.00
K=0.36 D=3.44
	714.3
439.2
	672.8
432.9
	629.5
427.8
	579.5
462.6
	530.1
511.5
	511.7
567.7
	496.8
624.1
	484.7
671.0
	474.0
707.8
	466.1
733.4
	453.9
742.5
	446.7
737.1

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内墙1
	F=19.50
K=0.76
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7
	54.7
54.7

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	内窗1
	F=61.50
K=2.50
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9
	568.9
568.9

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	652.3
1840.4
	559.1
1910.3
	489.2
1956.9
	442.6
2003.5
	372.7
2050.1
	349.4
2073.4
	931.9
2120.0
	1211.4
1560.9
	1421.1
1258.0
	1560.9
1048.3
	1677.3
885.3
	1770.5
745.5

	照明
	显热(W)
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5
	1242.5
1242.5

	人体
	显热(W)
	164.4
1045.3
	140.9
1068.8
	117.5
1080.6
	105.7
1092.3
	82.2
1104.1
	70.5
1115.8
	610.8
1127.5
	833.9
575.5
	904.4
352.4
	951.4
281.9
	986.6
234.9
	1021.8
199.7

	
	全热(W)
	164.4
2468.3
	140.9
2491.8
	117.5
2503.6
	105.7
2515.3
	82.2
2527.1
	70.5
2538.8
	2033.8
2550.6
	2256.9
575.5
	2327.4
352.4
	2374.4
281.9
	2409.6
234.9
	2444.9
199.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	2.12
2.12
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00

	新风
	显热(W)
	191.5
1504.0
	12.5
1663.0
	-47.1
1742.6
	-126.7
1722.7
	-186.3
1563.6
	-226.1
1484.1
	-106.8
1265.3
	151.7
986.9
	469.9
708.5
	768.2
509.7
	1026.7
370.5
	1285.2
251.2

	
	全热(W)
	3495.0
4444.9
	3379.4
4649.7
	3263.7
4689.5
	3151.9
4693.3
	3096.9
4666.8
	3110.2
4573.9
	3182.2
4482.9
	3307.3
4372.9
	3440.1
4225.0
	3665.7
4025.9
	3936.8
3834.4
	4211.7
3652.4

	
	湿负荷(kg/h)
	4.66
4.08
	4.75
4.14
	4.68
4.08
	4.64
4.11
	4.65
4.31
	4.72
4.29
	4.65
4.48
	4.45
4.73
	4.17
4.93
	4.06
4.94
	4.06
4.87
	4.07
4.79

	含新风全热冷负荷(W)
	7542
11709
	7268
12001
	7016
12094
	6796
12191
	6598
12271
	6558
12270
	9161
12294
	9776
9696
	10179
9059
	10583
8606
	10994
8213
	11390
7851

	含新风显热冷负荷(W)
	4239
7345
	3901
7591
	3705
7724
	3517
7797
	3315
7745
	3222
7757
	4449
7653
	5198
6310
	5785
5543
	6263
5089
	6661
4749
	7040
4449

	含新风湿负荷(kg/h)
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77
	6.77
6.77

	不含新风全热冷负荷(W)
	4047
7264
	3889
7351
	3752
7404
	3644
7497
	3501
7605
	3448
7696
	5978
7811
	6469
5323
	6738
4834
	6917
4580
	7057
4379
	7178
4198

	不含新风显热冷负荷(W)
	4047
5841
	3889
5928
	3752
5981
	3644
6074
	3501
6182
	3448
6273
	4555
6388
	5046
5323
	5315
4834
	5494
4580
	5634
4379
	5755
4198

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12
	2.12
2.12


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2009[大活动室]
	4.50
	85.53
	26
	60
	5056.8
	15
	11763.0
	16
	10.25
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=8.16
K=0.76
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9
	22.9
22.9

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内窗1
	F=36.90
K=2.50
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3
	341.3
341.3

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	119.7
337.9
	102.6
350.7
	89.8
359.2
	81.3
367.8
	68.4
376.4
	64.2
380.6
	171.1
389.2
	222.4
286.5
	260.9
230.9
	286.5
192.5
	307.9
162.5
	325.0
136.9

	照明
	显热(W)
	123.2
588.5
	102.6
602.2
	89.0
615.9
	75.3
622.7
	61.6
629.5
	54.7
636.4
	287.4
643.2
	424.3
410.6
	479.0
266.9
	513.2
219.0
	540.6
177.9
	568.0
150.5

	人体
	显热(W)
	222.7
1415.9
	190.9
1447.8
	159.1
1463.7
	143.2
1479.6
	111.4
1495.5
	95.5
1511.4
	827.3
1527.3
	1129.6
779.6
	1225.0
477.3
	1288.7
381.8
	1336.4
318.2
	1384.1
270.5

	
	全热(W)
	222.7
4848.0
	190.9
4879.8
	159.1
4895.8
	143.2
4911.7
	111.4
4927.6
	95.5
4943.5
	4259.4
4959.4
	4561.7
779.6
	4657.1
477.3
	4720.7
381.8
	4768.5
318.2
	4816.2
270.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.13
	0.00
5.13
	0.00
5.13
	0.00
5.13
	0.00
5.13
	0.00
5.13
	5.13
5.13
	5.13
0.00
	5.13
0.00
	5.13
0.00
	5.13
0.00
	5.13
0.00

	新风
	显热(W)
	210.9
1656.6
	13.8
1831.8
	-51.9
1919.4
	-139.5
1897.5
	-205.2
1722.3
	-249.1
1634.7
	-117.6
1393.7
	167.1
1087.1
	517.6
780.4
	846.1
561.4
	1130.9
408.1
	1415.6
276.6

	
	全热(W)
	3849.7
4896.0
	3722.3
5121.5
	3594.9
5165.4
	3471.7
5169.6
	3411.2
5140.3
	3425.8
5038.0
	3505.1
4937.8
	3643.0
4816.6
	3789.2
4653.8
	4037.7
4434.5
	4336.3
4223.5
	4639.1
4023.1

	
	湿负荷(kg/h)
	5.13
4.50
	5.24
4.56
	5.15
4.49
	5.11
4.53
	5.12
4.74
	5.20
4.73
	5.12
4.94
	4.90
5.21
	4.60
5.43
	4.47
5.44
	4.47
5.37
	4.48
5.28

	含新风全热冷负荷(W)
	5005
11360
	4808
11643
	4622
11725
	4461
11761
	4342
11763
	4329
11688
	8912
11619
	9540
6983
	9875
6318
	10247
5917
	10643
5571
	11038
5270

	含新风显热冷负荷(W)
	1366
4688
	1099
4922
	975
5047
	849
5057
	725
4913
	655
4852
	1857
4643
	2633
3253
	3172
2445
	3624
2044
	4005
1756
	4382
1524

	含新风湿负荷(kg/h)
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25
	10.25
10.25

	不含新风全热冷负荷(W)
	1155
6464
	1085
6522
	1027
6560
	989
6591
	931
6623
	904
6650
	5407
6681
	5898
2166
	6086
1664
	6210
1482
	6306
1348
	6398
1247

	不含新风显热冷负荷(W)
	1155
3031
	1085
3090
	1027
3128
	989
3159
	931
3191
	904
3218
	1975
3249
	2465
2166
	2654
1664
	2778
1482
	2874
1348
	2966
1247

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13
	5.13
5.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2010[大活动室]
	4.50
	85.52
	26
	60
	4211.0
	15
	7972.5
	16
	5.74
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=7.70
K=0.76
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6
	21.6
21.6

	内窗1
	F=32.80
K=2.50
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4
	303.4
303.4

	设备
	负荷(W)
	119.7
337.8
	102.6
350.6
	89.8
359.2
	81.2
367.7
	68.4
376.3
	64.1
380.6
	171.0
389.1
	222.3
286.5
	260.8
230.9
	286.5
192.4
	307.9
162.5
	325.0
136.8

	照明
	显热(W)
	207.8
992.9
	173.2
1015.9
	150.1
1039.0
	127.0
1050.6
	103.9
1062.1
	92.4
1073.7
	484.9
1085.2
	715.8
692.7
	808.1
450.2
	865.9
369.4
	912.0
300.2
	958.2
254.0

	人体
	显热(W)
	181.1
1151.2
	155.2
1177.0
	129.3
1190.0
	116.4
1202.9
	90.5
1215.8
	77.6
1228.8
	672.6
1241.7
	918.3
633.8
	996.0
388.0
	1047.7
310.4
	1086.5
258.7
	1125.3
219.9

	
	全热(W)
	181.1
2718.3
	155.2
2744.1
	129.3
2757.1
	116.4
2770.0
	90.5
2782.9
	77.6
2795.9
	2239.7
2808.8
	2485.4
633.8
	2563.1
388.0
	2614.8
310.4
	2653.6
258.7
	2692.4
219.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	2.33
2.33
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00

	新风
	显热(W)
	140.6
1104.2
	9.2
1221.0
	-34.6
1279.4
	-93.0
1264.8
	-136.8
1148.0
	-166.0
1089.6
	-78.4
929.0
	111.4
724.6
	345.0
520.2
	564.0
374.2
	753.8
272.0
	943.6
184.4

	
	全热(W)
	2566.0
3263.3
	2481.0
3413.7
	2396.1
3442.9
	2314.0
3445.7
	2273.6
3426.2
	2283.4
3358.0
	2336.3
3291.2
	2428.1
3210.4
	2525.6
3101.9
	2691.2
2955.7
	2890.3
2815.1
	3092.1
2681.5

	
	湿负荷(kg/h)
	3.42
3.00
	3.49
3.04
	3.43
2.99
	3.40
3.02
	3.41
3.16
	3.47
3.15
	3.41
3.29
	3.27
3.47
	3.06
3.62
	2.98
3.63
	2.98
3.58
	2.99
3.52

	含新风全热冷负荷(W)
	3400
7637
	3237
7849
	3090
7923
	2964
7959
	2861
7973
	2842
7933
	5557
7899
	6177
5148
	6483
4496
	6783
4153
	7089
3861
	7393
3617

	含新风显热冷负荷(W)
	974
3911
	765
4090
	660
4193
	557
4211
	451
4127
	393
4098
	1575
3970
	2293
2663
	2735
1914
	3089
1571
	3385
1318
	3677
1120

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74

	不含新风全热冷负荷(W)
	834
4374
	756
4436
	694
4480
	650
4513
	588
4546
	559
4575
	3221
4608
	3749
1938
	3957
1394
	4092
1197
	4198
1046
	4301
936

	不含新风显热冷负荷(W)
	834
2807
	756
2869
	694
2913
	650
2946
	588
2979
	559
3008
	1654
3041
	2181
1938
	2390
1394
	2525
1197
	2631
1046
	2733
936

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2012[大活动室]
	4.50
	85.48
	26
	60
	3839.2
	15
	7594.3
	16
	5.74
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	内墙1
	F=9.34
K=0.76
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2
	26.2
26.2

	内墙1
	F=13.50
K=0.76
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6
	68.6
68.6

	内窗1
	F=31.16
K=2.50
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2
	288.2
288.2

	设备
	负荷(W)
	119.7
337.6
	102.6
350.4
	89.7
359.0
	81.2
367.5
	68.4
376.1
	64.1
380.4
	171.0
388.9
	222.2
286.3
	260.7
230.8
	286.3
192.3
	307.7
162.4
	324.8
136.8

	照明
	显热(W)
	123.1
588.1
	102.6
601.7
	88.9
615.4
	75.2
622.3
	61.5
629.1
	54.7
635.9
	287.2
642.8
	424.0
410.3
	478.7
266.7
	512.9
218.8
	540.2
177.8
	567.6
150.4

	人体
	显热(W)
	181.0
1150.6
	155.1
1176.5
	129.3
1189.4
	116.4
1202.3
	90.5
1215.2
	77.6
1228.2
	672.3
1241.1
	917.9
633.5
	995.5
387.8
	1047.2
310.3
	1086.0
258.6
	1124.7
219.8

	
	全热(W)
	181.0
2716.9
	155.1
2742.8
	129.3
2755.7
	116.4
2768.7
	90.5
2781.6
	77.6
2794.5
	2238.6
2807.4
	2484.2
633.5
	2561.8
387.8
	2613.5
310.3
	2652.3
258.6
	2691.1
219.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	0.00
2.33
	2.33
2.33
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00
	2.33
0.00

	新风
	显热(W)
	140.5
1103.6
	9.2
1220.4
	-34.6
1278.7
	-93.0
1264.1
	-136.7
1147.4
	-165.9
1089.0
	-78.4
928.5
	111.3
724.2
	344.8
519.9
	563.7
374.0
	753.4
271.9
	943.1
184.3

	
	全热(W)
	2564.7
3261.7
	2479.8
3412.0
	2395.0
3441.2
	2312.9
3444.0
	2272.5
3424.5
	2282.3
3356.3
	2335.1
3289.6
	2427.0
3208.9
	2524.4
3100.3
	2689.9
2954.3
	2888.9
2813.7
	3090.6
2680.2

	
	湿负荷(kg/h)
	3.42
2.99
	3.49
3.04
	3.43
2.99
	3.40
3.02
	3.41
3.16
	3.47
3.15
	3.41
3.29
	3.27
3.47
	3.06
3.62
	2.98
3.63
	2.98
3.58
	2.99
3.52

	含新风全热冷负荷(W)
	3371
7287
	3223
7490
	3086
7554
	2969
7585
	2876
7594
	2862
7550
	5415
7512
	5940
4922
	6208
4369
	6486
4059
	6772
3795
	7057
3570

	含新风显热冷负荷(W)
	947
3563
	752
3732
	656
3826
	563
3839
	467
3751
	413
3716
	1435
3584
	2058
2437
	2463
1788
	2793
1478
	3070
1254
	3343
1074

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74
	5.74
5.74

	不含新风全热冷负荷(W)
	807
4026
	743
4078
	691
4113
	656
4141
	603
4170
	579
4194
	3080
4222
	3513
1713
	3684
1268
	3796
1104
	3883
982
	3966
890

	不含新风显热冷负荷(W)
	807
2459
	743
2512
	691
2547
	656
2575
	603
2603
	579
2627
	1513
2656
	1947
1713
	2118
1268
	2229
1104
	2317
982
	2400
890

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33
	2.33
2.33


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2014[图书资料室]
	4.50
	65.96
	26
	60
	3474.3
	17
	5408.0
	18
	2.87
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=69.51
K=0.36 D=3.44
	306.5
188.5
	288.7
185.7
	270.1
183.5
	248.7
198.5
	227.5
219.5
	219.6
243.6
	213.2
267.8
	208.0
287.9
	203.3
303.7
	200.0
314.7
	194.7
318.6
	191.7
316.3

	东外墙
	F=23.45
K=0.40 D=4.36
	88.1
61.6
	87.3
60.4
	84.9
59.4
	83.1
58.5
	79.7
77.2
	74.8
88.5
	71.9
95.3
	69.5
98.1
	67.7
96.7
	66.0
92.4
	64.8
86.3
	62.7
87.5

	内墙1
	F=3.99
K=0.76
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2
	11.2
11.2

	内墙1
	F=33.75
K=0.76
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4
	171.4
171.4

	内墙1
	F=11.25
K=0.76
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1
	57.1
57.1

	内窗1
	F=42.19
K=2.50
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3
	390.3
390.3

	设备
	负荷(W)
	277.0
781.6
	237.4
811.3
	207.8
831.1
	188.0
850.8
	158.3
870.6
	148.4
880.5
	395.7
900.3
	514.5
662.9
	603.5
534.3
	662.9
445.2
	712.3
376.0
	751.9
316.6

	照明
	显热(W)
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7
	527.7
527.7

	人体
	显热(W)
	69.8
443.9
	59.9
453.9
	49.9
458.9
	44.9
463.9
	34.9
468.9
	29.9
473.9
	259.4
478.8
	354.1
244.4
	384.1
149.6
	404.0
119.7
	419.0
99.8
	434.0
84.8

	
	全热(W)
	69.8
1048.3
	59.9
1058.2
	49.9
1063.2
	44.9
1068.2
	34.9
1073.2
	29.9
1078.2
	863.7
1083.2
	958.5
244.4
	988.4
149.6
	1008.4
119.7
	1023.3
99.8
	1038.3
84.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.00
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00
	0.90
0.00

	新风
	显热(W)
	81.3
638.7
	5.3
706.3
	-20.0
740.0
	-53.8
731.6
	-79.1
664.0
	-96.0
630.3
	-45.4
537.4
	64.4
419.1
	199.6
300.9
	326.2
216.4
	436.0
157.3
	545.8
106.7

	
	全热(W)
	1484.3
1887.7
	1435.2
1974.7
	1386.1
1991.6
	1338.6
1993.2
	1315.2
1981.9
	1320.8
1942.4
	1351.4
1903.8
	1404.6
1857.1
	1460.9
1794.3
	1556.8
1709.7
	1671.9
1628.4
	1788.7
1551.1

	
	湿负荷(kg/h)
	1.98
1.73
	2.02
1.76
	1.99
1.73
	1.97
1.75
	1.97
1.83
	2.01
1.82
	1.98
1.90
	1.89
2.01
	1.77
2.09
	1.72
2.10
	1.72
2.07
	1.73
2.03

	含新风全热冷负荷(W)
	3383
5125
	3266
5248
	3156
5286
	3061
5327
	2973
5380
	2951
5391
	4054
5408
	4313
4308
	4482
4036
	4652
3839
	4825
3667
	4991
3514

	含新风显热冷负荷(W)
	1980
3272
	1836
3375
	1750
3431
	1668
3461
	1579
3458
	1534
3474
	2052
3437
	2368
2870
	2616
2543
	2817
2346
	2985
2196
	3144
2070

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87
	2.87
2.87

	不含新风全热冷负荷(W)
	1899
3238
	1831
3273
	1770
3295
	1722
3334
	1658
3398
	1630
3448
	2702
3504
	2908
2451
	3021
2242
	3095
2130
	3153
2038
	3202
1963

	不含新风显热冷负荷(W)
	1899
2633
	1831
2669
	1770
2690
	1722
2729
	1658
2794
	1630
2844
	2098
2900
	2304
2451
	2416
2242
	2490
2130
	2549
2038
	2598
1963

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90
	0.90
0.90


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2020[走廊]
	4.50
	50.87
	26
	60
	1781.9
	18
	1968.9
	18
	0.27
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=57.00
K=0.36 D=3.44
	251.3
154.5
	236.7
152.3
	221.5
150.5
	203.9
162.8
	186.5
180.0
	180.1
199.8
	174.8
219.6
	170.6
236.1
	166.8
249.0
	164.0
258.0
	159.7
261.3
	157.2
259.4

	东外墙
	F=6.48
K=0.40 D=4.36
	24.3
17.0
	24.1
16.7
	23.5
16.4
	22.9
16.2
	22.0
21.3
	20.7
24.4
	19.9
26.3
	19.2
27.1
	18.7
26.7
	18.2
25.5
	17.9
23.9
	17.3
24.2

	东外门
	F=2.52
K=1.97
	5.0
39.0
	0.3
43.2
	-1.2
45.2
	-3.3
44.7
	-4.8
40.6
	-5.9
38.5
	-2.8
32.8
	3.9
25.6
	12.2
18.4
	19.9
13.2
	26.6
9.6
	33.4
6.5

	内墙1
	F=3.66
K=0.76
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3
	10.3
10.3

	内墙1
	F=30.60
K=0.76
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4
	155.4
155.4

	内墙1
	F=18.60
K=0.76
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5
	94.5
94.5

	内窗1
	F=9.84
K=2.50
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0
	91.0
91.0

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=6.15
K=3.00
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6
	123.6
123.6

	设备
	负荷(W)
	213.7
602.9
	183.1
625.7
	160.3
641.0
	145.0
656.3
	122.1
671.5
	114.5
679.2
	305.2
694.4
	396.8
511.3
	465.5
412.1
	511.3
343.4
	549.4
290.0
	580.0
244.2

	照明
	显热(W)
	32.1
153.1
	26.7
156.7
	23.1
160.3
	19.6
162.0
	16.0
163.8
	14.2
165.6
	74.8
167.4
	110.4
106.8
	124.6
69.4
	133.5
57.0
	140.7
46.3
	147.8
39.2

	人体
	显热(W)
	8.6
54.8
	7.4
56.0
	6.2
56.6
	5.5
57.2
	4.3
57.9
	3.7
58.5
	32.0
59.1
	43.7
30.2
	47.4
18.5
	49.9
14.8
	51.7
12.3
	53.6
10.5

	
	全热(W)
	8.6
129.4
	7.4
130.6
	6.2
131.2
	5.5
131.8
	4.3
132.4
	3.7
133.1
	106.6
133.7
	118.3
30.2
	122.0
18.5
	124.4
14.8
	126.3
12.3
	128.1
10.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	6.7
52.5
	0.4
58.1
	-1.6
60.9
	-4.4
60.2
	-6.5
54.6
	-7.9
51.9
	-3.7
44.2
	5.3
34.5
	16.4
24.8
	26.8
17.8
	35.9
12.9
	44.9
8.8

	
	全热(W)
	122.1
155.3
	118.1
162.5
	114.0
163.9
	110.1
164.0
	108.2
163.1
	108.7
159.8
	111.2
156.6
	115.6
152.8
	120.2
147.6
	128.1
140.7
	137.6
134.0
	147.2
127.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.16
0.14
	0.17
0.14
	0.16
0.14
	0.16
0.14
	0.16
0.15
	0.17
0.15
	0.16
0.16
	0.16
0.17
	0.15
0.17
	0.14
0.17
	0.14
0.17
	0.14
0.17

	含新风全热冷负荷(W)
	1195
1789
	1135
1826
	1085
1847
	1042
1876
	992
1911
	974
1938
	1328
1969
	1473
1628
	1568
1480
	1638
1391
	1696
1315
	1749
1250

	含新风显热冷负荷(W)
	1080
1612
	1017
1647
	970
1669
	927
1697
	878
1728
	857
1756
	1138
1782
	1288
1510
	1390
1357
	1462
1268
	1520
1194
	1572
1131

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27
	0.27
0.27

	不含新风全热冷负荷(W)
	1073
1634
	1017
1663
	971
1683
	932
1712
	884
1748
	865
1779
	1217
1812
	1357
1475
	1448
1332
	1510
1250
	1559
1181
	1602
1122

	不含新风显热冷负荷(W)
	1073
1559
	1017
1589
	971
1608
	932
1637
	884
1673
	865
1704
	1142
1738
	1283
1475
	1373
1332
	1435
1250
	1484
1181
	1527
1122

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2024[公共阅览室]
	4.50
	40.18
	26
	60
	2097.8
	15
	3262.0
	18
	1.75
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	8.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=42.95
K=0.36 D=3.44
	189.3
116.4
	178.4
114.8
	166.9
113.4
	153.6
122.6
	140.5
135.6
	135.7
150.5
	131.7
165.4
	128.5
177.9
	125.6
187.6
	123.6
194.4
	120.3
196.8
	118.4
195.4

	内墙1
	F=15.76
K=0.76
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2
	44.2
44.2

	内窗1
	F=39.23
K=2.50
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8
	362.8
362.8

	底板1
	F=0.14
K=0.48
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2
	0.2
0.2

	设备
	负荷(W)
	168.7
476.1
	144.6
494.2
	126.6
506.2
	114.5
518.3
	96.4
530.3
	90.4
536.3
	241.1
548.4
	313.4
403.8
	367.6
325.4
	403.8
271.2
	433.9
229.0
	458.0
192.8

	照明
	显热(W)
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4
	321.4
321.4

	人体
	显热(W)
	42.5
270.4
	36.5
276.5
	30.4
279.5
	27.3
282.6
	21.3
285.6
	18.2
288.6
	158.0
291.7
	215.7
148.9
	233.9
91.1
	246.1
72.9
	255.2
60.8
	264.3
51.7

	
	全热(W)
	42.5
638.5
	36.5
644.6
	30.4
647.6
	27.3
650.7
	21.3
653.7
	18.2
656.7
	526.1
659.8
	583.8
148.9
	602.1
91.1
	614.2
72.9
	623.3
60.8
	632.4
51.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.00
	0.55
0.00
	0.55
0.00
	0.55
0.00
	0.55
0.00

	新风
	显热(W)
	49.5
389.0
	3.2
430.2
	-12.2
450.8
	-32.8
445.6
	-48.2
404.5
	-58.5
383.9
	-27.6
327.3
	39.2
255.3
	121.6
183.3
	198.7
131.8
	265.6
95.8
	332.5
65.0

	
	全热(W)
	904.1
1149.8
	874.2
1202.8
	844.3
1213.1
	815.3
1214.1
	801.1
1207.2
	804.5
1183.2
	823.2
1159.6
	855.6
1131.2
	889.9
1092.9
	948.3
1041.4
	1018.4
991.9
	1089.5
944.8

	
	湿负荷(kg/h)
	1.20
1.06
	1.23
1.07
	1.21
1.05
	1.20
1.06
	1.20
1.11
	1.22
1.11
	1.20
1.16
	1.15
1.22
	1.08
1.28
	1.05
1.28
	1.05
1.26
	1.05
1.24

	含新风全热冷负荷(W)
	2033
3110
	1962
3185
	1897
3209
	1840
3234
	1788
3256
	1778
3255
	2451
3262
	2610
2590
	2714
2426
	2818
2309
	2925
2207
	3027
2113

	含新风显热冷负荷(W)
	1179
1981
	1091
2044
	1040
2079
	991
2098
	939
2085
	914
2088
	1232
2062
	1426
1715
	1577
1516
	1701
1399
	1804
1311
	1902
1234

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75
	1.75
1.75

	不含新风全热冷负荷(W)
	1129
1960
	1088
1982
	1053
1996
	1024
2020
	987
2048
	973
2072
	1628
2102
	1754
1459
	1824
1333
	1870
1267
	1906
1215
	1938
1169

	不含新风显热冷负荷(W)
	1129
1592
	1088
1614
	1053
1628
	1024
1652
	987
1680
	973
1704
	1259
1734
	1386
1459
	1456
1333
	1502
1267
	1538
1215
	1569
1169

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2046[女卫]
	4.50
	17.56
	28
	60
	510.4
	17
	651.9
	17
	0.21
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	北外墙
	F=18.89
K=0.40 D=4.36
	39.2
20.3
	39.0
19.3
	37.5
18.6
	38.7
17.9
	37.6
23.9
	30.3
25.7
	28.0
26.6
	26.3
29.5
	24.9
32.2
	23.6
34.7
	22.8
36.9
	21.1
38.3

	北外窗
	总负荷(W)
F=2.00
	16.0
79.3
	11.1
83.2
	8.4
84.8
	5.5
82.6
	3.1
75.2
	1.2
78.7
	30.1
74.8
	38.1
42.6
	41.2
34.7
	53.6
28.5
	63.6
23.5
	72.1
19.1

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-3.2
18.7
	-6.2
21.4
	-7.2
22.7
	-8.5
22.4
	-9.5
19.7
	-10.2
18.4
	-8.2
14.7
	-3.9
10.1
	1.5
5.4
	6.4
2.1
	10.8
-0.2
	15.1
-2.2

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	19.2
60.5
	17.3
61.8
	15.6
62.1
	14.0
60.3
	12.6
55.4
	11.3
60.3
	38.3
60.1
	41.9
32.5
	39.7
29.3
	47.1
26.4
	52.8
23.7
	57.0
21.3

	内墙1
	F=6.09
K=0.76
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9
	7.9
7.9

	设备
	负荷(W)
	73.7
208.1
	63.2
216.0
	55.3
221.2
	50.0
226.5
	42.1
231.8
	39.5
234.4
	105.4
239.7
	137.0
176.5
	160.7
142.2
	176.5
118.5
	189.6
100.1
	200.2
84.3

	照明
	显热(W)
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8
	87.8
87.8

	人体
	显热(W)
	6.3
40.0
	5.4
40.9
	4.5
41.4
	4.0
41.8
	3.1
42.3
	2.7
42.7
	23.4
43.2
	31.9
22.0
	34.6
13.5
	36.4
10.8
	37.8
9.0
	39.1
7.6

	
	全热(W)
	6.3
112.5
	5.4
113.4
	4.5
113.9
	4.0
114.3
	3.1
114.8
	2.7
115.2
	95.9
115.7
	104.4
22.0
	107.1
13.5
	108.9
10.8
	110.3
9.0
	111.6
7.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	-5.8
33.8
	-11.2
38.6
	-13.0
41.0
	-15.4
40.4
	-17.2
35.6
	-18.4
33.2
	-14.8
26.6
	-7.0
18.2
	2.6
9.8
	11.6
3.8
	19.4
-0.4
	27.2
-4.0

	
	全热(W)
	69.7
98.3
	66.2
104.5
	62.7
105.7
	59.3
105.8
	57.7
105.0
	58.1
102.2
	60.2
99.5
	64.0
96.1
	68.0
91.7
	74.8
85.7
	83.0
79.9
	91.3
74.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.09
	0.11
0.10
	0.11
0.10
	0.11
0.10
	0.10
0.11
	0.09
0.11
	0.09
0.12
	0.09
0.11
	0.09
0.11

	含新风全热冷负荷(W)
	301
614
	280
632
	264
640
	253
643
	239
646
	227
652
	415
652
	465
462
	497
410
	533
374
	565
345
	592
319

	含新风显热冷负荷(W)
	225
477
	203
494
	188
503
	179
505
	164
504
	151
510
	268
506
	322
385
	360
328
	397
292
	429
265
	455
241

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21
	0.21
0.21

	不含新风全热冷负荷(W)
	231
516
	214
528
	201
534
	194
537
	182
541
	169
550
	355
552
	401
366
	429
318
	458
288
	482
265
	501
245

	不含新风显热冷负荷(W)
	231
443
	214
455
	201
462
	194
465
	182
469
	169
477
	283
480
	329
366
	357
318
	386
288
	409
265
	428
245

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2051[男卫]
	4.50
	15.88
	28
	60
	436.7
	18
	568.3
	18
	0.19
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=18.00
K=0.36 D=3.44
	66.4
35.9
	61.8
35.2
	57.0
34.6
	51.5
38.5
	46.0
43.9
	43.9
50.2
	42.3
56.4
	40.9
61.6
	39.7
65.7
	38.9
68.6
	37.5
69.6
	36.7
69.0

	内墙1
	F=12.30
K=0.76
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8

	内窗1
	F=1.20
K=2.50
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.4
	50.0
200.1
	45.3
204.9
	38.1
209.7
	35.7
212.1
	95.3
216.8
	123.9
159.6
	145.3
128.7
	159.6
107.2
	171.6
90.5
	181.1
76.2

	照明
	显热(W)
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4

	人体
	显热(W)
	5.7
36.2
	4.9
37.0
	4.1
37.4
	3.7
37.8
	2.8
38.2
	2.4
38.6
	21.1
39.0
	28.9
19.9
	31.3
12.2
	32.9
9.8
	34.2
8.1
	35.4
6.9

	
	全热(W)
	5.7
101.8
	4.9
102.6
	4.1
103.0
	3.7
103.4
	2.8
103.8
	2.4
104.2
	86.8
104.6
	94.5
19.9
	96.9
12.2
	98.5
9.8
	99.8
8.1
	101.0
6.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	-5.2
30.6
	-10.1
34.9
	-11.7
37.1
	-13.9
36.5
	-15.5
32.2
	-16.6
30.0
	-13.4
24.1
	-6.3
16.5
	2.4
8.9
	10.5
3.5
	17.6
-0.3
	24.6
-3.6

	
	全热(W)
	63.0
88.9
	59.9
94.5
	56.7
95.6
	53.7
95.7
	52.2
95.0
	52.5
92.5
	54.5
90.0
	57.9
87.0
	61.5
82.9
	67.7
77.5
	75.1
72.3
	82.6
67.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.09
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10

	含新风全热冷负荷(W)
	302
515
	284
528
	268
534
	254
543
	240
553
	235
559
	379
568
	418
429
	444
390
	465
363
	484
341
	502
320

	含新风显热冷负荷(W)
	234
391
	214
403
	200
410
	187
418
	172
424
	166
431
	246
437
	288
358
	319
316
	342
289
	361
268
	378
249

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	239
426
	224
434
	212
438
	201
447
	187
458
	183
467
	325
478
	360
342
	382
307
	397
286
	409
269
	419
253

	不含新风显热冷负荷(W)
	239
361
	224
368
	212
373
	201
382
	187
392
	183
401
	259
413
	294
342
	317
307
	332
286
	344
269
	354
253

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2053[女卫]
	4.50
	15.88
	28
	60
	436.6
	18
	568.1
	18
	0.19
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=18.00
K=0.36 D=3.44
	66.4
35.9
	61.8
35.2
	57.0
34.6
	51.5
38.5
	46.0
43.9
	43.9
50.2
	42.3
56.4
	40.9
61.6
	39.7
65.7
	38.9
68.6
	37.5
69.6
	36.7
69.0

	内墙1
	F=12.30
K=0.76
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8
	15.8
15.8

	内窗1
	F=1.20
K=2.50
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1
	5.1
5.1

	设备
	负荷(W)
	66.7
188.2
	57.2
195.3
	50.0
200.1
	45.3
204.8
	38.1
209.6
	35.7
212.0
	95.3
216.7
	123.9
159.6
	145.3
128.6
	159.6
107.2
	171.5
90.5
	181.0
76.2

	照明
	显热(W)
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4
	79.4
79.4

	人体
	显热(W)
	5.7
36.2
	4.9
37.0
	4.1
37.4
	3.7
37.8
	2.8
38.2
	2.4
38.6
	21.1
39.0
	28.9
19.9
	31.3
12.2
	32.9
9.8
	34.1
8.1
	35.4
6.9

	
	全热(W)
	5.7
101.8
	4.9
102.6
	4.1
103.0
	3.7
103.4
	2.8
103.8
	2.4
104.2
	86.7
104.6
	94.4
19.9
	96.9
12.2
	98.5
9.8
	99.7
8.1
	100.9
6.9

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.00
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00
	0.10
0.00

	新风
	显热(W)
	-5.2
30.6
	-10.1
34.9
	-11.7
37.1
	-13.9
36.5
	-15.5
32.2
	-16.6
30.0
	-13.4
24.1
	-6.3
16.5
	2.4
8.9
	10.5
3.5
	17.5
-0.3
	24.6
-3.6

	
	全热(W)
	63.0
88.9
	59.9
94.5
	56.7
95.6
	53.7
95.7
	52.2
95.0
	52.5
92.4
	54.5
89.9
	57.9
86.9
	61.5
82.9
	67.7
77.5
	75.1
72.3
	82.5
67.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.08
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.10
0.09
	0.09
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10
	0.08
0.10

	含新风全热冷负荷(W)
	302
515
	284
528
	268
534
	254
543
	239
553
	235
559
	379
568
	417
428
	444
390
	465
363
	484
341
	502
320

	含新风显热冷负荷(W)
	234
391
	214
403
	200
409
	187
418
	172
424
	166
431
	246
437
	288
358
	319
316
	342
289
	361
268
	378
249

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19
	0.19
0.19

	不含新风全热冷负荷(W)
	239
426
	224
433
	211
438
	201
447
	187
458
	182
467
	325
478
	360
341
	382
307
	397
286
	409
269
	419
252

	不含新风显热冷负荷(W)
	239
361
	224
368
	211
372
	201
381
	187
392
	182
401
	259
413
	294
341
	317
307
	332
286
	343
269
	353
252

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10
	0.10
0.10


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2061[男卫]
	4.50
	8.82
	28
	60
	311.8
	17
	382.9
	18
	0.11
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	北外墙
	F=13.04
K=0.40 D=4.36
	27.0
14.0
	26.9
13.3
	25.9
12.8
	26.7
12.4
	25.9
16.5
	20.9
17.7
	19.4
18.3
	18.1
20.4
	17.2
22.2
	16.3
23.9
	15.7
25.5
	14.6
26.5

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.05
	8.4
41.6
	5.8
43.7
	4.4
44.5
	2.9
43.4
	1.6
39.5
	0.6
41.3
	15.8
39.3
	20.0
22.4
	21.6
18.2
	28.1
14.9
	33.4
12.3
	37.8
10.1

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-1.7
9.8
	-3.3
11.2
	-3.8
11.9
	-4.5
11.8
	-5.0
10.4
	-5.3
9.7
	-4.3
7.7
	-2.0
5.3
	0.8
2.9
	3.4
1.1
	5.6
-0.1
	7.9
-1.2

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	10.1
31.8
	9.1
32.5
	8.2
32.6
	7.4
31.6
	6.6
29.1
	6.0
31.7
	20.1
31.6
	22.0
17.1
	20.8
15.4
	24.7
13.8
	27.7
12.5
	29.9
11.2

	内墙1
	F=14.82
K=0.76
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8
	52.8
52.8

	设备
	负荷(W)
	37.0
104.5
	31.7
108.5
	27.8
111.1
	25.1
113.8
	21.2
116.4
	19.8
117.7
	52.9
120.4
	68.8
88.6
	80.7
71.4
	88.6
59.5
	95.2
50.3
	100.5
42.3

	照明
	显热(W)
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1
	44.1
44.1

	人体
	显热(W)
	3.2
20.1
	2.7
20.5
	2.3
20.8
	2.0
21.0
	1.6
21.2
	1.4
21.4
	11.7
21.7
	16.0
11.1
	17.4
6.8
	18.3
5.4
	19.0
4.5
	19.6
3.8

	
	全热(W)
	3.2
56.5
	2.7
57.0
	2.3
57.2
	2.0
57.4
	1.6
57.6
	1.4
57.9
	48.2
58.1
	52.4
11.1
	53.8
6.8
	54.7
5.4
	55.4
4.5
	56.1
3.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	新风
	显热(W)
	-2.9
17.0
	-5.6
19.4
	-6.5
20.6
	-7.7
20.3
	-8.6
17.9
	-9.2
16.7
	-7.4
13.4
	-3.5
9.1
	1.3
4.9
	5.8
1.9
	9.7
-0.2
	13.7
-2.0

	
	全热(W)
	35.0
49.4
	33.2
52.5
	31.5
53.1
	29.8
53.1
	29.0
52.7
	29.2
51.3
	30.3
49.9
	32.2
48.3
	34.2
46.0
	37.6
43.0
	41.7
40.1
	45.8
37.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.05
0.04
	0.06
0.05
	0.05
0.04
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.06
	0.04
0.06
	0.04
0.06
	0.04
0.06

	含新风全热冷负荷(W)
	208
363
	197
372
	189
376
	183
377
	176
380
	169
383
	263
383
	288
288
	304
262
	322
244
	338
230
	352
217

	含新风显热冷负荷(W)
	170
294
	158
302
	151
307
	146
308
	139
308
	130
312
	189
310
	216
248
	235
220
	254
203
	270
189
	283
178

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11

	不含新风全热冷负荷(W)
	173
314
	164
319
	157
323
	154
324
	147
327
	140
332
	233
333
	256
239
	270
216
	285
201
	297
189
	306
180

	不含新风显热冷负荷(W)
	173
277
	164
283
	157
286
	154
287
	147
290
	140
295
	197
297
	220
239
	234
216
	248
201
	260
189
	269
180

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3001[观演厅]
	5.00
	350.81
	25
	60
	95750.1
	14
	208638.1
	16
	181.84
	21

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.8(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	20.0(W/㎡)
	新风
	35.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=360.06
K=0.36 D=3.44
	1716.6
1105.4
	1624.6
1091.3
	1528.3
1079.9
	1417.2
1157.3
	1307.4
1266.0
	1266.5
1390.9
	1233.4
1516.3
	1206.5
1620.5
	1182.5
1702.3
	1165.0
1759.1
	1137.9
1779.5
	1122.0
1767.4

	内墙1
	F=16.43
K=0.76
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5
	58.5
58.5

	内墙1
	F=15.00
K=0.76
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5
	87.5
87.5

	内墙1
	F=16.40
K=0.76
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4
	58.4
58.4

	内墙1
	F=16.45
K=0.76
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0
	96.0
96.0

	内窗1
	F=73.60
K=2.50
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8

	内窗1
	F=73.60
K=2.50
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8
	864.8
864.8

	设备
	负荷(W)
	1964.6
2631.1
	1613.7
2736.3
	1368.2
2841.6
	1192.8
2946.8
	1017.4
3017.0
	877.0
3052.1
	771.8
3122.2
	736.7
3157.3
	1578.7
3227.5
	1999.6
3262.6
	2280.3
3297.6
	2455.7
2420.6

	照明
	显热(W)
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3
	7016.3
7016.3

	人体
	显热(W)
	9787.7
26837.2
	7893.3
27784.4
	6630.4
28415.9
	5367.4
28731.6
	4736.0
29363.1
	3788.8
29678.8
	3157.3
29994.5
	2841.6
29994.5
	17049.5
30310.3
	23048.4
30626.0
	24627.1
30626.0
	25890.0
16102.3

	
	全热(W)
	9787.7
45874.7
	7893.3
46821.9
	6630.4
47453.3
	5367.4
47769.1
	4736.0
48400.5
	3788.8
48716.3
	3157.3
49032.0
	2841.6
49032.0
	36087.0
49347.7
	42085.9
49663.4
	43664.5
49663.4
	44927.5
16102.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	0.00
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
0.00

	新风
	显热(W)
	10765.6
47658.6
	5734.8
52130.5
	4057.8
54366.4
	1821.9
53807.4
	144.9
49335.6
	-973.0
47099.6
	2380.9
40950.8
	9647.7
33125.0
	18591.4
25299.2
	26976.2
19709.4
	34243.0
15796.5
	41509.8
12442.6

	
	全热(W)
	113971.9
140672.7
	110720.8
146428.6
	107469.8
147547.8
	104325.4
147654.4
	102779.9
146908.3
	103152.9
144296.8
	105178.1
141738.6
	108695.6
138647.5
	112426.3
134490.5
	118768.4
128894.5
	126389.6
123511.7
	134117.4
118395.4

	
	湿负荷(kg/h)
	145.33
129.16
	148.10
130.74
	145.96
129.07
	144.79
130.03
	145.06
135.48
	147.22
135.06
	145.18
140.41
	139.52
147.46
	131.72
153.03
	128.44
153.31
	128.58
151.43
	128.88
149.12

	含新风全热冷负荷(W)
	136487
199330
	130899
206125
	126043
207969
	121349
208574
	118887
208638
	118132
206502
	119387
204456
	122527
201504
	160321
197814
	173065
192626
	182519
187299
	191669
147732

	含新风显热冷负荷(W)
	33281
87279
	25913
92789
	22631
95750
	18846
95690
	16252
92028
	14006
90268
	16590
84630
	23479
76944
	47449
69586
	62236
64403
	71335
60546
	80024
41779

	含新风湿负荷(kg/h)
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84
	181.84
181.84

	不含新风全热冷负荷(W)
	22515
58658
	20178
59696
	18573
60421
	17024
60920
	16107
61730
	14979
62206
	14209
62717
	13831
62856
	47895
63324
	54297
63732
	56129
63787
	57552
29337

	不含新风显热冷负荷(W)
	22515
39620
	20178
40658
	18573
41384
	17024
41882
	16107
42692
	14979
43168
	14209
43679
	13831
43819
	28857
44286
	35259
44694
	37092
44750
	38514
29337

	不含新风湿负荷(kg/h)
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53
	28.53
28.53


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3006[前室]
	5.00
	184.87
	26
	60
	5908.0
	18
	6587.6
	18
	0.99
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=193.93
K=0.36 D=3.44
	855.0
525.8
	805.5
518.2
	753.6
512.1
	693.8
553.8
	634.6
612.3
	612.6
679.6
	594.8
747.1
	580.3
803.3
	567.4
847.3
	557.9
877.9
	543.3
888.9
	534.8
882.4

	北外墙
	F=7.46
K=0.40 D=4.36
	21.5
14.0
	21.4
13.7
	20.8
13.4
	21.3
13.1
	20.9
15.5
	18.0
16.2
	17.1
16.5
	16.4
17.7
	15.8
18.7
	15.3
19.7
	15.0
20.6
	14.4
21.2

	北外门
	F=1.89
K=1.97
	3.7
29.3
	0.2
32.4
	-0.9
33.9
	-2.5
33.5
	-3.6
30.4
	-4.4
28.9
	-2.1
24.6
	3.0
19.2
	9.1
13.8
	15.0
9.9
	20.0
7.2
	25.0
4.9

	内墙1
	F=27.87
K=0.76
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2
	78.2
78.2

	内墙1
	F=16.35
K=0.76
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9
	45.9
45.9

	内墙1
	F=21.83
K=0.76
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8
	110.8
110.8

	内墙1
	F=36.83
K=0.76
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0
	187.0
187.0

	内墙1
	F=1.87
K=0.76
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2
	5.2
5.2

	内窗1
	F=75.09
K=2.50
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6
	694.6
694.6

	内窗1
	F=31.73
K=2.50
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5
	293.5
293.5

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	底板1
	F=16.53
K=0.48
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6
	52.6
52.6

	底板1
	F=5.69
K=0.48
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1
	18.1
18.1

	底板1
	F=0.01
K=0.48
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0

	设备
	负荷(W)
	776.5
2190.8
	665.5
2274.0
	582.4
2329.4
	526.9
2384.9
	443.7
2440.3
	416.0
2468.1
	1109.2
2523.5
	1442.0
1858.0
	1691.6
1497.5
	1858.0
1247.9
	1996.6
1053.8
	2107.6
887.4

	照明
	显热(W)
	116.5
556.5
	97.1
569.4
	84.1
582.4
	71.2
588.8
	58.2
595.3
	51.8
601.8
	271.8
608.2
	401.2
388.2
	452.9
252.4
	485.3
207.1
	511.2
168.2
	537.1
142.4

	人体
	显热(W)
	31.3
199.1
	26.8
203.6
	22.4
205.8
	20.1
208.0
	15.7
210.3
	13.4
212.5
	116.3
214.7
	158.8
109.6
	172.2
67.1
	181.2
53.7
	187.9
44.7
	194.6
38.0

	
	全热(W)
	31.3
470.1
	26.8
474.6
	22.4
476.8
	20.1
479.1
	15.7
481.3
	13.4
483.5
	387.3
485.8
	429.9
109.6
	443.3
67.1
	452.2
53.7
	458.9
44.7
	465.6
38.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.00
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00
	0.40
0.00

	新风
	显热(W)
	24.3
191.0
	1.6
211.2
	-6.0
221.3
	-16.1
218.7
	-23.7
198.5
	-28.7
188.4
	-13.6
160.7
	19.3
125.3
	59.7
90.0
	97.5
64.7
	130.4
47.0
	163.2
31.9

	
	全热(W)
	443.8
564.4
	429.1
590.4
	414.4
595.4
	400.2
595.9
	393.2
592.5
	394.9
580.8
	404.1
569.2
	419.9
555.2
	436.8
536.5
	465.4
511.2
	499.9
486.9
	534.8
463.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.59
0.52
	0.60
0.53
	0.59
0.52
	0.59
0.52
	0.59
0.55
	0.60
0.54
	0.59
0.57
	0.56
0.60
	0.53
0.63
	0.51
0.63
	0.52
0.62
	0.52
0.61

	含新风全热冷负荷(W)
	3861
5963
	3658
6085
	3489
6156
	3344
6262
	3175
6380
	3115
6471
	4395
6588
	4905
5364
	5230
4846
	5462
4540
	5658
4283
	5832
4053

	含新风显热冷负荷(W)
	3441
5319
	3231
5435
	3069
5511
	2927
5613
	2758
5715
	2691
5808
	3706
5908
	4234
4934
	4581
4399
	4823
4094
	5017
3843
	5189
3621

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99
	0.99
0.99

	不含新风全热冷负荷(W)
	3417
5399
	3229
5495
	3075
5561
	2943
5666
	2782
5788
	2720
5891
	3991
6018
	4485
4809
	4793
4309
	4996
4029
	5158
3796
	5297
3589

	不含新风显热冷负荷(W)
	3417
5128
	3229
5224
	3075
5290
	2943
5395
	2782
5517
	2720
5620
	3720
5747
	4214
4809
	4522
4309
	4725
4029
	4887
3796
	5026
3589

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40
	0.40
0.40


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3023[走廊]
	5.00
	37.92
	26
	60
	1224.3
	18
	1363.7
	18
	0.20
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=43.33
K=0.36 D=3.44
	191.0
117.5
	180.0
115.8
	168.4
114.4
	155.0
123.7
	141.8
136.8
	136.9
151.8
	132.9
166.9
	129.6
179.5
	126.8
189.3
	124.7
196.1
	121.4
198.6
	119.5
197.1

	内墙1
	F=10.00
K=0.76
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0
	28.0
28.0

	内墙1
	F=26.85
K=0.76
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4
	136.4
136.4

	内墙1
	F=9.24
K=0.76
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9
	46.9
46.9

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3
	63.3
63.3

	设备
	负荷(W)
	159.3
449.4
	136.5
466.4
	119.5
477.8
	108.1
489.2
	91.0
500.6
	85.3
506.3
	227.5
517.6
	295.8
381.1
	347.0
307.2
	381.1
256.0
	409.6
216.2
	432.3
182.0

	照明
	显热(W)
	23.9
114.1
	19.9
116.8
	17.3
119.5
	14.6
120.8
	11.9
122.1
	10.6
123.4
	55.7
124.8
	82.3
79.6
	92.9
51.8
	99.5
42.5
	104.9
34.5
	110.2
29.2

	人体
	显热(W)
	6.4
40.8
	5.5
41.8
	4.6
42.2
	4.1
42.7
	3.2
43.1
	2.8
43.6
	23.9
44.1
	32.6
22.5
	35.3
13.8
	37.2
11.0
	38.5
9.2
	39.9
7.8

	
	全热(W)
	6.4
96.4
	5.5
97.4
	4.6
97.8
	4.1
98.3
	3.2
98.7
	2.8
99.2
	79.5
99.6
	88.2
22.5
	90.9
13.8
	92.8
11.0
	94.1
9.2
	95.5
7.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	新风
	显热(W)
	5.0
39.2
	0.3
43.3
	-1.2
45.4
	-3.3
44.9
	-4.9
40.7
	-5.9
38.7
	-2.8
33.0
	4.0
25.7
	12.2
18.5
	20.0
13.3
	26.7
9.6
	33.5
6.5

	
	全热(W)
	91.0
115.8
	88.0
121.1
	85.0
122.1
	82.1
122.2
	80.7
121.5
	81.0
119.1
	82.9
116.8
	86.1
113.9
	89.6
110.0
	95.5
104.9
	102.5
99.9
	109.7
95.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.11
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.11
0.13
	0.11
0.13
	0.11
0.13
	0.11
0.12

	含新风全热冷负荷(W)
	810
1231
	768
1255
	733
1270
	702
1292
	667
1318
	655
1338
	916
1364
	1020
1115
	1085
1010
	1132
948
	1170
896
	1205
849

	含新风显热冷负荷(W)
	724
1099
	680
1122
	646
1137
	616
1159
	581
1181
	568
1202
	775
1224
	882
1026
	952
918
	1000
857
	1039
806
	1073
761

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20
	0.20
0.20

	不含新风全热冷负荷(W)
	719
1115
	680
1134
	648
1147
	620
1170
	586
1196
	574
1219
	834
1247
	934
1001
	996
900
	1036
844
	1068
796
	1095
754

	不含新风显热冷负荷(W)
	719
1060
	680
1079
	648
1092
	620
1114
	586
1141
	574
1163
	778
1191
	878
1001
	940
900
	980
844
	1012
796
	1040
754

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3031[员工休息室]
	5.00
	32.37
	26
	60
	2797.7
	15
	4419.4
	16
	2.61
	21

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	25.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=35.22
K=0.36 D=3.44
	155.3
95.5
	146.3
94.1
	136.9
93.0
	126.0
100.6
	115.3
111.2
	111.3
123.4
	108.0
135.7
	105.4
145.9
	103.0
153.9
	101.3
159.5
	98.7
161.4
	97.1
160.3

	内墙1
	F=6.76
K=0.76
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0
	19.0
19.0

	内墙1
	F=12.00
K=0.76
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7
	33.7
33.7

	内窗1
	F=18.40
K=2.50
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2

	内窗1
	F=23.00
K=2.50
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8
	212.8
212.8

	设备
	负荷(W)
	181.3
242.8
	148.9
252.5
	126.2
262.2
	110.0
271.9
	93.9
278.4
	80.9
281.6
	71.2
288.1
	68.0
291.3
	145.7
297.8
	184.5
301.0
	210.4
304.3
	226.6
223.3

	照明
	显热(W)
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2
	809.2
809.2

	人体
	显热(W)
	157.5
431.9
	127.0
447.2
	106.7
457.4
	86.4
462.4
	76.2
472.6
	61.0
477.7
	50.8
482.8
	45.7
482.8
	274.4
487.8
	371.0
492.9
	396.4
492.9
	416.7
259.2

	
	全热(W)
	157.5
799.3
	127.0
814.6
	106.7
824.7
	86.4
829.8
	76.2
840.0
	61.0
845.0
	50.8
850.1
	45.7
850.1
	641.8
855.2
	738.3
860.3
	763.7
860.3
	784.1
259.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.00

	新风
	显热(W)
	79.8
626.9
	5.2
693.2
	-19.6
726.3
	-52.8
718.0
	-77.7
651.7
	-94.2
618.6
	-44.5
527.4
	63.2
411.4
	195.9
295.3
	320.2
212.4
	427.9
154.4
	535.7
104.7

	
	全热(W)
	1456.8
1852.7
	1408.6
1938.1
	1360.4
1954.6
	1313.7
1956.2
	1290.8
1945.2
	1296.4
1906.4
	1326.4
1868.5
	1378.5
1822.7
	1433.9
1761.0
	1527.9
1678.1
	1640.9
1598.2
	1755.5
1522.4

	
	湿负荷(kg/h)
	1.94
1.70
	1.98
1.72
	1.95
1.70
	1.93
1.71
	1.94
1.79
	1.97
1.79
	1.94
1.87
	1.85
1.97
	1.74
2.05
	1.69
2.06
	1.69
2.03
	1.70
2.00

	含新风全热冷负荷(W)
	3196
4235
	3076
4344
	2975
4379
	2881
4403
	2821
4419
	2794
4401
	2801
4387
	2842
4355
	3569
4313
	3797
4244
	3958
4169
	4108
3410

	含新风显热冷负荷(W)
	1819
2642
	1672
2732
	1595
2784
	1514
2798
	1452
2759
	1404
2746
	1430
2679
	1527
2576
	1964
2480
	2222
2411
	2378
2358
	2521
1992

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61
	2.61
2.61

	不含新风全热冷负荷(W)
	1739
2382
	1667
2406
	1615
2425
	1567
2447
	1530
2474
	1498
2495
	1475
2519
	1464
2532
	2135
2552
	2269
2566
	2318
2571
	2353
1888

	不含新风显热冷负荷(W)
	1739
2015
	1667
2039
	1615
2057
	1567
2080
	1530
2107
	1498
2127
	1475
2151
	1464
2165
	1768
2184
	1902
2198
	1950
2203
	1985
1888

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3032[员工休息室]
	5.00
	32.16
	26
	60
	2535.8
	15
	4147.3
	16
	2.59
	21

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	25.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=35.00
K=0.36 D=3.44
	154.3
94.9
	145.4
93.5
	136.0
92.4
	125.2
100.0
	114.5
110.5
	110.6
122.7
	107.3
134.8
	104.7
145.0
	102.4
152.9
	100.7
158.5
	98.1
160.4
	96.5
159.3

	内墙1
	F=6.60
K=0.76
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5
	18.5
18.5

	内窗1
	F=18.40
K=2.50
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2
	170.2
170.2

	设备
	负荷(W)
	180.1
241.2
	147.9
250.9
	125.4
260.5
	109.3
270.2
	93.3
276.6
	80.4
279.8
	70.8
286.2
	67.5
289.5
	144.7
295.9
	183.3
299.1
	209.0
302.3
	225.1
221.9

	照明
	显热(W)
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0
	804.0
804.0

	人体
	显热(W)
	156.5
429.2
	126.2
444.3
	106.0
454.4
	85.8
459.5
	75.7
469.6
	60.6
474.6
	50.5
479.7
	45.4
479.7
	272.7
484.7
	368.6
489.8
	393.8
489.8
	414.0
257.5

	
	全热(W)
	156.5
794.2
	126.2
809.4
	106.0
819.5
	85.8
824.5
	75.7
834.6
	60.6
839.7
	50.5
844.7
	45.4
844.7
	637.7
849.8
	733.6
854.8
	758.9
854.8
	779.1
257.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.00
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.00

	新风
	显热(W)
	79.3
622.9
	5.2
688.8
	-19.5
721.7
	-52.5
713.5
	-77.2
647.6
	-93.6
614.6
	-44.2
524.1
	62.8
408.7
	194.6
293.4
	318.2
211.1
	425.2
153.4
	532.3
104.0

	
	全热(W)
	1447.5
1840.9
	1399.6
1925.7
	1351.7
1942.2
	1305.4
1943.8
	1282.6
1932.8
	1288.1
1894.3
	1318.0
1856.6
	1369.8
1811.1
	1424.7
1749.8
	1518.2
1667.4
	1630.5
1588.1
	1744.3
1512.7

	
	湿负荷(kg/h)
	1.93
1.69
	1.97
1.71
	1.94
1.69
	1.92
1.70
	1.92
1.78
	1.96
1.78
	1.93
1.86
	1.84
1.96
	1.73
2.04
	1.68
2.05
	1.68
2.02
	1.69
1.98

	含新风全热冷负荷(W)
	2931
3964
	2812
4072
	2712
4107
	2619
4131
	2559
4147
	2532
4129
	2539
4115
	2580
4083
	3302
4041
	3529
3973
	3689
3898
	3838
3144

	含新风显热冷负荷(W)
	1563
2381
	1417
2470
	1341
2522
	1261
2536
	1199
2497
	1151
2485
	1177
2418
	1273
2316
	1707
2220
	1964
2151
	2119
2099
	2261
1735

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59
	2.59
2.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	1484
2123
	1412
2147
	1360
2165
	1313
2187
	1276
2214
	1244
2235
	1221
2259
	1210
2272
	1878
2291
	2010
2305
	2059
2310
	2093
1631

	不含新风显热冷负荷(W)
	1484
1758
	1412
1781
	1360
1800
	1313
1822
	1276
1849
	1244
1870
	1221
1894
	1210
1907
	1513
1926
	1645
1940
	1694
1945
	1728
1631

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55
	0.55
0.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3055[控制室]
	5.00
	15.73
	25
	60
	317.6
	22
	317.6
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=17.94
K=0.36 D=3.44
	85.5
55.1
	80.9
54.4
	76.1
53.8
	70.6
57.7
	65.1
63.1
	63.1
69.3
	61.4
75.5
	60.1
80.7
	58.9
84.8
	58.0
87.6
	56.7
88.6
	55.9
88.0

	底板1
	F=7.14
K=0.48
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1
	26.1
26.1

	设备
	负荷(W)
	88.1
118.0
	72.3
122.7
	61.3
127.4
	53.5
132.1
	45.6
135.3
	39.3
136.8
	34.6
140.0
	33.0
141.5
	70.8
144.7
	89.6
146.3
	102.2
147.8
	110.1
108.5

	照明
	显热(W)
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0
	55.0
55.0

	含新风全热冷负荷(W)
	255
254
	234
258
	219
262
	205
271
	192
279
	184
287
	177
297
	174
303
	211
311
	229
315
	240
318
	247
278

	含新风显热冷负荷(W)
	255
254
	234
258
	219
262
	205
271
	192
279
	184
287
	177
297
	174
303
	211
311
	229
315
	240
318
	247
278

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	255
254
	234
258
	219
262
	205
271
	192
279
	184
287
	177
297
	174
303
	211
311
	229
315
	240
318
	247
278

	不含新风显热冷负荷(W)
	255
254
	234
258
	219
262
	205
271
	192
279
	184
287
	177
297
	174
303
	211
311
	229
315
	240
318
	247
278

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3056[女卫]
	5.00
	13.01
	28
	60
	465.0
	18
	572.7
	18
	0.16
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=14.85
K=0.36 D=3.44
	54.8
29.6
	51.0
29.0
	47.1
28.6
	42.5
31.8
	37.9
36.2
	36.3
41.4
	34.9
46.6
	33.8
50.9
	32.8
54.2
	32.1
56.6
	31.0
57.4
	30.3
56.9

	北外墙
	F=12.36
K=0.40 D=4.36
	25.6
13.3
	25.5
12.7
	24.6
12.1
	25.3
11.7
	24.6
15.6
	19.8
16.8
	18.3
17.4
	17.2
19.3
	16.3
21.1
	15.4
22.7
	14.9
24.1
	13.8
25.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.05
	8.4
41.6
	5.8
43.7
	4.4
44.5
	2.9
43.4
	1.6
39.5
	0.6
41.3
	15.8
39.3
	20.0
22.4
	21.6
18.2
	28.1
14.9
	33.4
12.3
	37.8
10.1

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-1.7
9.8
	-3.3
11.2
	-3.8
11.9
	-4.5
11.8
	-5.0
10.4
	-5.3
9.7
	-4.3
7.7
	-2.0
5.3
	0.8
2.9
	3.4
1.1
	5.6
-0.1
	7.9
-1.2

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	10.1
31.8
	9.1
32.5
	8.2
32.6
	7.4
31.6
	6.6
29.1
	6.0
31.7
	20.1
31.6
	22.0
17.1
	20.8
15.4
	24.7
13.8
	27.7
12.5
	29.9
11.2

	内墙1
	F=13.95
K=0.76
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0
	18.0
18.0

	内窗1
	F=11.64
K=2.50
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5
	49.5
49.5

	设备
	负荷(W)
	54.6
154.2
	46.8
160.0
	41.0
163.9
	37.1
167.8
	31.2
171.7
	29.3
173.7
	78.1
177.6
	101.5
130.8
	119.0
105.4
	130.8
87.8
	140.5
74.2
	148.3
62.4

	照明
	显热(W)
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1
	65.1
65.1

	人体
	显热(W)
	4.7
29.6
	4.0
30.3
	3.3
30.6
	3.0
31.0
	2.3
31.3
	2.0
31.6
	17.3
32.0
	23.6
16.3
	25.6
10.0
	27.0
8.0
	28.0
6.7
	29.0
5.7

	
	全热(W)
	4.7
83.4
	4.0
84.0
	3.3
84.4
	3.0
84.7
	2.3
85.0
	2.0
85.4
	71.1
85.7
	77.4
16.3
	79.4
10.0
	80.7
8.0
	81.7
6.7
	82.7
5.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.00
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00
	0.08
0.00

	新风
	显热(W)
	-4.3
25.0
	-8.3
28.6
	-9.6
30.4
	-11.4
29.9
	-12.7
26.4
	-13.6
24.6
	-10.9
19.7
	-5.2
13.5
	1.9
7.3
	8.6
2.8
	14.4
-0.3
	20.2
-2.9

	
	全热(W)
	51.6
72.8
	49.0
77.4
	46.5
78.3
	44.0
78.4
	42.7
77.8
	43.0
75.7
	44.6
73.7
	47.4
71.2
	50.4
67.9
	55.4
63.5
	61.5
59.2
	67.6
55.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.08
0.07
	0.08
0.07
	0.08
0.07
	0.08
0.07
	0.08
0.07
	0.08
0.07
	0.08
0.08
	0.07
0.08
	0.07
0.09
	0.07
0.09
	0.07
0.08
	0.07
0.08

	含新风全热冷负荷(W)
	332
527
	315
539
	299
544
	287
550
	273
558
	263
567
	395
573
	430
443
	452
409
	475
386
	495
366
	513
348

	含新风显热冷负荷(W)
	276
426
	257
437
	243
443
	232
448
	217
453
	207
462
	286
465
	323
386
	350
349
	374
325
	395
307
	412
290

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16
	0.16
0.16

	不含新风全热冷负荷(W)
	281
455
	266
462
	253
466
	243
472
	230
481
	220
491
	351
499
	382
372
	402
341
	420
323
	434
307
	445
293

	不含新风显热冷负荷(W)
	281
401
	266
408
	253
412
	243
418
	230
427
	220
437
	297
445
	329
372
	348
341
	366
323
	380
307
	392
293

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08
	0.08
0.08


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3057[女卫]
	5.00
	10.92
	28
	60
	372.1
	18
	462.5
	18
	0.13
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=12.60
K=0.36 D=3.44
	46.5
25.1
	43.3
24.6
	39.9
24.2
	36.0
26.9
	32.2
30.7
	30.8
35.1
	29.6
39.5
	28.7
43.2
	27.8
46.0
	27.2
48.0
	26.3
48.7
	25.7
48.3

	内墙1
	F=19.35
K=0.76
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9
	24.9
24.9

	内墙1
	F=15.00
K=0.76
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4
	53.4
53.4

	内窗1
	F=1.65
K=2.50
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0
	7.0
7.0

	底板1
	F=0.06
K=0.48
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1
	0.1
0.1

	设备
	负荷(W)
	45.9
129.4
	39.3
134.3
	34.4
137.6
	31.1
140.9
	26.2
144.2
	24.6
145.8
	65.5
149.1
	85.2
109.8
	99.9
88.5
	109.8
73.7
	118.0
62.3
	124.5
52.4

	照明
	显热(W)
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6
	54.6
54.6

	人体
	显热(W)
	3.9
24.9
	3.4
25.4
	2.8
25.7
	2.5
26.0
	2.0
26.3
	1.7
26.6
	14.5
26.8
	19.9
13.7
	21.5
8.4
	22.6
6.7
	23.5
5.6
	24.3
4.8

	
	全热(W)
	3.9
70.0
	3.4
70.6
	2.8
70.8
	2.5
71.1
	2.0
71.4
	1.7
71.7
	59.6
71.9
	65.0
13.7
	66.6
8.4
	67.8
6.7
	68.6
5.6
	69.4
4.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.00
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00
	0.07
0.00

	新风
	显热(W)
	-3.6
21.0
	-6.9
24.0
	-8.1
25.5
	-9.6
25.1
	-10.7
22.1
	-11.4
20.6
	-9.2
16.5
	-4.3
11.3
	1.6
6.1
	7.2
2.4
	12.1
-0.2
	16.9
-2.5

	
	全热(W)
	43.3
61.2
	41.2
65.0
	39.0
65.7
	36.9
65.8
	35.9
65.3
	36.1
63.6
	37.5
61.9
	39.8
59.8
	42.3
57.0
	46.5
53.3
	51.6
49.7
	56.8
46.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.07
0.06
	0.06
0.07
	0.06
0.07
	0.06
0.07
	0.06
0.07
	0.06
0.07

	含新风全热冷负荷(W)
	280
426
	267
435
	256
439
	247
445
	236
452
	233
456
	332
463
	359
367
	377
340
	391
322
	405
306
	417
292

	含新风显热冷负荷(W)
	233
341
	219
349
	209
353
	200
359
	190
363
	186
368
	241
372
	270
318
	291
289
	307
271
	320
256
	332
243

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13
	0.13
0.13

	不含新风全热冷负荷(W)
	236
365
	226
370
	217
373
	210
379
	201
386
	197
393
	295
401
	319
307
	335
283
	345
269
	353
257
	360
246

	不含新风显热冷负荷(W)
	236
320
	226
325
	217
328
	210
334
	201
341
	197
348
	250
356
	274
307
	289
283
	300
269
	308
257
	315
246

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3059[男卫]
	5.00
	9.48
	28
	60
	309.0
	18
	387.5
	18
	0.12
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=11.09
K=0.36 D=3.44
	40.9
22.1
	38.1
21.7
	35.1
21.3
	31.7
23.7
	28.3
27.1
	27.1
30.9
	26.1
34.8
	25.2
38.0
	24.5
40.5
	23.9
42.2
	23.1
42.9
	22.6
42.5

	北外墙
	F=15.80
K=0.40 D=4.36
	32.8
17.0
	32.6
16.2
	31.4
15.5
	32.4
15.0
	31.4
20.0
	25.3
21.5
	23.4
22.2
	22.0
24.7
	20.8
26.9
	19.7
29.0
	19.0
30.8
	17.7
32.1

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.00
	8.0
39.6
	5.5
41.6
	4.2
42.4
	2.7
41.3
	1.5
37.6
	0.6
39.4
	15.0
37.4
	19.0
21.3
	20.6
17.4
	26.8
14.2
	31.8
11.8
	36.0
9.6

	
	传热负荷(W)
K=1.60
	-1.6
9.4
	-3.1
10.7
	-3.6
11.4
	-4.3
11.2
	-4.8
9.9
	-5.1
9.2
	-4.1
7.4
	-1.9
5.0
	0.7
2.7
	3.2
1.1
	5.4
-0.1
	7.5
-1.1

	
	日射得热(W)
SC=0.31
	9.6
30.3
	8.6
30.9
	7.8
31.1
	7.0
30.1
	6.3
27.7
	5.7
30.2
	19.1
30.0
	21.0
16.3
	19.9
14.6
	23.6
13.2
	26.4
11.9
	28.5
10.7

	设备
	负荷(W)
	39.8
112.4
	34.1
116.7
	29.9
119.5
	27.0
122.3
	22.8
125.2
	21.3
126.6
	56.9
129.5
	74.0
95.3
	86.8
76.8
	95.3
64.0
	102.4
54.1
	108.1
45.5

	照明
	显热(W)
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4
	47.4
47.4

	人体
	显热(W)
	3.4
21.6
	2.9
22.1
	2.4
22.3
	2.2
22.6
	1.7
22.8
	1.5
23.1
	12.6
23.3
	17.2
11.9
	18.7
7.3
	19.7
5.8
	20.4
4.9
	21.1
4.1

	
	全热(W)
	3.4
60.8
	2.9
61.3
	2.4
61.5
	2.2
61.7
	1.7
62.0
	1.5
62.2
	51.8
62.5
	56.4
11.9
	57.9
7.3
	58.8
5.8
	59.6
4.9
	60.3
4.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.00
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00
	0.06
0.00

	新风
	显热(W)
	-3.1
18.3
	-6.0
20.8
	-7.0
22.1
	-8.3
21.8
	-9.3
19.2
	-9.9
17.9
	-8.0
14.4
	-3.8
9.8
	1.4
5.3
	6.3
2.1
	10.5
-0.2
	14.7
-2.1

	
	全热(W)
	37.6
53.1
	35.8
56.4
	33.9
57.1
	32.0
57.1
	31.2
56.7
	31.4
55.2
	32.5
53.7
	34.6
51.9
	36.7
49.5
	40.4
46.3
	44.8
43.2
	49.3
40.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.06
0.05
	0.05
0.06
	0.05
0.06
	0.05
0.06
	0.05
0.06
	0.05
0.06

	含新风全热冷负荷(W)
	210
352
	196
361
	184
365
	176
369
	164
376
	155
383
	253
387
	279
291
	295
266
	312
249
	328
235
	341
221

	含新风显热冷负荷(W)
	169
278
	155
286
	143
291
	135
294
	124
299
	113
307
	174
309
	201
248
	220
222
	239
205
	255
192
	268
179

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	172
299
	161
305
	150
308
	143
312
	133
319
	123
328
	221
334
	244
239
	258
216
	272
203
	283
192
	292
181

	不含新风显热冷负荷(W)
	172
260
	161
266
	150
269
	143
272
	133
280
	123
289
	181
295
	205
239
	219
216
	233
203
	244
192
	253
181

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06
	0.06
0.06


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3062[男卫]
	5.00
	7.72
	28
	60
	203.4
	18
	267.3
	18
	0.09
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	20.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=9.17
K=0.36 D=3.44
	33.9
18.3
	31.5
17.9
	29.1
17.6
	26.2
19.6
	23.4
22.4
	22.4
25.6
	21.5
28.8
	20.9
31.4
	20.3
33.5
	19.8
34.9
	19.1
35.5
	18.7
35.2

	设备
	负荷(W)
	32.4
91.5
	27.8
95.0
	24.3
97.3
	22.0
99.6
	18.5
101.9
	17.4
103.1
	46.3
105.4
	60.2
77.6
	70.6
62.5
	77.6
52.1
	83.4
44.0
	88.0
37.1

	照明
	显热(W)
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6
	38.6
38.6

	人体
	显热(W)
	2.8
17.6
	2.4
18.0
	2.0
18.2
	1.8
18.4
	1.4
18.6
	1.2
18.8
	10.3
19.0
	14.0
9.7
	15.2
5.9
	16.0
4.7
	16.6
4.0
	17.2
3.4

	
	全热(W)
	2.8
49.5
	2.4
49.9
	2.0
50.1
	1.8
50.3
	1.4
50.5
	1.2
50.7
	42.2
50.9
	45.9
9.7
	47.1
5.9
	47.9
4.7
	48.5
4.0
	49.1
3.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	新风
	显热(W)
	-2.5
14.9
	-4.9
17.0
	-5.7
18.0
	-6.8
17.8
	-7.5
15.6
	-8.1
14.6
	-6.5
11.7
	-3.1
8.0
	1.2
4.3
	5.1
1.7
	8.5
-0.2
	12.0
-1.7

	
	全热(W)
	30.6
43.2
	29.1
45.9
	27.6
46.5
	26.1
46.5
	25.4
46.2
	25.5
44.9
	26.5
43.7
	28.1
42.3
	29.9
40.3
	32.9
37.7
	36.5
35.1
	40.1
32.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.05
0.04
	0.04
0.05
	0.04
0.05
	0.04
0.05
	0.04
0.05
	0.04
0.05

	含新风全热冷负荷(W)
	138
241
	129
247
	122
250
	115
255
	107
259
	105
263
	175
267
	194
200
	206
181
	217
168
	226
157
	235
147

	含新风显热冷负荷(W)
	105
181
	95
186
	88
190
	82
194
	74
197
	71
201
	110
203
	131
165
	146
145
	157
132
	166
122
	174
112

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09
	0.09
0.09

	不含新风全热冷负荷(W)
	108
198
	100
201
	94
204
	89
208
	82
213
	80
218
	149
224
	166
157
	177
141
	184
130
	190
122
	194
114

	不含新风显热冷负荷(W)
	108
166
	100
169
	94
172
	89
176
	82
181
	80
186
	117
192
	134
157
	145
141
	152
130
	158
122
	163
114

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3063[前室]
	5.00
	6.27
	26
	60
	148.3
	18
	171.4
	18
	0.03
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	50.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	3.5(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00

12：00
	1：00

13：00
	2：00

14：00
	3：00

15：00
	4：00

16：00
	5：00

17：00
	6：00

18：00
	7：00

19：00
	8：00

20：00
	9：00

21：00
	10：00

22：00
	11：00

23：00

	屋顶
	F=7.63
K=0.36 D=3.44
	33.6
20.7
	31.7
20.4
	29.6
20.1
	27.3
21.8
	25.0
24.1
	24.1
26.7
	23.4
29.4
	22.8
31.6
	22.3
33.3
	21.9
34.5
	21.4
35.0
	21.0
34.7

	设备
	负荷(W)
	26.3
74.3
	22.6
77.1
	19.7
79.0
	17.9
80.9
	15.0
82.8
	14.1
83.7
	37.6
85.6
	48.9
63.0
	57.4
50.8
	63.0
42.3
	67.7
35.7
	71.5
30.1

	照明
	显热(W)
	3.9
18.9
	3.3
19.3
	2.9
19.7
	2.4
20.0
	2.0
20.2
	1.8
20.4
	9.2
20.6
	13.6
13.2
	15.4
8.6
	16.5
7.0
	17.3
5.7
	18.2
4.8

	人体
	显热(W)
	1.1
6.8
	0.9
6.9
	0.8
7.0
	0.7
7.1
	0.5
7.1
	0.5
7.2
	3.9
7.3
	5.4
3.7
	5.8
2.3
	6.1
1.8
	6.4
1.5
	6.6
1.3

	
	全热(W)
	1.1
15.9
	0.9
16.1
	0.8
16.2
	0.7
16.2
	0.5
16.3
	0.5
16.4
	13.1
16.5
	14.6
3.7
	15.0
2.3
	15.3
1.8
	15.6
1.5
	15.8
1.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.00
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00
	0.01
0.00

	新风
	显热(W)
	0.8
6.5
	0.1
7.2
	-0.2
7.5
	-0.5
7.4
	-0.8
6.7
	-1.0
6.4
	-0.5
5.4
	0.7
4.2
	2.0
3.1
	3.3
2.2
	4.4
1.6
	5.5
1.1

	
	全热(W)
	15.0
19.1
	14.6
20.0
	14.1
20.2
	13.6
20.2
	13.3
20.1
	13.4
19.7
	13.7
19.3
	14.2
18.8
	14.8
18.2
	15.8
17.3
	17.0
16.5
	18.1
15.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02
	0.02
0.02

	含新风全热冷负荷(W)
	80
149
	73
153
	67
155
	62
159
	56
163
	54
167
	97
171
	114
130
	125
113
	133
103
	139
94
	145
87

	含新风显热冷负荷(W)
	66
127
	59
131
	53
133
	48
137
	42
141
	39
144
	74
148
	91
116
	103
98
	111
88
	117
80
	123
72

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03
	0.03
0.03

	不含新风全热冷负荷(W)
	65
130
	58
133
	53
135
	48
139
	43
143
	40
147
	83
152
	100
111
	110
95
	117
86
	122
78
	127
71

	不含新风显热冷负荷(W)
	65
121
	58
124
	53
126
	48
130
	43
134
	40
138
	74
143
	91
111
	101
95
	108
86
	113
78
	117
71

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01
	0.01
0.01



[image: image27.png]_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

