[image: image21.png]yl SRIERTE N





热负荷计算书


	热负荷计算报告书

	文化活动中心

	设计编号：



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-石家庄

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	aaa

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15373099824
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

4

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按系统)

6

13 房间热负荷汇总表(按楼层)

7

14 房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	河北-石家庄

	北纬
	38.00

	东经
	114.41

	建筑名称
	文化活动中心

	建筑面积
	地上 4115.18 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


气象参数

	气象位置
	河北-石家庄（默认）

	气象来源
	《空气调节设计手册》

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	-11.0

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：




                         
[image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +
[image: image3.wmf]a

1 .Q +
[image: image4.wmf]a

2 .Q +
[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+
[image: image6.wmf]a

4)=(1+
[image: image7.wmf]a

1+
[image: image8.wmf]a

2+
[image: image9.wmf]a

3)(1+
[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：


[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：


[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：


[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28
[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 

分户计量和间歇采暖热负荷


[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：


[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：


[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.36

	外墙
	填充墙构造一
	0.406

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.593

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	0.419


内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	0.902

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	0.758

	楼板
	控温房间楼板构造一
	1.404

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造一
	0.475


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.395

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.167


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	铝木复合型材双玻单腔中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6）
	1.60
	0.31

	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	2.50
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	6237
	4115.18
	1.52

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	3251.49
	1.92


房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	未分区
	1002[前室]
	333.33
	16
	7850
	202
	0
	805
	0
	8857
	8857
	26.6
	26.6

	
	1005[茶餐厅]
	210.21
	18
	5747
	0
	0
	0
	-2087
	-4174
	-6262
	-19.9
	-29.8

	
	1007[歌舞厅]
	173.34
	20
	7377
	0
	0
	0
	-3245
	-6490
	-9735
	-37.4
	-56.2

	
	1011[大活动室]
	85.48
	18
	2317
	0
	0
	0
	-44
	-87
	-131
	-1.0
	-1.5

	
	1013[图书资料室]
	67.84
	20
	3818
	0
	0
	174
	0
	1919
	1919
	28.3
	28.3

	
	1016[小活动室]
	54.81
	18
	2443
	0
	0
	0
	-328
	-656
	-984
	-12.0
	-17.9

	
	1018[小活动室]
	54.76
	18
	2407
	0
	0
	0
	-344
	-688
	-1033
	-12.6
	-18.9

	
	1021[电子阅览室]
	50.40
	20
	3529
	0
	0
	199
	0
	2188
	2188
	43.4
	43.4

	
	1025[走廊]
	37.68
	16
	753
	101
	0
	85
	0
	939
	939
	24.9
	24.9

	
	1029[电子阅览室]
	32.92
	20
	1048
	0
	0
	4
	0
	46
	46
	1.4
	1.4

	
	1030[走廊]
	30.32
	16
	1595
	84
	0
	168
	0
	1847
	1847
	60.9
	60.9

	
	1044[员工卫生间]
	18.28
	18
	784
	0
	0
	37
	0
	408
	408
	22.3
	22.3

	
	1045[女卫]
	17.59
	18
	644
	124
	0
	77
	0
	845
	845
	48.0
	48.0

	
	1047[女卫]
	15.88
	18
	323
	0
	0
	0
	-18
	-36
	-54
	-2.2
	-3.4

	
	1048[办公室]
	15.88
	20
	782
	182
	0
	96
	0
	1060
	1060
	66.8
	66.8

	
	1049[办公室]
	15.88
	20
	714
	182
	0
	90
	0
	986
	986
	62.0
	62.0

	
	1050[馆长室]
	15.88
	20
	807
	0
	0
	23
	0
	258
	258
	16.2
	16.2

	
	1052[办公室]
	15.88
	20
	660
	0
	0
	66
	0
	727
	727
	45.7
	45.7

	
	1054[男卫]
	15.88
	18
	396
	0
	0
	4
	0
	41
	41
	2.6
	2.6

	
	1060[男卫]
	8.82
	18
	476
	80
	0
	56
	0
	612
	612
	69.4
	69.4

	
	2003[前室]
	332.46
	16
	6347
	0
	0
	0
	-103
	-206
	-309
	-0.6
	-0.9

	
	2004[商业]
	210.14
	20
	8822
	0
	0
	0
	-7
	-15
	-22
	-0.1
	-0.1

	
	2008[公共阅览室]
	155.31
	20
	9698
	0
	0
	495
	0
	5447
	5447
	35.1
	35.1

	
	2009[大活动室]
	85.53
	20
	4474
	0
	0
	177
	0
	1949
	1949
	22.8
	22.8

	
	2010[大活动室]
	85.52
	18
	1308
	0
	0
	0
	-784
	-1568
	-2352
	-18.3
	-27.5

	
	2012[大活动室]
	85.48
	18
	1761
	0
	0
	0
	-322
	-643
	-965
	-7.5
	-11.3

	
	2014[图书资料室]
	65.96
	20
	4172
	0
	0
	417
	0
	4589
	4589
	69.6
	69.6

	
	2015[小活动室]
	54.81
	18
	1991
	0
	0
	0
	-554
	-1108
	-1662
	-20.2
	-30.3

	
	2017[小活动室]
	54.76
	18
	1890
	0
	0
	0
	-603
	-1205
	-1808
	-22.0
	-33.0

	
	2020[走廊]
	50.87
	16
	1206
	40
	0
	125
	0
	1370
	1370
	26.9
	26.9

	
	2024[公共阅览室]
	40.18
	20
	3238
	0
	0
	201
	0
	2212
	2212
	55.0
	55.0

	
	2046[女卫]
	17.56
	18
	458
	44
	0
	50
	0
	552
	552
	31.5
	31.5

	
	2051[男卫]
	15.88
	18
	424
	0
	0
	7
	0
	72
	72
	4.6
	4.6

	
	2053[女卫]
	15.88
	18
	424
	0
	0
	7
	0
	73
	73
	4.6
	4.6

	
	2061[男卫]
	8.82
	18
	392
	26
	0
	42
	0
	460
	460
	52.1
	52.1

	
	3001[观演厅]
	350.81
	20
	14885
	0
	0
	0
	-13606
	-27213
	-40819
	-77.6
	-116.4

	
	3006[前室]
	184.87
	16
	8163
	0
	0
	816
	0
	8980
	8980
	48.6
	48.6

	
	3023[走廊]
	37.92
	16
	330
	0
	0
	0
	-209
	-417
	-626
	-11.0
	-16.5

	
	3031[员工休息室]
	32.37
	20
	3107
	0
	0
	147
	0
	1613
	1613
	49.8
	49.8

	
	3032[员工休息室]
	32.16
	20
	1731
	0
	0
	10
	0
	110
	110
	3.4
	3.4

	
	3055[控制室]
	15.73
	20
	575
	0
	0
	36
	0
	399
	399
	25.4
	25.4

	
	3056[女卫]
	13.01
	18
	1230
	0
	0
	123
	0
	1353
	1353
	104.0
	104.0

	
	3057[女卫]
	10.92
	18
	684
	0
	0
	44
	0
	481
	481
	44.1
	44.1

	
	3059[男卫]
	9.48
	18
	435
	0
	0
	44
	0
	479
	479
	50.5
	50.5

	
	3062[男卫]
	7.72
	18
	230
	0
	0
	6
	0
	62
	62
	8.0
	8.0

	
	3063[前室]
	6.27
	16
	-66
	0
	0
	0
	-95
	-190
	-285
	-30.3
	-45.4

	
	合计
	3251.49
	
	122379
	1064
	0
	4630
	-22348
	6237
	-16111
	8.8
	1.9

	总计
	3251.49
	
	122379
	1064
	0
	4630
	
	6237
	
	1.9
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	1层
	1002[前室]
	333.33
	16
	7850
	202
	0
	805
	0
	8857
	8857
	26.6
	26.6

	
	1005[茶餐厅]
	210.21
	18
	5747
	0
	0
	0
	-2087
	-4174
	-6262
	-19.9
	-29.8

	
	1007[歌舞厅]
	173.34
	20
	7377
	0
	0
	0
	-3245
	-6490
	-9735
	-37.4
	-56.2

	
	1011[大活动室]
	85.48
	18
	2317
	0
	0
	0
	-44
	-87
	-131
	-1.0
	-1.5

	
	1013[图书资料室]
	67.84
	20
	3818
	0
	0
	174
	0
	1919
	1919
	28.3
	28.3

	
	1016[小活动室]
	54.81
	18
	2443
	0
	0
	0
	-328
	-656
	-984
	-12.0
	-17.9

	
	1018[小活动室]
	54.76
	18
	2407
	0
	0
	0
	-344
	-688
	-1033
	-12.6
	-18.9

	
	1021[电子阅览室]
	50.40
	20
	3529
	0
	0
	199
	0
	2188
	2188
	43.4
	43.4

	
	1025[走廊]
	37.68
	16
	753
	101
	0
	85
	0
	939
	939
	24.9
	24.9

	
	1029[电子阅览室]
	32.92
	20
	1048
	0
	0
	4
	0
	46
	46
	1.4
	1.4

	
	1030[走廊]
	30.32
	16
	1595
	84
	0
	168
	0
	1847
	1847
	60.9
	60.9

	
	1044[员工卫生间]
	18.28
	18
	784
	0
	0
	37
	0
	408
	408
	22.3
	22.3

	
	1045[女卫]
	17.59
	18
	644
	124
	0
	77
	0
	845
	845
	48.0
	48.0

	
	1047[女卫]
	15.88
	18
	323
	0
	0
	0
	-18
	-36
	-54
	-2.2
	-3.4

	
	1048[办公室]
	15.88
	20
	782
	182
	0
	96
	0
	1060
	1060
	66.8
	66.8

	
	1049[办公室]
	15.88
	20
	714
	182
	0
	90
	0
	986
	986
	62.0
	62.0

	
	1050[馆长室]
	15.88
	20
	807
	0
	0
	23
	0
	258
	258
	16.2
	16.2

	
	1052[办公室]
	15.88
	20
	660
	0
	0
	66
	0
	727
	727
	45.7
	45.7

	
	1054[男卫]
	15.88
	18
	396
	0
	0
	4
	0
	41
	41
	2.6
	2.6

	
	1060[男卫]
	8.82
	18
	476
	80
	0
	56
	0
	612
	612
	69.4
	69.4

	
	合计
	1271.07
	
	44468
	955
	0
	1885
	
	14666
	
	11.5
	

	2层
	2003[前室]
	332.46
	16
	6347
	0
	0
	0
	-103
	-206
	-309
	-0.6
	-0.9

	
	2004[商业]
	210.14
	20
	8822
	0
	0
	0
	-7
	-15
	-22
	-0.1
	-0.1

	
	2008[公共阅览室]
	155.31
	20
	9698
	0
	0
	495
	0
	5447
	5447
	35.1
	35.1

	
	2009[大活动室]
	85.53
	20
	4474
	0
	0
	177
	0
	1949
	1949
	22.8
	22.8

	
	2010[大活动室]
	85.52
	18
	1308
	0
	0
	0
	-784
	-1568
	-2352
	-18.3
	-27.5

	
	2012[大活动室]
	85.48
	18
	1761
	0
	0
	0
	-322
	-643
	-965
	-7.5
	-11.3

	
	2014[图书资料室]
	65.96
	20
	4172
	0
	0
	417
	0
	4589
	4589
	69.6
	69.6

	
	2015[小活动室]
	54.81
	18
	1991
	0
	0
	0
	-554
	-1108
	-1662
	-20.2
	-30.3

	
	2017[小活动室]
	54.76
	18
	1890
	0
	0
	0
	-603
	-1205
	-1808
	-22.0
	-33.0

	
	2020[走廊]
	50.87
	16
	1206
	40
	0
	125
	0
	1370
	1370
	26.9
	26.9

	
	2024[公共阅览室]
	40.18
	20
	3238
	0
	0
	201
	0
	2212
	2212
	55.0
	55.0

	
	2046[女卫]
	17.56
	18
	458
	44
	0
	50
	0
	552
	552
	31.5
	31.5

	
	2051[男卫]
	15.88
	18
	424
	0
	0
	7
	0
	72
	72
	4.6
	4.6

	
	2053[女卫]
	15.88
	18
	424
	0
	0
	7
	0
	73
	73
	4.6
	4.6

	
	2061[男卫]
	8.82
	18
	392
	26
	0
	42
	0
	460
	460
	52.1
	52.1

	
	合计
	1279.15
	
	46606
	109
	0
	1520
	
	14351
	
	11.2
	

	3层
	3001[观演厅]
	350.81
	20
	14885
	0
	0
	0
	-13606
	-27213
	-40819
	-77.6
	-116.4

	
	3006[前室]
	184.87
	16
	8163
	0
	0
	816
	0
	8980
	8980
	48.6
	48.6

	
	3023[走廊]
	37.92
	16
	330
	0
	0
	0
	-209
	-417
	-626
	-11.0
	-16.5

	
	3031[员工休息室]
	32.37
	20
	3107
	0
	0
	147
	0
	1613
	1613
	49.8
	49.8

	
	3032[员工休息室]
	32.16
	20
	1731
	0
	0
	10
	0
	110
	110
	3.4
	3.4

	
	3055[控制室]
	15.73
	20
	575
	0
	0
	36
	0
	399
	399
	25.4
	25.4

	
	3056[女卫]
	13.01
	18
	1230
	0
	0
	123
	0
	1353
	1353
	104.0
	104.0

	
	3057[女卫]
	10.92
	18
	684
	0
	0
	44
	0
	481
	481
	44.1
	44.1

	
	3059[男卫]
	9.48
	18
	435
	0
	0
	44
	0
	479
	479
	50.5
	50.5

	
	3062[男卫]
	7.72
	18
	230
	0
	0
	6
	0
	62
	62
	8.0
	8.0

	
	3063[前室]
	6.27
	16
	-66
	0
	0
	0
	-95
	-190
	-285
	-30.3
	-45.4

	
	合计
	701.27
	
	31306
	0
	0
	1225
	
	-433
	
	-0.6
	

	总计
	3251.49
	
	122379
	1064
	0
	4630
	
	6237
	
	1.9
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1002[前室]
	顶板
	0.48
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.01
	4.6

	
	顶板
	0.36
	0.48
	16
	27.0
	0.6
	2.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2.8
	0.01
	2.8

	
	顶板
	0.06
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	0.6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.6
	0.01
	0.6

	
	南外墙
	5.92
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	64.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	55.2
	0.01
	55.7

	
	东南外墙
	5.94
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	65.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	58.6
	0.01
	59.1

	
	南外门
	3.15
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	167.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	142.6
	0.01
	144.0

	
	东南外门
	3.15
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	167.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	150.9
	0.01
	152.4

	
	内墙
	5.35
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	76.7
	0.00
	0.00
	0.00
	76.7
	0.01
	76.7

	
	内墙
	21.60
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	176.8
	0.00
	0.00
	0.00
	176.8
	0.01
	176.8

	
	内墙
	23.92
	0.76
	16
	27.0
	0.6
	293.7
	0.00
	0.00
	0.00
	293.7
	0.01
	293.7

	
	内墙
	48.62
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-87.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-87.7
	0.01
	-87.7

	
	内墙
	34.17
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-61.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-61.6
	0.01
	-61.6

	
	内墙
	27.71
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.01
	226.8

	
	内墙
	12.20
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-22.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.0
	0.01
	-22.0

	
	内墙
	25.12
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-45.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-45.3
	0.01
	-45.3

	
	内墙
	82.79
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-149.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-149.4
	0.01
	-149.4

	
	内墙
	26.56
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	217.4
	0.00
	0.00
	0.00
	217.4
	0.01
	217.4

	
	内墙
	10.65
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	152.6
	0.00
	0.00
	0.00
	152.6
	0.01
	152.6

	
	内墙
	12.16
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	174.2
	0.00
	0.00
	0.00
	174.2
	0.01
	174.2

	
	内墙
	6.16
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	88.3
	0.00
	0.00
	0.00
	88.3
	0.01
	88.3

	
	内墙
	65.70
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-118.5
	0.01
	-118.5

	
	内墙
	19.35
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	158.4
	0.00
	0.00
	0.00
	158.4
	0.01
	158.4

	
	内墙
	19.35
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	158.4
	0.00
	0.00
	0.00
	158.4
	0.01
	158.4

	
	内墙
	27.61
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	226.0
	0.00
	0.00
	0.00
	226.0
	0.01
	226.0

	
	内墙
	74.70
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-269.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-269.5
	0.01
	-269.5

	
	内窗
	13.53
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	639.3
	0.00
	0.00
	0.00
	639.3
	0.01
	645.7

	
	内窗
	4.92
	2.50
	16
	-2.0
	1.0
	-24.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-24.6
	0.01
	-24.8

	
	内窗
	12.30
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	581.2
	0.00
	0.00
	0.00
	581.2
	0.01
	587.0

	
	内窗
	22.08
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	1043.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1043.3
	0.01
	1053.8

	
	内窗
	38.44
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	1816.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1816.3
	0.01
	1834.5

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.6
	153.1
	0.00
	0.00
	0.00
	153.1
	0.01
	154.6

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	61.2
	0.00
	0.00
	0.00
	61.2
	0.01
	61.8

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	61.2
	0.00
	0.00
	0.00
	61.2
	0.01
	61.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-75.6
	0.01
	-76.4

	
	非周边地面
	335.85
	0.17
	16
	27.0
	1.0
	1514.4
	
	
	0.00
	1514.4
	0.01
	1529.5

	
	周边地面
	15.84
	0.40
	16
	27.0
	1.0
	168.9
	
	
	0.00
	168.9
	0.01
	170.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	202.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	805.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8857

	1005[茶餐厅]
	顶板
	216.89
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-609.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-609.0
	0.01
	-615.1

	
	顶板
	0.11
	0.48
	18
	29.0
	0.8
	1.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1.2
	0.01
	1.2

	
	内墙
	50.28
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	773.7
	0.00
	0.00
	0.00
	773.7
	0.01
	773.7

	
	内墙
	26.96
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	237.1
	0.00
	0.00
	0.00
	237.1
	0.01
	237.1

	
	内墙
	82.79
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	149.4
	0.00
	0.00
	0.00
	149.4
	0.01
	149.4

	
	内窗
	79.54
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	4036.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4036.7
	0.01
	4077.0

	
	内窗
	4.92
	2.50
	18
	2.0
	1.0
	24.6
	0.00
	0.00
	0.00
	24.6
	0.01
	24.8

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	216.96
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	1050.7
	
	
	0.00
	1050.7
	0.01
	1061.3

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-9921.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-6262

	1007[歌舞厅]
	顶板
	90.06
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	252.9
	0.01
	255.4

	
	内墙
	8.16
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.01
	134.2

	
	内墙
	74.70
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	269.5
	0.00
	0.00
	0.00
	269.5
	0.01
	269.5

	
	内墙
	45.02
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	81.2
	0.00
	0.00
	0.00
	81.2
	0.01
	81.2

	
	内墙
	21.96
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	361.2
	0.00
	0.00
	0.00
	361.2
	0.01
	361.2

	
	内窗
	36.90
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	2001.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2001.8
	0.01
	2021.8

	
	内窗
	59.04
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	3202.9
	0.00
	0.00
	0.00
	3202.9
	0.01
	3234.9

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.01
	76.4

	
	非周边地面
	180.16
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	932.7
	
	
	0.00
	932.7
	0.01
	942.0

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-13866.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-9735

	1011[大活动室]
	内墙
	65.70
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	118.5
	0.01
	118.5

	
	内墙
	10.98
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	168.9
	0.00
	0.00
	0.00
	168.9
	0.01
	168.9

	
	内墙
	45.02
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-81.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-81.2
	0.01
	-81.2

	
	内墙
	13.50
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	118.7
	0.00
	0.00
	0.00
	118.7
	0.01
	118.7

	
	内窗
	29.52
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1498.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1498.1
	0.01
	1513.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	90.02
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	435.9
	
	
	0.00
	435.9
	0.01
	440.3

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2404.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-131

	1013[图书资料室]
	内墙
	5.85
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	21.1
	0.00
	0.00
	0.00
	21.1
	0.01
	21.1

	
	内墙
	14.68
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	241.5
	0.00
	0.00
	0.00
	241.5
	0.01
	241.5

	
	内墙
	7.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	126.7
	0.00
	0.00
	0.00
	126.7
	0.01
	126.7

	
	内墙
	27.00
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	48.7
	0.01
	48.7

	
	内窗
	21.32
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1156.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1156.6
	0.01
	1168.2

	
	内窗
	32.80
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1779.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1779.4
	0.01
	1797.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	72.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	372.7
	
	
	0.00
	372.7
	0.01
	376.5

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2073.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1919

	1016[小活动室]
	内墙
	34.17
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	61.6
	0.00
	0.00
	0.00
	61.6
	0.01
	61.6

	
	内墙
	29.28
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	257.4
	0.00
	0.00
	0.00
	257.4
	0.01
	257.4

	
	内墙
	7.67
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	118.1
	0.00
	0.00
	0.00
	118.1
	0.01
	118.1

	
	内窗
	32.80
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1664.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1664.6
	0.01
	1681.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	58.50
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	283.3
	
	
	0.00
	283.3
	0.01
	286.1

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3098.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-984

	1018[小活动室]
	内墙
	48.62
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	87.7
	0.00
	0.00
	0.00
	87.7
	0.01
	87.7

	
	内墙
	7.70
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	118.5
	0.01
	118.5

	
	内墙
	14.81
	0.76
	18
	29.0
	0.6
	195.3
	0.00
	0.00
	0.00
	195.3
	0.01
	195.3

	
	内窗
	32.80
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1664.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1664.6
	0.01
	1681.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	58.44
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	283.0
	
	
	0.00
	283.0
	0.01
	285.9

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3095.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1033

	1021[电子阅览室]
	内墙
	7.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	126.7
	0.00
	0.00
	0.00
	126.7
	0.01
	126.7

	
	内墙
	23.85
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	86.1
	0.00
	0.00
	0.00
	86.1
	0.01
	86.1

	
	内墙
	7.32
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	120.4
	0.00
	0.00
	0.00
	120.4
	0.01
	120.4

	
	内窗
	32.80
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1779.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1779.4
	0.01
	1797.2

	
	内窗
	19.68
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1067.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1067.6
	0.01
	1078.3

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	54.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	279.6
	
	
	0.00
	279.6
	0.01
	282.4

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1540.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	198.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2188

	1025[走廊]
	南外墙
	5.04
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	55.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	47.0
	0.01
	47.4

	
	南外门
	3.15
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	167.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	142.6
	0.01
	144.0

	
	内墙
	2.86
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	41.0
	0.00
	0.00
	0.00
	41.0
	0.01
	41.0

	
	内墙
	30.60
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	250.5
	0.00
	0.00
	0.00
	250.5
	0.01
	250.5

	
	内墙
	22.50
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	184.2
	0.00
	0.00
	0.00
	184.2
	0.01
	184.2

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-20.9
	0.01
	-20.9

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-20.9
	0.01
	-20.9

	
	内墙
	5.85
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-21.1
	0.00
	0.00
	0.00
	-21.1
	0.01
	-21.1

	
	内墙
	14.85
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-53.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-53.6
	0.01
	-53.6

	
	内墙
	23.85
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-86.1
	0.00
	0.00
	0.00
	-86.1
	0.01
	-86.1

	
	内墙
	2.45
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	35.0
	0.00
	0.00
	0.00
	35.0
	0.01
	35.0

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	2.25
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	72.9
	0.00
	0.00
	0.00
	72.9
	0.01
	73.6

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	非周边地面
	38.36
	0.17
	16
	27.0
	1.0
	173.0
	
	
	0.00
	173.0
	0.01
	174.7

	
	周边地面
	3.64
	0.40
	16
	27.0
	1.0
	38.8
	
	
	0.00
	38.8
	0.01
	39.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	939

	1029[电子阅览室]
	内墙
	14.85
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	53.6
	0.00
	0.00
	0.00
	53.6
	0.01
	53.6

	
	内墙
	5.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	93.8
	0.00
	0.00
	0.00
	93.8
	0.01
	93.8

	
	内窗
	12.30
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	667.3
	0.00
	0.00
	0.00
	667.3
	0.01
	673.9

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	非周边地面
	36.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	186.4
	
	
	0.00
	186.4
	0.01
	188.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1006.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46

	1030[走廊]
	顶板
	27.53
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-154.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-154.6
	0.01
	-156.2

	
	顶板
	4.50
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-25.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-25.3
	0.01
	-25.5

	
	南外墙
	4.64
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	50.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	43.2
	0.01
	43.6

	
	南外门
	1.89
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	100.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	85.5
	0.01
	86.4

	
	内墙
	33.75
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	276.3
	0.00
	0.00
	0.00
	276.3
	0.01
	276.3

	
	内墙
	11.25
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	92.1
	0.00
	0.00
	0.00
	92.1
	0.01
	92.1

	
	内墙
	13.50
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-24.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-24.4
	0.01
	-24.4

	
	内墙
	4.86
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-8.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-8.8
	0.01
	-8.8

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-41.9
	0.01
	-41.9

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-41.9
	0.01
	-41.9

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-41.9
	0.01
	-41.9

	
	内墙
	38.61
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-139.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-139.3
	0.01
	-139.3

	
	内墙
	0.23
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	3.2
	0.00
	0.00
	0.00
	3.2
	0.01
	3.2

	
	内窗
	31.40
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	1483.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1483.7
	0.01
	1498.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.01
	-22.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.01
	-22.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.01
	-22.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.01
	-22.9

	
	非周边地面
	32.13
	0.17
	16
	27.0
	1.0
	144.9
	
	
	0.00
	144.9
	0.01
	146.3

	
	周边地面
	2.90
	0.40
	16
	27.0
	1.0
	30.9
	
	
	0.00
	30.9
	0.01
	31.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1847

	1044[员工卫生间]
	顶板
	20.30
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-57.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-57.0
	0.01
	-57.6

	
	内墙
	37.49
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	576.8
	0.00
	0.00
	0.00
	576.8
	0.01
	576.8

	
	内墙
	27.00
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-48.7
	0.01
	-48.7

	
	内墙
	4.86
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	8.8
	0.00
	0.00
	0.00
	8.8
	0.01
	8.8

	
	内窗
	3.78
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	191.8
	0.00
	0.00
	0.00
	191.8
	0.01
	193.8

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	非周边地面
	20.28
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	98.2
	
	
	0.00
	98.2
	0.01
	99.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-412.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	408

	1045[女卫]
	北外墙
	18.98
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	223.5
	0.05
	0.00
	0.00
	234.7
	0.01
	237.0

	
	北外窗
	2.00
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	92.8
	0.05
	0.00
	0.00
	97.4
	0.01
	98.4

	
	内墙
	6.03
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	92.7
	0.00
	0.00
	0.00
	92.7
	0.01
	92.7

	
	内墙
	25.12
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	45.3
	0.00
	0.00
	0.00
	45.3
	0.01
	45.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	非周边地面
	10.46
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	50.7
	
	
	0.00
	50.7
	0.01
	51.2

	
	周边地面
	9.33
	0.40
	18
	29.0
	1.0
	106.8
	
	
	0.00
	106.8
	0.01
	107.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	845

	1047[女卫]
	内墙
	12.30
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	189.3
	0.00
	0.00
	0.00
	189.3
	0.01
	189.3

	
	内墙
	11.61
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	20.9
	0.01
	20.9

	
	内墙
	27.00
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-48.7
	0.01
	-48.7

	
	内窗
	1.20
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	60.9
	0.00
	0.00
	0.00
	60.9
	0.01
	61.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	非周边地面
	18.00
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	87.2
	
	
	0.00
	87.2
	0.01
	88.0

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-358.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-54

	1048[办公室]
	顶板
	12.00
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	67.4
	0.00
	0.00
	0.00
	67.4
	0.01
	68.1

	
	东外墙
	3.66
	0.41
	20
	31.0
	1.0
	46.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	43.8
	0.01
	44.2

	
	东外窗
	9.84
	1.60
	20
	31.0
	1.0
	488.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	463.7
	0.01
	468.3

	
	内墙
	11.61
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	41.9
	0.01
	41.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.01
	22.9

	
	非周边地面
	12.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	62.1
	
	
	0.00
	62.1
	0.01
	62.7

	
	周边地面
	6.00
	0.40
	20
	31.0
	1.0
	73.5
	
	
	0.00
	73.5
	0.01
	74.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1060

	1049[办公室]
	东外墙
	3.66
	0.41
	20
	31.0
	1.0
	46.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	43.8
	0.01
	44.2

	
	东外窗
	9.84
	1.60
	20
	31.0
	1.0
	488.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	463.7
	0.01
	468.3

	
	内墙
	11.61
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	41.9
	0.01
	41.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.01
	22.9

	
	非周边地面
	12.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	62.1
	
	
	0.00
	62.1
	0.01
	62.7

	
	周边地面
	6.00
	0.40
	20
	31.0
	1.0
	73.5
	
	
	0.00
	73.5
	0.01
	74.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	986

	1050[馆长室]
	内墙
	3.66
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	60.2
	0.00
	0.00
	0.00
	60.2
	0.01
	60.2

	
	内墙
	11.61
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	41.9
	0.00
	0.00
	0.00
	41.9
	0.01
	41.9

	
	内墙
	27.00
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	48.7
	0.01
	48.7

	
	内窗
	9.84
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	533.8
	0.00
	0.00
	0.00
	533.8
	0.01
	539.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.01
	22.9

	
	非周边地面
	18.00
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	93.2
	
	
	0.00
	93.2
	0.01
	94.1

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-572.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	258

	1052[办公室]
	东外墙
	5.45
	0.41
	20
	31.0
	1.0
	68.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	65.2
	0.01
	65.9

	
	内墙
	3.13
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	51.4
	0.00
	0.00
	0.00
	51.4
	0.01
	51.4

	
	内墙
	38.61
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	139.3
	0.00
	0.00
	0.00
	139.3
	0.01
	139.3

	
	内窗
	4.92
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	266.9
	0.00
	0.00
	0.00
	266.9
	0.01
	269.6

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.01
	22.9

	
	非周边地面
	15.58
	0.17
	20
	31.0
	1.0
	80.6
	
	
	0.00
	80.6
	0.01
	81.4

	
	周边地面
	2.42
	0.40
	20
	31.0
	1.0
	29.7
	
	
	0.00
	29.7
	0.01
	30.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	727

	1054[男卫]
	内墙
	12.30
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	189.3
	0.00
	0.00
	0.00
	189.3
	0.01
	189.3

	
	内墙
	13.50
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	24.4
	0.00
	0.00
	0.00
	24.4
	0.01
	24.4

	
	内墙
	11.61
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	20.9
	0.01
	20.9

	
	内窗
	1.20
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	60.9
	0.00
	0.00
	0.00
	60.9
	0.01
	61.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	非周边地面
	18.00
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	87.2
	
	
	0.00
	87.2
	0.01
	88.0

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-358.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41

	1060[男卫]
	北外墙
	12.89
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	151.8
	0.05
	0.00
	0.00
	159.4
	0.01
	161.0

	
	北外窗
	1.20
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	55.7
	0.05
	0.00
	0.00
	58.5
	0.01
	59.0

	
	内墙
	12.20
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	22.0
	0.00
	0.00
	0.00
	22.0
	0.01
	22.0

	
	内墙
	14.82
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	130.3
	0.00
	0.00
	0.00
	130.3
	0.01
	130.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	非周边地面
	4.05
	0.17
	18
	29.0
	1.0
	19.6
	
	
	0.00
	19.6
	0.01
	19.8

	
	周边地面
	6.26
	0.40
	18
	29.0
	1.0
	71.7
	
	
	0.00
	71.7
	0.01
	72.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	612

	1层
	
	8600

	2003[前室]
	屋顶
	57.21
	0.36
	16
	27.0
	1.0
	556.1
	0.00
	0.00
	0.00
	556.1
	0.01
	561.7

	
	顶板
	62.88
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-353.1
	0.00
	0.00
	0.00
	-353.1
	0.01
	-356.7

	
	顶板
	12.54
	1.40
	16
	-2.0
	1.0
	-35.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-35.2
	0.01
	-35.6

	
	顶板
	10.80
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-60.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-60.6
	0.01
	-61.3

	
	顶板
	9.17
	1.40
	16
	-2.0
	1.0
	-25.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-25.8
	0.01
	-26.0

	
	顶板
	2.72
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	26.2
	0.00
	0.00
	0.00
	26.2
	0.01
	26.4

	
	内墙
	4.12
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	59.1
	0.00
	0.00
	0.00
	59.1
	0.01
	59.1

	
	内墙
	21.60
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	176.8
	0.00
	0.00
	0.00
	176.8
	0.01
	176.8

	
	内墙
	23.92
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	195.8
	0.00
	0.00
	0.00
	195.8
	0.01
	195.8

	
	内墙
	48.62
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-87.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-87.7
	0.01
	-87.7

	
	内墙
	34.17
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-61.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-61.6
	0.01
	-61.6

	
	内墙
	27.71
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.01
	226.8

	
	内墙
	12.20
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-22.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.0
	0.01
	-22.0

	
	内墙
	25.11
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-45.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-45.3
	0.01
	-45.3

	
	内墙
	87.70
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-316.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-316.4
	0.01
	-316.4

	
	内墙
	26.20
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	214.5
	0.00
	0.00
	0.00
	214.5
	0.01
	214.5

	
	内墙
	29.00
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	415.4
	0.00
	0.00
	0.00
	415.4
	0.01
	415.4

	
	内墙
	3.84
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	55.0
	0.00
	0.00
	0.00
	55.0
	0.01
	55.0

	
	内墙
	65.70
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-118.5
	0.01
	-118.5

	
	内墙
	19.35
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	158.4
	0.00
	0.00
	0.00
	158.4
	0.01
	158.4

	
	内墙
	19.35
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	158.4
	0.00
	0.00
	0.00
	158.4
	0.01
	158.4

	
	内墙
	28.69
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	234.9
	0.00
	0.00
	0.00
	234.9
	0.01
	234.9

	
	内墙
	34.20
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-61.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-61.7
	0.01
	-61.7

	
	内墙
	34.20
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-123.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-123.4
	0.01
	-123.4

	
	内窗
	14.76
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	697.4
	0.00
	0.00
	0.00
	697.4
	0.01
	704.4

	
	内窗
	24.60
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	1162.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1162.4
	0.01
	1174.0

	
	内窗
	62.58
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	2956.9
	0.00
	0.00
	0.00
	2956.9
	0.01
	2986.4

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-75.6
	0.01
	-76.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	61.2
	0.00
	0.00
	0.00
	61.2
	0.01
	61.8

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	61.2
	0.00
	0.00
	0.00
	61.2
	0.01
	61.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-75.6
	0.01
	-76.4

	
	挑空楼板
	0.04
	0.42
	16
	27.0
	1.0
	0.5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.5
	0.01
	0.5

	
	底板
	0.25
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	2.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2.4
	0.01
	2.4

	
	底板
	0.16
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	1.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.5
	0.01
	1.6

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-6552.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-309

	2004[商业]
	屋顶
	207.84
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	2319.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2319.5
	0.01
	2342.7

	
	顶板
	6.33
	0.48
	20
	31.0
	0.8
	69.9
	0.00
	0.00
	0.00
	69.9
	0.01
	70.6

	
	顶板
	2.00
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	11.2
	0.00
	0.00
	0.00
	11.2
	0.01
	11.3

	
	顶板
	0.76
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	2.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2.1
	0.01
	2.2

	
	内墙
	52.31
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	860.4
	0.00
	0.00
	0.00
	860.4
	0.01
	860.4

	
	内墙
	26.96
	0.76
	20
	31.0
	0.4
	253.4
	0.00
	0.00
	0.00
	253.4
	0.01
	253.4

	
	内墙
	87.70
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	316.4
	0.00
	0.00
	0.00
	316.4
	0.01
	316.4

	
	内墙
	14.82
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	26.7
	0.00
	0.00
	0.00
	26.7
	0.01
	26.7

	
	内窗
	77.49
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	4203.8
	0.00
	0.00
	0.00
	4203.8
	0.01
	4245.9

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.01
	76.4

	
	底板
	216.89
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	609.0
	0.00
	0.00
	0.00
	609.0
	0.01
	615.1

	
	底板
	0.04
	0.48
	20
	31.0
	0.8
	0.4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.4
	0.01
	0.4

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-8836.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-22

	2008[公共阅览室]
	屋顶
	162.00
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	1807.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1807.9
	0.01
	1826.0

	
	内墙
	41.01
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.01
	148.0

	
	内墙
	7.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	126.7
	0.00
	0.00
	0.00
	126.7
	0.01
	126.7

	
	内墙
	19.50
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	320.7
	0.00
	0.00
	0.00
	320.7
	0.01
	320.7

	
	内墙
	7.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	126.7
	0.00
	0.00
	0.00
	126.7
	0.01
	126.7

	
	内墙
	27.00
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	48.7
	0.01
	48.7

	
	内窗
	9.84
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	98.4
	0.01
	99.4

	
	内窗
	32.80
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1779.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1779.4
	0.01
	1797.2

	
	内窗
	61.50
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	3336.4
	0.00
	0.00
	0.00
	3336.4
	0.01
	3369.7

	
	内窗
	32.80
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1779.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1779.4
	0.01
	1797.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4746.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	495.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5447

	2009[大活动室]
	顶板
	20.02
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	112.4
	0.00
	0.00
	0.00
	112.4
	0.01
	113.6

	
	内墙
	8.16
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.01
	134.2

	
	内墙
	34.20
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	123.4
	0.00
	0.00
	0.00
	123.4
	0.01
	123.4

	
	内墙
	45.04
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	81.3
	0.00
	0.00
	0.00
	81.3
	0.01
	81.3

	
	内墙
	7.70
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	126.7
	0.00
	0.00
	0.00
	126.7
	0.01
	126.7

	
	内窗
	36.90
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	2001.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2001.8
	0.01
	2021.8

	
	内窗
	32.80
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1779.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1779.4
	0.01
	1797.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.01
	76.4

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2702.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	177.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1949

	2010[大活动室]
	顶板
	90.06
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-252.9
	0.01
	-255.4

	
	内墙
	45.04
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-81.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-81.3
	0.01
	-81.3

	
	内墙
	7.70
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	118.5
	0.01
	118.5

	
	内墙
	34.20
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	61.7
	0.00
	0.00
	0.00
	61.7
	0.01
	61.7

	
	内窗
	32.80
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1664.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1664.6
	0.01
	1681.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	底板
	90.06
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-252.9
	0.01
	-255.4

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2875.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2352

	2012[大活动室]
	顶板
	90.06
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-252.9
	0.01
	-255.4

	
	内墙
	9.34
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	143.7
	0.00
	0.00
	0.00
	143.7
	0.01
	143.7

	
	内墙
	65.70
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	118.5
	0.01
	118.5

	
	内墙
	13.50
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	118.7
	0.00
	0.00
	0.00
	118.7
	0.01
	118.7

	
	内窗
	31.16
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1581.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1581.4
	0.01
	1597.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2404.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-965

	2014[图书资料室]
	屋顶
	69.51
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	775.7
	0.00
	0.00
	0.00
	775.7
	0.01
	783.4

	
	东外墙
	23.45
	0.41
	20
	31.0
	1.0
	295.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	280.4
	0.01
	283.2

	
	内墙
	3.99
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	65.6
	0.00
	0.00
	0.00
	65.6
	0.01
	65.6

	
	内墙
	33.75
	0.76
	20
	31.0
	0.4
	317.2
	0.00
	0.00
	0.00
	317.2
	0.01
	317.2

	
	内墙
	11.25
	0.76
	20
	31.0
	0.4
	105.7
	0.00
	0.00
	0.00
	105.7
	0.01
	105.7

	
	内墙
	30.60
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	110.4
	0.00
	0.00
	0.00
	110.4
	0.01
	110.4

	
	内窗
	42.19
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	2288.9
	0.00
	0.00
	0.00
	2288.9
	0.01
	2311.8

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	底板
	27.53
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	154.6
	0.00
	0.00
	0.00
	154.6
	0.01
	156.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	417.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4589

	2015[小活动室]
	顶板
	58.54
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-164.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-164.4
	0.01
	-166.0

	
	内墙
	7.67
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	118.1
	0.00
	0.00
	0.00
	118.1
	0.01
	118.1

	
	内墙
	29.28
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	257.4
	0.00
	0.00
	0.00
	257.4
	0.01
	257.4

	
	内墙
	34.17
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	61.6
	0.00
	0.00
	0.00
	61.6
	0.01
	61.6

	
	内窗
	32.80
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1664.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1664.6
	0.01
	1681.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3098.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1662

	2017[小活动室]
	顶板
	58.51
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-164.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-164.3
	0.01
	-165.9

	
	内墙
	48.62
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	87.7
	0.00
	0.00
	0.00
	87.7
	0.01
	87.7

	
	内墙
	7.70
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	118.5
	0.00
	0.00
	0.00
	118.5
	0.01
	118.5

	
	内墙
	14.81
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	130.2
	0.00
	0.00
	0.00
	130.2
	0.01
	130.2

	
	内窗
	32.80
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	1664.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1664.6
	0.01
	1681.2

	
	内门
	6.30
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3095.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1808

	2020[走廊]
	屋顶
	57.00
	0.36
	16
	27.0
	1.0
	554.0
	0.00
	0.00
	0.00
	554.0
	0.01
	559.6

	
	东外墙
	6.48
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	71.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	67.5
	0.01
	68.2

	
	东外门
	2.52
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	134.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	127.5
	0.01
	128.7

	
	内墙
	3.66
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	52.4
	0.00
	0.00
	0.00
	52.4
	0.01
	52.4

	
	内墙
	30.60
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	250.5
	0.00
	0.00
	0.00
	250.5
	0.01
	250.5

	
	内墙
	18.60
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	152.3
	0.00
	0.00
	0.00
	152.3
	0.01
	152.3

	
	内墙
	30.60
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-110.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-110.4
	0.01
	-110.4

	
	内墙
	20.76
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-74.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-74.9
	0.01
	-74.9

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-20.9
	0.01
	-20.9

	
	内墙
	11.61
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-20.9
	0.01
	-20.9

	
	内墙
	41.01
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-148.0
	0.01
	-148.0

	
	内窗
	9.84
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	464.9
	0.00
	0.00
	0.00
	464.9
	0.01
	469.6

	
	内窗
	9.84
	2.50
	16
	-4.0
	1.0
	-98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-98.4
	0.01
	-99.4

	
	内窗
	9.84
	2.50
	16
	-4.0
	1.0
	-98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-98.4
	0.01
	-99.4

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.01
	103.1

	
	内门
	6.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	199.3
	0.00
	0.00
	0.00
	199.3
	0.01
	201.3

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.01
	-11.5

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.01
	-38.2

	
	底板
	12.00
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-67.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-67.4
	0.01
	-68.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1370

	2024[公共阅览室]
	屋顶
	42.95
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	479.3
	0.00
	0.00
	0.00
	479.3
	0.01
	484.1

	
	内墙
	15.76
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	259.2
	0.00
	0.00
	0.00
	259.2
	0.01
	259.2

	
	内墙
	27.00
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	48.7
	0.01
	48.7

	
	内墙
	20.76
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	74.9
	0.00
	0.00
	0.00
	74.9
	0.01
	74.9

	
	内窗
	39.23
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	2128.0
	0.00
	0.00
	0.00
	2128.0
	0.01
	2149.3

	
	内窗
	9.84
	2.50
	20
	4.0
	1.0
	98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	98.4
	0.01
	99.4

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.01
	38.2

	
	底板
	20.30
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	57.0
	0.00
	0.00
	0.00
	57.0
	0.01
	57.6

	
	底板
	4.50
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	25.3
	0.00
	0.00
	0.00
	25.3
	0.01
	25.5

	
	底板
	0.14
	0.48
	20
	31.0
	0.8
	1.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1.6
	0.01
	1.6

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1227.9

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2212

	2046[女卫]
	北外墙
	18.89
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	222.5
	0.05
	0.00
	0.00
	233.6
	0.01
	235.9

	
	北外窗
	2.00
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	92.8
	0.05
	0.00
	0.00
	97.4
	0.01
	98.4

	
	内墙
	6.09
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	93.7
	0.00
	0.00
	0.00
	93.7
	0.01
	93.7

	
	内墙
	14.82
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-26.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-26.7
	0.01
	-26.7

	
	内墙
	25.11
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	45.3
	0.00
	0.00
	0.00
	45.3
	0.01
	45.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	552

	2051[男卫]
	屋顶
	18.00
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	187.9
	0.00
	0.00
	0.00
	187.9
	0.01
	189.8

	
	内墙
	12.30
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	189.3
	0.00
	0.00
	0.00
	189.3
	0.01
	189.3

	
	内墙
	27.00
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-48.7
	0.01
	-48.7

	
	内墙
	11.61
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	20.9
	0.01
	20.9

	
	内窗
	1.20
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	60.9
	0.00
	0.00
	0.00
	60.9
	0.01
	61.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-358.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72

	2053[女卫]
	屋顶
	18.00
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	187.9
	0.00
	0.00
	0.00
	187.9
	0.01
	189.8

	
	内墙
	12.30
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	189.3
	0.00
	0.00
	0.00
	189.3
	0.01
	189.3

	
	内墙
	11.61
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	20.9
	0.00
	0.00
	0.00
	20.9
	0.01
	20.9

	
	内墙
	27.00
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-48.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-48.7
	0.01
	-48.7

	
	内窗
	1.20
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	60.9
	0.00
	0.00
	0.00
	60.9
	0.01
	61.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-358.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73

	2061[男卫]
	顶板
	4.94
	1.40
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.01
	14.0

	
	北外墙
	13.04
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	153.5
	0.05
	0.00
	0.00
	161.2
	0.01
	162.8

	
	北外窗
	1.05
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	48.7
	0.05
	0.00
	0.00
	51.2
	0.01
	51.7

	
	内墙
	12.20
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	22.0
	0.00
	0.00
	0.00
	22.0
	0.01
	22.0

	
	内墙
	14.82
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	130.3
	0.00
	0.00
	0.00
	130.3
	0.01
	130.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.01
	11.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	460

	2层
	
	11979

	3001[观演厅]
	屋顶
	360.06
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	4018.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4018.2
	0.02
	4098.6

	
	内墙
	16.43
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	270.2
	0.00
	0.00
	0.00
	270.2
	0.02
	270.2

	
	内墙
	44.70
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	161.3
	0.00
	0.00
	0.00
	161.3
	0.02
	161.3

	
	内墙
	15.00
	0.76
	20
	31.0
	0.4
	141.0
	0.00
	0.00
	0.00
	141.0
	0.02
	141.0

	
	内墙
	16.40
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	269.8
	0.00
	0.00
	0.00
	269.8
	0.02
	269.8

	
	内墙
	16.45
	0.76
	20
	31.0
	0.4
	154.6
	0.00
	0.00
	0.00
	154.6
	0.02
	154.6

	
	内墙
	77.25
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	278.7
	0.00
	0.00
	0.00
	278.7
	0.02
	278.7

	
	内窗
	73.60
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	3992.8
	0.00
	0.00
	0.00
	3992.8
	0.02
	4072.7

	
	内窗
	73.60
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	3992.8
	0.00
	0.00
	0.00
	3992.8
	0.02
	4072.7

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.02
	77.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.02
	77.1

	
	底板
	90.06
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	252.9
	0.02
	257.9

	
	底板
	90.06
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	252.9
	0.00
	0.00
	0.00
	252.9
	0.02
	257.9

	
	底板
	62.88
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	353.1
	0.00
	0.00
	0.00
	353.1
	0.02
	360.2

	
	底板
	58.54
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	164.4
	0.00
	0.00
	0.00
	164.4
	0.02
	167.7

	
	底板
	58.51
	1.40
	20
	2.0
	1.0
	164.3
	0.00
	0.00
	0.00
	164.3
	0.02
	167.6

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-42097.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-40819

	3006[前室]
	屋顶
	193.93
	0.36
	16
	27.0
	1.0
	1885.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1885.0
	0.02
	1922.7

	
	北外墙
	7.46
	0.41
	16
	27.0
	1.0
	81.7
	0.05
	0.00
	0.00
	85.8
	0.02
	87.5

	
	北外门
	1.89
	1.97
	16
	27.0
	1.0
	100.6
	0.05
	0.00
	0.00
	105.7
	0.02
	107.8

	
	内墙
	27.87
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	399.3
	0.00
	0.00
	0.00
	399.3
	0.02
	399.3

	
	内墙
	20.61
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-37.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.2
	0.02
	-37.2

	
	内墙
	31.41
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-56.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-56.7
	0.02
	-56.7

	
	内墙
	16.35
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	234.3
	0.00
	0.00
	0.00
	234.3
	0.02
	234.3

	
	内墙
	44.70
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-161.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-161.3
	0.02
	-161.3

	
	内墙
	57.22
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-206.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-206.5
	0.02
	-206.5

	
	内墙
	21.83
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	178.7
	0.00
	0.00
	0.00
	178.7
	0.02
	178.7

	
	内墙
	36.83
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	301.5
	0.00
	0.00
	0.00
	301.5
	0.02
	301.5

	
	内墙
	1.87
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	26.8
	0.00
	0.00
	0.00
	26.8
	0.02
	26.8

	
	内窗
	75.09
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	3548.0
	0.00
	0.00
	0.00
	3548.0
	0.02
	3619.0

	
	内窗
	31.73
	2.50
	16
	27.0
	0.7
	1499.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1499.1
	0.02
	1529.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.02
	-11.6

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.02
	-11.6

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-75.6
	0.02
	-77.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-37.8
	0.02
	-38.6

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.02
	104.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.02
	104.1

	
	底板
	16.53
	0.48
	16
	27.0
	0.6
	127.2
	0.00
	0.00
	0.00
	127.2
	0.02
	129.8

	
	底板
	5.69
	0.48
	16
	27.0
	0.6
	43.8
	0.00
	0.00
	0.00
	43.8
	0.02
	44.7

	
	底板
	4.94
	1.40
	16
	-2.0
	1.0
	-13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	-13.9
	0.02
	-14.2

	
	底板
	2.00
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-11.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.2
	0.02
	-11.4

	
	底板
	0.01
	0.48
	16
	27.0
	0.8
	0.1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1
	0.02
	0.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	816.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8980

	3023[走廊]
	屋顶
	43.33
	0.36
	16
	27.0
	1.0
	421.2
	0.00
	0.00
	0.00
	421.2
	0.02
	429.6

	
	内墙
	23.27
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-84.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-84.0
	0.02
	-84.0

	
	内墙
	10.00
	0.76
	16
	27.0
	0.7
	143.2
	0.00
	0.00
	0.00
	143.2
	0.02
	143.2

	
	内墙
	77.25
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-278.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-278.7
	0.02
	-278.7

	
	内墙
	26.85
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	219.8
	0.00
	0.00
	0.00
	219.8
	0.02
	219.8

	
	内墙
	9.24
	0.76
	16
	27.0
	0.4
	75.7
	0.00
	0.00
	0.00
	75.7
	0.02
	75.7

	
	内墙
	29.82
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-53.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-53.8
	0.02
	-53.8

	
	内墙
	23.11
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-83.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-83.4
	0.02
	-83.4

	
	内窗
	1.65
	2.50
	16
	-2.0
	1.0
	-8.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-8.3
	0.02
	-8.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.02
	-23.1

	
	内门
	6.30
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	-75.6
	0.02
	-77.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.02
	104.1

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	27.0
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.02
	104.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-4.0
	1.0
	-22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-22.7
	0.02
	-23.1

	
	底板
	20.02
	1.40
	16
	-4.0
	1.0
	-112.4
	0.00
	0.00
	0.00
	-112.4
	0.02
	-114.7

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-747.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-626

	3031[员工休息室]
	屋顶
	35.22
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	393.1
	0.00
	0.00
	0.00
	393.1
	0.02
	401.0

	
	内墙
	6.76
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	111.2
	0.00
	0.00
	0.00
	111.2
	0.02
	111.2

	
	内墙
	23.27
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	84.0
	0.00
	0.00
	0.00
	84.0
	0.02
	84.0

	
	内墙
	12.00
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	197.4
	0.00
	0.00
	0.00
	197.4
	0.02
	197.4

	
	内窗
	18.40
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	998.2
	0.00
	0.00
	0.00
	998.2
	0.02
	1018.2

	
	内窗
	23.00
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	1247.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1247.8
	0.02
	1272.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.02
	23.1

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1641.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1613

	3032[员工休息室]
	屋顶
	35.00
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	390.6
	0.00
	0.00
	0.00
	390.6
	0.02
	398.4

	
	内墙
	6.60
	0.76
	20
	31.0
	0.7
	108.6
	0.00
	0.00
	0.00
	108.6
	0.02
	108.6

	
	内墙
	15.00
	0.90
	20
	2.0
	1.0
	27.1
	0.00
	0.00
	0.00
	27.1
	0.02
	27.1

	
	内墙
	20.00
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	72.2
	0.00
	0.00
	0.00
	72.2
	0.02
	72.2

	
	内墙
	23.11
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	83.4
	0.00
	0.00
	0.00
	83.4
	0.02
	83.4

	
	内窗
	18.40
	2.50
	20
	31.0
	0.7
	998.2
	0.00
	0.00
	0.00
	998.2
	0.02
	1018.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.02
	23.1

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1630.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110

	3055[控制室]
	屋顶
	17.94
	0.36
	20
	31.0
	1.0
	200.2
	0.00
	0.00
	0.00
	200.2
	0.02
	204.2

	
	内墙
	57.22
	0.90
	20
	4.0
	1.0
	206.5
	0.00
	0.00
	0.00
	206.5
	0.02
	206.5

	
	内门
	3.15
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	37.8
	0.00
	0.00
	0.00
	37.8
	0.02
	38.6

	
	底板
	10.80
	1.40
	20
	4.0
	1.0
	60.6
	0.00
	0.00
	0.00
	60.6
	0.02
	61.9

	
	底板
	7.14
	0.48
	20
	31.0
	0.6
	63.1
	0.00
	0.00
	0.00
	63.1
	0.02
	64.3

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-212.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	399

	3056[女卫]
	屋顶
	14.85
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	155.0
	0.00
	0.00
	0.00
	155.0
	0.02
	158.1

	
	北外墙
	12.36
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	145.5
	0.05
	0.00
	0.00
	152.8
	0.02
	155.8

	
	北外窗
	1.05
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	48.7
	0.05
	0.00
	0.00
	51.2
	0.02
	52.2

	
	内墙
	13.95
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	214.7
	0.00
	0.00
	0.00
	214.7
	0.02
	214.7

	
	内墙
	20.61
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	37.2
	0.00
	0.00
	0.00
	37.2
	0.02
	37.2

	
	内窗
	11.64
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	590.7
	0.00
	0.00
	0.00
	590.7
	0.02
	602.5

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.02
	11.6

	
	底板
	0.76
	1.40
	18
	-2.0
	1.0
	-2.1
	0.00
	0.00
	0.00
	-2.1
	0.02
	-2.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	123.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1353

	3057[女卫]
	屋顶
	12.60
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	131.5
	0.00
	0.00
	0.00
	131.5
	0.02
	134.2

	
	内墙
	19.35
	0.76
	18
	29.0
	0.7
	297.7
	0.00
	0.00
	0.00
	297.7
	0.02
	297.7

	
	内墙
	15.00
	0.76
	18
	29.0
	0.4
	131.9
	0.00
	0.00
	0.00
	131.9
	0.02
	131.9

	
	内墙
	7.65
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	13.8
	0.00
	0.00
	0.00
	13.8
	0.02
	13.8

	
	内墙
	15.00
	0.90
	18
	-2.0
	1.0
	-27.1
	0.00
	0.00
	0.00
	-27.1
	0.02
	-27.1

	
	内窗
	1.65
	2.50
	18
	29.0
	0.7
	83.7
	0.00
	0.00
	0.00
	83.7
	0.02
	85.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.02
	11.6

	
	底板
	12.54
	1.40
	18
	2.0
	1.0
	35.2
	0.00
	0.00
	0.00
	35.2
	0.02
	35.9

	
	底板
	0.06
	0.48
	18
	29.0
	0.4
	0.4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.4
	0.02
	0.4

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-246.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481

	3059[男卫]
	屋顶
	11.09
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	115.8
	0.00
	0.00
	0.00
	115.8
	0.02
	118.1

	
	北外墙
	15.80
	0.41
	18
	29.0
	1.0
	186.0
	0.05
	0.00
	0.00
	195.3
	0.02
	199.3

	
	北外窗
	1.00
	1.60
	18
	29.0
	1.0
	46.4
	0.05
	0.00
	0.00
	48.7
	0.02
	49.7

	
	内墙
	31.41
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	56.7
	0.00
	0.00
	0.00
	56.7
	0.02
	56.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.02
	11.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	479

	3062[男卫]
	屋顶
	9.17
	0.36
	18
	29.0
	1.0
	95.8
	0.00
	0.00
	0.00
	95.8
	0.02
	97.7

	
	内墙
	18.11
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	32.7
	0.00
	0.00
	0.00
	32.7
	0.02
	32.7

	
	内墙
	29.82
	0.90
	18
	2.0
	1.0
	53.8
	0.00
	0.00
	0.00
	53.8
	0.02
	53.8

	
	内窗
	1.65
	2.50
	18
	2.0
	1.0
	8.3
	0.00
	0.00
	0.00
	8.3
	0.02
	8.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.02
	11.6

	
	底板
	9.17
	1.40
	18
	2.0
	1.0
	25.8
	0.00
	0.00
	0.00
	25.8
	0.02
	26.3

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-174.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62

	3063[前室]
	屋顶
	7.63
	0.36
	16
	27.0
	1.0
	74.2
	0.00
	0.00
	0.00
	74.2
	0.02
	75.6

	
	内墙
	7.65
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-13.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-13.8
	0.02
	-13.8

	
	内墙
	20.00
	0.90
	16
	-4.0
	1.0
	-72.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-72.2
	0.02
	-72.2

	
	内墙
	18.11
	0.90
	16
	-2.0
	1.0
	-32.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-32.7
	0.02
	-32.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.02
	-11.6

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	-2.0
	1.0
	-11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-11.3
	0.02
	-11.6

	
	内区得热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-123.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-285

	3层
	
	-14342

	文化活动中心
	
	6237



[image: image21.png]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

