与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录

一、竣工验收记录

1. 工程概况

工程名称：柳州市新生幼儿园

验收日期：2026 年 03 月 12 日

验收范围：冷热源、输配系统、照明等各部分能耗独立分项计量系统

参与单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

2. 验收内容及结果

表格
	验收项目
	验收内容
	验收结果
	合格情况

	计量表安装
	计量表型号、规格、安装位置符合设计要求
	所有计量表均按图施工，安装牢固、标识清晰
	✅ 合格

	接线与通信
	通信线缆敷设规范，接线正确，通信正常
	各计量表均能正常上传数据至能源管理系统
	✅ 合格

	分项计量功能
	冷热源、输配系统、照明等各部分能耗可独立计量
	系统可分别统计空调、照明、给排水、动力等分项能耗数据
	✅ 合格

	数据准确性
	计量表读数与现场实测值偏差在允许范围内
	电能表偏差≤0.5%，水表偏差≤1.5%，热量表偏差≤2%
	✅ 合格

	资料完整性
	产品合格证、检验报告、安装记录等资料齐全
	所有资料均已归档，符合验收要求
	✅ 合格


3. 验收结论

本项目能耗独立分项计量系统符合设计及规范要求，验收合格，同意交付使用。
二、现场检查记录

1. 检查日期：2026 年 03 月 12 日

2. 检查人员：张 XX、李 XX

3. 检查内容及结果

表格
	检查部位
	检查内容
	检查结果
	问题处理

	电能计量柜
	计量表运行状态、数据显示、通信状态
	所有电能表均正常运行，数据显示清晰，通信指示灯正常
	无问题

	给水计量表
	水表外观、接口、漏水情况、数据远传
	水表无漏水，数据实时上传，远传功能正常
	无问题

	暖通计量表
	热量表供回水温度、流量显示、通信状态
	热量表数据显示准确，与现场温度计、流量计读数一致
	无问题

	燃气计量表
	燃气表外观、密封、泄漏报警、数据远传
	燃气表密封良好，无泄漏，报警功能正常
	无问题

	能源管理系统
	分项能耗数据展示、报表生成、历史查询
	系统可正常展示各分项能耗，报表可导出，历史数据可查询
	无问题


4. 检查结论

现场检查未发现问题，分项计量系统运行正常，符合要求。
三、运行调试记录

1. 调试日期：2026 年 03 月 11 日

2. 调试人员：王 XX、赵 XX

3. 调试内容及结果

表格
	调试项目
	调试内容
	调试结果
	合格情况

	计量表校准
	对各计量表进行精度校准，核对读数
	校准后读数与标准表偏差在允许范围内
	✅ 合格

	通信调试
	测试各计量表与能源管理系统通信
	通信成功率 100%，数据延迟≤5s
	✅ 合格

	分项计量逻辑调试
	配置各分项能耗计量逻辑，验证数据分类
	系统可正确区分空调、照明、给排水、动力等分项能耗
	✅ 合格

	报警功能调试
	模拟过载、漏水、超温等异常情况，测试报警功能
	系统可及时推送报警信息至管理员
	✅ 合格

	报表功能调试
	生成日、周、月分项能耗报表
	报表数据准确，格式符合要求
	✅ 合格


4. 调试结论

分项计量系统调试合格，各项功能正常，满足独立分项计量要求。
