1. 报告概况

检测单位：XX 制冷空调设备质量监督检验中心

检测日期：2026 年 01 月 15 日

检测依据：GB 29540-2013《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》

样品型号：SXZ-100（与采购清单一致）

2. 核心检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	1 级能效限值
	判定

	制冷性能系数（COP）
	6.2
	≥6.0
	✅ 合格

	供热性能系数（COP）
	1.3
	≥1.2
	✅ 合格

	额定制冷量（kW）
	1005
	1000（设计值）
	✅ 合格

	蒸汽消耗量（t/h）
	1.18
	≤1.2（设计值）
	✅ 合格

	运行噪声（dB (A)）
	75
	≤85
	✅ 合格


3. 检测结论

送检的 SXZ-100 型蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组各项性能指标均符合 GB 29540-2013 1 级能效要求，评定为合格。
三、综合评价与结论

本项目冷热源机组选用 1 级能效蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组，产品型式性能检测报告验证 COP 值达标，完全满足相关规范及条文要求，得10 分（满分），评定为达标。
