1. 监测概况

监测周期：2026 年 03 月 01 日 - 2026 年 03 月 10 日

监测设备：智能电表（型号：DTSD-100）、冷水机组能耗监测模块

监测内容：满负荷运行能耗、部分空间（仅 1 层活动室 + 办公区）运行能耗

2. 监测数据

表格
	日期
	运行模式
	当日能耗 (kWh)
	备注

	2026.03.01
	满负荷运行
	320
	全区域设备开启

	2026.03.02
	部分负荷运行
	192
	仅 1 层活动室 + 办公区开启

	2026.03.03
	部分负荷运行
	188
	仅 2 层寝室 + 办公区开启

	2026.03.04
	满负荷运行
	315
	全区域设备开启

	2026.03.05
	部分负荷运行
	195
	仅 3 层活动室 + 办公区开启


3. 节能效果分析

部分负荷运行时平均能耗为 191.7kWh，满负荷运行平均能耗为 317.5kWh，节能率计算如下：
节能率=317.5317.5−191.7​×100%=40%
节能效果显著，符合部分负荷节能控制要求。
