出具单位：XX 建筑节能检测中心

日期：2026 年 03 月 12 日
一、检测概况

检测地点：柳州市新生幼儿园

检测时间：2026 年 03 月 12 日

检测依据：

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

二、检测项目及结果

1. 照明功率密度检测

表格
	房间类型
	设计功率密度（W/㎡）
	实测功率密度（W/㎡）
	国标限值（W/㎡）
	达标情况

	活动室
	4.8
	4.5
	≤5
	✅ 达标

	寝室
	3.5
	3.2
	≤4
	✅ 达标

	走廊
	3.0
	2.8
	≤3
	✅ 达标


2. 照度与均匀度检测

表格
	房间类型
	设计照度（lx）
	实测照度（lx）
	照度均匀度
	达标情况

	活动室
	300
	320
	0.7
	✅ 达标

	寝室
	150
	160
	0.65
	✅ 达标


3. 功率因数检测

配电系统功率因数：0.97，满足≥0.95 要求 ✅ 达标

4. 光污染检测

室外照明眩光值：≤19，满足国标要求 ✅ 达标

室内无直接眩光，满足视觉健康要求 ✅ 达标

三、结论

电气系统节能与光环境检测结果全部达标，符合绿色建筑评价要求。
