照明计算书

1. 计算依据

标准：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

软件：采用 DIALux evo 进行照度计算

灯具参数：LED 护眼吸顶灯，30W，光通量 2700lm，Ra=92，UGR=17，SVM=0.8

2. 各场所计算结果

表格
	场所
	面积 (㎡)
	设计照度 (lx)
	计算平均照度 (lx)
	照度均匀度
	显色指数 Ra
	统一眩光值 UGR
	判定

	活动室
	50
	≥300
	320
	0.65
	92
	17
	达标

	寝室
	40
	≥150
	165
	0.62
	90
	16
	达标

	办公室
	20
	≥300
	310
	0.63
	90
	17
	达标

	走廊
	30
	≥75
	82
	0.58
	85
	18
	达标

	卫生间
	15
	≥150
	158
	0.60
	85
	18
	达标


3. 计算结论

各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值均满足 GB 50034-2013 的限值要求，设计合理。

通过对项目中主要功能房间采光系数的计算，求得各个主要功能房间的达标面积，统计全部达标面积除以建筑主要功能房间的总面积，最终得到单体建筑的达标率，如下表所示：

	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	2.20
	154.04
	154.04
	100

	
	1006[多媒体教室]
	专用教室
	III
	侧面
	3.30
	128.75
	128.75
	100

	
	1026[治疗室、诊室]
	诊室
	III
	侧面
	3.30
	44.09
	44.09
	100

	
	1032[会客室]
	客房
	IV
	顶部
	1.10
	31.28
	31.28
	100

	2
	2007[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	108.54
	108.54
	100

	
	2008[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	108.42
	108.42
	100

	
	2009[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	107.58
	107.58
	100

	
	2014[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	107.22
	107.22
	100

	
	2016[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	104.23
	104.23
	100

	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	102.63
	102.63
	100

	
	2018[健身活动室]
	健身房
	IV
	混合
	1.10
	68.51
	68.51
	100

	
	2020[普通办公室]
	教师办公室
	III
	混合
	2.20
	60.36
	60.36
	100

	
	2024[视听阅览室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	58.83
	58.83
	100

	3
	3010[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	108.23
	108.23
	100

	
	3011[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	107.52
	107.52
	100

	
	3012[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	108.11
	108.11
	100

	
	3013[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	107.90
	107.90
	100

	
	3015[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	2.20
	104.43
	104.43
	100

	
	3022[视听阅览室]
	专用教室
	III
	混合
	2.20
	58.34
	58.34
	100

	
	3029[高档办公室]
	教师办公室
	III
	混合
	2.20
	35.71
	35.71
	100

	
	3031[高档办公室]
	教师办公室
	III
	混合
	2.20
	31.72
	31.72
	100

	
	3033[普通办公室]
	教师办公室
	III
	混合
	2.20
	30.02
	30.02
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	餐厅
	侧面
	2.20
	150
	154.04
	154.04
	100

	专用教室
	侧面
	3.30
	450
	128.75
	128.75
	100

	诊室
	侧面
	3.30
	450
	44.09
	44.09
	100

	客房
	顶部
	1.10
	150
	31.28
	31.28
	100

	普通教室
	侧面
	3.30
	450
	1070.37
	1070.37
	100

	健身房
	混合
	1.10
	－
	68.51
	68.51
	100

	教师办公室
	混合
	2.20
	－
	157.81
	157.81
	100

	专用教室
	混合
	2.20
	－
	117.17
	117.17
	100

	健身房
	侧面
	2.20
	300
	104.43
	104.43
	100

	总计达标面积比例(%)
	100


