现场检测报告

1. 检测内容

公共区域照明分区、定时、感应控制功能验证；

采光区域照明独立控制功能验证；

照明功率密度现场实测；

节能效果对比测试（开启 / 关闭节能控制时的能耗差异）。

2. 检测结论

公共区域照明均实现分区控制，走廊、楼梯间、卫生间等区域感应 / 定时控制功能正常，响应及时；

采光区域照明回路与非采光区完全独立，可单独开关，自然光利用充分；

现场实测照明功率密度符合计算值及规范要求；

节能控制开启后，公共区域照明能耗较满负荷运行降低约 45%，节能效果显著。

