1. 计算依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
2. 系统参数

空调冷水系统设计流量：180m³/h

系统设计阻力：320kPa

循环水泵型号：ISG150-315，数量 2 台（1 用 1 备）

水泵额定功率：37kW

水泵效率：82%

电机效率：92%

3. 计算过程

空调冷热水系统耗电输冷（热）比（ECR）计算公式：
ECR=G×H×ηpump​×ηmotor​P×0.0036​
式中：
P：水泵额定功率（kW）=37

G：系统设计流量（m³/h）=180

H：系统设计阻力（mH₂O）=32.65（320kPa 换算）

η_{pump}：水泵效率 = 0.82

η_{motor}：电机效率 = 0.92

代入计算：
ECR=180×32.65×0.82×0.9237×0.0036​=0.021
4. 达标判定

GB 50736-2012 中对应流量系统耗电输冷（热）比限值为 0.026，本项目计算值 0.021＜限值，降低 20%，得3 分，判定为达标。
