部品部件相关产品检测报告
（一）检测依据：
GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T 28843-2012《铝合金门窗》
GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》
GB/T 1338.1-2018《电缆用导管 第 1 部分：通用要求》
（二）核心检测结果汇总表
	产品类别
	产品名称
	检测项目
	检测数据 / 结果
	标准要求
	判定

	给水系统
	304 不锈钢给水管
	耐腐蚀性能
	72 小时盐雾试验无锈蚀
	符合 GB/T 17219 要求
	合格

	
	
	卫生安全性
	无重金属析出，符合饮用水标准
	符合 GB/T 17219 要求
	合格

	
	
	耐压性能
	1.6MPa 水压下 24 小时无渗漏
	≥1.0MPa
	合格

	排水系统
	HDPE 静音排水管
	耐冲击性
	-20℃冲击无破裂
	符合 GB/T 5836.2 要求
	合格

	
	
	耐热性能
	95℃高温下无变形
	符合 GB/T 5836.2 要求
	合格

	门窗五金
	304 不锈钢合页 / 锁具
	耐腐蚀
	5000 次开合无锈蚀
	符合 GB/T 28843 要求
	合格

	
	
	承重性能
	1000N 载荷下无变形
	≥500N
	合格

	照明系统
	LED 幼儿护眼灯具
	光效
	≥120lm/W
	≥100lm/W
	合格

	
	
	显色指数
	Ra≥90
	≥80
	合格

	
	
	使用寿命
	额定寿命≥50000h
	≥30000h
	合格

	电气系统
	阻燃 PVC-C 电气套管
	阻燃等级
	V0 级
	≤V1 级
	合格

	
	
	绝缘电阻
	≥100MΩ
	≥20MΩ
	合格

	
	镀锌金属桥架
	防腐蚀
	镀锌层厚度≥85μm
	≥65μm
	合格


（三）检测结论
本次送检的幼儿园给排水、门窗、照明、电气等部品部件，所有检测项目均符合国家现行标准及设计要求，耐腐蚀、抗老化、耐久性能优异，完全满足《绿色建筑评价标准》4.2.7 条关于部品部件耐久性的评价要求，可投入使用。
