防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告
（一）检测报告
工程名称：新生 幼儿园检测产品：止回阀、防火阀、防臭地漏、卫生间排风扇

检测依据：
《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
《卫生间排风系统技术规程》JGJ/T 295-2013
《建筑排水管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010
（二）核心检测结果汇总表
	产品名称
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定
	

	排风止回阀
	气密性
	泄漏量≤0.05m³/(h・m)
	≤0.1m³/(h·m)
	合格
	

	
	
	防倒灌性能
	反向风压 300Pa 时无渗漏
	反向风压≥200Pa 无渗漏
	合格

	卫生间排风扇
	风量
	120m³/h
	≥100m³/h
	合格
	

	
	
	防倒灌功能
	停机时阀片自动关闭，无倒灌
	停机时阀片密封严密
	合格

	防臭地漏
	水封高度
	50mm
	≥50mm
	合格
	

	
	
	防臭性能
	24h 无异味溢出
	无异味溢出
	合格

	厨房防火止回阀
	耐火性能
	耐火极限≥1.5h
	≥1.0h
	合格
	

	
	
	防倒灌性能
	反向风压 500Pa 时无渗漏
	反向风压≥300Pa 无渗漏
	合格


（三）检测结论
本次送检的防排气倒灌产品，气密性、防倒灌性能、耐火性能均满足国家现行标准及设计要求，可有效防止厨房、卫生间排气倒灌，保障室内气流稳定。
三、综合评价与结论
（一）核心措施总结
气流组织优化：
污染区（厨房、卫生间、打印室、车库）设置机械排风系统，保持负压，避免污染物扩散。
洁净区（幼儿活动区、办公区）设置新风送风系统，保持正压，形成 “洁净区→污染区→室外” 的稳定气流流向。
通过 CFD 模拟验证，污染物无串流风险。
防倒灌技术：
厨房、卫生间排风系统安装止回阀 / 防火止回阀，停机时自动关闭，防止排气倒灌。
卫生间安装防臭地漏，水封高度≥50mm，防止异味倒灌。
排风扇自带防倒灌阀片，进一步保障系统稳定性。
（二）最终结论
本项目通过合理的气流组织设计与完善的防倒灌措施，有效避免了污染空气串流，防止了厨房、卫生间排气倒灌，完全符合条文 5.1.2 的要求，评定为达标。
