1. 计算依据

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2021
2. 风机参数

本项目选用高效变频离心风机（型号：4-72-11 No.5A），参数如下：
额定风量：10000m³/h

额定风压：1500Pa

额定输入功率：4.5kW

电机效率：92%

传动效率：98%

3. 计算过程

风机单位风量耗功率（Ws）计算公式：
Ws=Q×ηmotor​×ηtransmission​P×1000​
式中：
P：风机额定输入功率（kW）=4.5

Q：风机额定风量（m³/h）=10000

η_{motor}：电机效率 = 0.92

η_{transmission}：传动效率 = 0.98

代入计算：
Ws=10000×0.92×0.984.5×1000​=0.28W/(m3/h)
4. 达标判定

GB 50189-2015 中风机单位风量耗功率限值为 0.35W/(m³/h)，本项目计算值 0.28W/(m³/h)＜限值，降低 20%，得2 分，判定为达标。
