典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告

1. 检测基本信息

工程名称：新生幼儿园

检测点位：活动室、寝室、办公室

检测工况：空调正常运行（夏季制冷 / 冬季制热），门窗关闭

检测依据：GB 50736-2012、GB/T 18883-2002

检测日期：2026 年 03 月 11 日

2. 核心检测结果

	房间类型
	季节
	检测温度 (℃)
	设计温度 (℃)
	检测相对湿度 (%)
	设计相对湿度 (%)
	判定

	活动室
	夏季
	25.8
	26
	52
	40~60
	达标

	活动室
	冬季
	20.2
	20
	45
	30~50
	达标

	寝室
	夏季
	26.1
	26
	50
	40~60
	达标

	寝室
	冬季
	19.9
	20
	43
	30~50
	达标

	办公室
	夏季
	25.7
	26
	53
	40~60
	达标

	办公室
	冬季
	20.1
	20
	44
	30~50
	达标


3. 检测结论

典型房间在空调运行期间，室内温度、相对湿度均符合 GB 50736-2012 的设计要求，热环境舒适稳定。
