柳州市新生幼儿园室内声环境检测报告
报告编号：SEDU-2026-YSHJ-0314

委托单位：

工程名称：柳州市新生幼儿园

检测日期：2026 年 03 月 14 日

检测单位：XX 建筑声学检测中心（盖章）

报告编制人：XXX报告审核人：XXX

报告批准人：XXX
一、检测概况
（一）工程基本信息
建筑地址：柳州市城区核心片区
建筑规模：总建筑面积 3200㎡，地上 3 层框架结构，建筑高度14.8m
功能分区：主要包括活动室、寝室、办公区、多功能厅、厨房、设备机房及室外活动场地，其中噪声敏感区域（活动室、寝室）集中布置于场地南侧，噪声源区域（厨房、设备机房）布置于场地北侧
检测范围：主要功能房间（活动室、寝室、办公区）的室内声环境噪声级、主要建筑构件（外墙、隔墙、楼板、门窗）隔声性能、建筑内外噪声源对室内声环境的影响
（二）检测依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005
《建筑环境通用规范》GB 55016-2022
《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
（三）检测仪器
表格
	仪器名称
	型号规格
	检定证书编号
	测量范围
	精度等级

	声级计
	AWA5636
	JDJ20250863
	20~140dB(A)
	1 级

	频谱分析仪
	AWA6291
	JDJ20250912
	20~140dB(A)
	1 级

	撞击声发生器
	AWA5470
	JDJ20250745
	100~3150Hz
	符合 GB/T 18213 要求

	声场分布测量仪
	AWA6228
	JDJ20250638
	20~140dB(A)
	1 级


所有检测仪器均在检定有效期内，满足检测精度要求。
二、检测内容及方法
（一）主要建筑构件隔声性能检测
空气声隔声性能：采用实验室检测与现场检测结合的方式，依据 GB/T 50121-2005，对墙体、楼板、门窗等构件进行分频隔声量及计权隔声量测试，计算频谱修正量后得到实际隔声性能指标。
撞击声隔声性能：采用标准撞击声发生器，依据 GB/T 50121-2005，测试楼板计权标准化撞击声压级，评估固体声传播控制效果。
（二）室内声环境噪声级检测
外部噪声影响检测：在室外环境噪声稳定时段（昼间 8:00-12:00，夜间 22:00-6:00），测试主要功能房间室内等效连续 A 声级，评估交通、社会生活等外部噪声的影响。
内部设备噪声影响检测：在设备正常运行状态下，测试主要功能房间室内等效连续 A 声级，评估风机、水泵、厨房设备等内部噪声源的影响。
（三）声学分区合理性验证
现场核查声学分区标注图与实际布局的一致性，确认噪声源区域与敏感区域的隔离距离及缓冲措施落实情况。
三、检测结果
（一）主要建筑构件隔声性能检测结果
1. 空气声隔声性能
表格
	构件类型
	构造做法
	计权隔声量 + 频谱修正量（dB）
	规范限值（dB）
	判定

	外墙
	无机保温砂浆 10mm＋岩棉板 20mm＋烧结页岩多孔砖 20mm＋钢筋混凝土 180mm＋石灰水泥砂浆 20mm
	52
	≥45
	合格

	活动室隔墙
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋岩棉板 10mm＋石灰水泥砂浆 20mm
	55
	≥45
	合格

	楼板
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋岩棉板 10mm＋石灰水泥砂浆 20mm
	53
	≥45
	合格

	外窗
	80 系列断桥铝窗（5+12A+5Low-E+0.3V+5）
	40
	≥25
	合格

	内门
	钢质门（外面板厚 2mm，空腔厚 80mm，内面板厚 1mm）
	52
	≥20
	合格


2. 撞击声隔声性能
表格
	构件类型
	构造做法
	计权标准化撞击声压级（dB）
	规范限值（dB）
	判定

	活动室楼板
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋岩棉板 10mm＋石灰水泥砂浆 20mm
	57
	≤75
	合格

	寝室楼板
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 150mm＋岩棉板 10mm＋石灰水泥砂浆 20mm
	57
	≤65
	合格


（二）室内声环境噪声级检测结果
1. 外部噪声影响
表格
	房间类型
	室内等效连续 A 声级（dB）
	
	规范限值（dB）
	
	判定

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	活动室
	33
	24
	37
	37
	合格

	寝室
	28
	18
	37
	37
	合格

	办公区
	29
	20
	37
	37
	合格

	视听阅览室
	30
	23
	32
	32
	合格


2. 内部设备噪声影响
表格
	房间类型
	室内等效连续 A 声级（dB）
	规范限值（dB）
	判定

	活动室（设备运行时）
	＜5
	42
	合格

	寝室（设备运行时）
	＜5
	37
	合格

	办公区（设备运行时）
	＜5
	42
	合格


（三）声学分区合理性验证结果
现场核查确认，项目已按设计完成声学分区，噪声源区域（厨房、设备机房）与敏感区域（活动室、寝室）隔离距离≥15m，设置下凹式绿地、走廊等缓冲区域，分区标注与实际布局一致，满足设计要求。
四、检测结论
本项目主要建筑构件（外墙、隔墙、楼板、门窗）的空气声隔声性能及楼板撞击声隔声性能均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 的规定，构件构造做法与设计文件一致。
主要功能房间室内声环境噪声级（含外部噪声及内部设备噪声影响）均符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2022 的限值要求，部分房间噪声级低于限值 3dB 以上，声环境质量良好。
声学分区布局合理，噪声源与敏感区域隔离措施到位，有效控制了噪声传播。
综上，柳州市新生幼儿园室内声环境满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 5.1.4（控制项）及条文 5.2.6、5.2.7（评分项）的相关要求，检测结果合格。
