电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书（上传版）
1. 计算依据
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
2. 系统概况
本项目选用高效变频螺杆式冷水机组 2 台，型号为 LSBLG130H，单台制冷量 130kW，输入功率 28.9kW，设计工况为供水 7℃、回水 12℃，室外干球温度 35℃。
3. 计算过程
SCOP=总输入功率(kW)总制冷量(kW)​=28.9×2130×2​=4.5
4. 达标判定
SCOP=4.5≥《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 中对应冷量机组限值（≤3.8），判定为达标。
