出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算依据
《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
《民用建筑节水设计标准》GB 50643-2010
项目设计人数：
在园幼儿：200 人
教职工：30 人
合计：230 人
二、用水定额选取
参照广西地区幼儿园用水标准，选取如下定额：
表格
	用水类别
	用水定额（L / 人・d）
	使用人数
	备注

	幼儿生活用水
	60
	200
	含盥洗、饮水、冲厕

	教职工生活用水
	80
	30
	含盥洗、冲厕、办公

	食堂用水
	20
	230
	含餐具清洗、烹饪

	绿化用水
	2
	按绿化面积计
	绿化面积 1400㎡

	保洁及其他用水
	10
	230
	含地面清洁、器具清洗


注：绿化用水定额为 2 L/㎡·d，即每日每平方米 2 升。
三、分项用水量计算
1. 幼儿生活用水量
Q1​=200×60=12000 L/d=12 m3/d
2. 教职工生活用水量
Q2​=30×80=2400 L/d=2.4 m3/d
3. 食堂用水量
Q3​=230×20=4600 L/d=4.6 m3/d
4. 绿化用水量
Q4​=1400×2=2800 L/d=2.8 m3/d
5. 保洁及其他用水量
Q5​=230×10=2300 L/d=2.3 m3/d
四、平均日总用水量计算
Qd​​=Q1​+Q2​+Q3​+Q4​+Q5​=12+2.4+4.6+2.8+2.3=24.1 m3/d​
五、人均日用水量校核
人均日用水量人
该值符合《民用建筑节水设计标准》中幼儿园人均日用水量≤120 L / 人・d 的要求，节水设计达标✅。
六、结论
本项目建筑平均日用水量为 24.1 m³/d，人均日用水量约 104.8 L / 人・d，满足规范及节水设计要求，可作为绿色建筑评价中 “节水” 指标的计算依据。
