现场检测报告

1. 检测内容

主要功能房间照明功率密度实测；

采光区域人工照明随天然光照度自动调节功能验证；

照明产品、变压器、水泵、风机等设备能效等级现场核查。

2. 检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	达标情况

	主要功能房间 LPD
	实测值均≤GB 50034 目标值
	✅ 达标（得 5 分）

	自然光自适应调节
	天然光照度≥300lx 时，人工照明自动调暗；≥500lx 时自动关闭，响应时间≤2s
	✅ 达标（得 2 分）

	设备能效等级
	照明产品、变压器、水泵、风机均为 2 级及以上能效
	✅ 达标（得 3 分）


3. 检测结论

本项目节能型电气设备及控制措施均满足条文 7.2.7 要求，检测合格。
电气设备的产品说明书或检测报告

1. 照明产品检测报告核心结果

表格
	产品名称
	检测项目
	结果
	标准要求（2 级）
	判定

	LED 面板灯
	光效
	110lm/W
	≥90lm/W
	合格

	LED 筒灯
	功率因数
	0.95
	≥0.9
	合格

	LED 吸顶灯
	频闪
	无危害级
	无危害 / 低风险
	合格


2. 电力变压器说明书核心参数

型号：SCBH15-100/10（非晶合金变压器）

能效等级：2 级（符合 GB 20052-2020）

空载损耗：120W（较传统 S11 型降低 62%）

负载损耗：850W（符合 2 级能效要求）

3. 水泵 / 风机检测报告核心结果

表格
	设备名称
	检测项目
	结果
	标准要求（2 级）
	判定

	生活给水泵
	效率
	82%
	≥75%
	合格

	排风机
	全压效率
	78%
	≥70%
	合格


