计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表
一、计量表采购清单
表格
	序号
	计量表名称
	型号规格
	量程
	精度等级
	通信协议
	数量
	安装位置
	用途

	1
	智能远传电能表
	DTSD-100
	0~100A
	0.5 级
	Modbus-RTU
	6
	市政进线柜、空调配电柜、照明配电柜、动力配电柜
	冷热源、输配系统、照明分项计量

	2
	智能远传水表
	LXSG-25
	0~10m³/h
	1.5 级
	M-Bus
	4
	生活给水总表、空调冷却水补水总表、绿化杂用水总表
	给排水系统分项计量

	3
	智能远传热量表
	ULTRAFLOW-50
	0~60℃
	2 级
	M-Bus
	2
	空调供回水总管
	冷热源系统热量计量

	4
	智能远传燃气表
	G25
	0~10m³/h
	1.5 级
	NB-IoT
	1
	厨房燃气进户管
	燃气能耗计量


二、计量表产品说明
1. 智能远传电能表（DTSD-100）
功能：测量三相电压、电流、功率、电能等参数，支持分时计量、数据远传、故障报警；
通信：支持 Modbus-RTU 协议，可接入能源管理系统，实现实时数据采集；
精度：0.5 级，满足《电能表检定规程》JJG 596-2012 要求；
适用场景：建筑配电系统分项计量，可区分照明、空调、动力等不同用电类型。
2. 智能远传水表（LXSG-25）
功能：测量累积流量、瞬时流量，支持数据远传、漏水监测；
通信：M-Bus 总线通信，可接入给排水监控系统；
精度：1.5 级，符合《冷水水表》GB/T 778-2018 要求；
适用场景：生活用水、冷却水补水、杂用水等不同用水类型分项计量。
3. 智能远传热量表（ULTRAFLOW-50）
功能：测量供回水温度、流量、累积热量，支持数据远传；
通信：M-Bus 总线通信，可接入暖通空调监控系统；
精度：2 级，符合《热量表》CJ 128-2007 要求；
适用场景：空调冷热源系统供热量计量。
4. 智能远传燃气表（G25）
功能：测量累积用气量，支持 NB-IoT 无线远传、燃气泄漏报警；
通信：NB-IoT，无需布线，直接上传数据至云平台；
精度：1.5 级，符合《膜式燃气表》GB/T 6968-2019 要求；
适用场景：厨房燃气能耗计量。
三、设备材料表
表格
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	用途

	1
	计量表箱
	400×300×200mm
	13
	安装计量表及接线端子

	2
	通信线缆
	M-Bus 总线 2×1.5mm²
	200m
	水表、热量表通信

	3
	通信线缆
	RS485 屏蔽线 2×0.75mm²
	150m
	电能表通信

	4
	电源线缆
	BV 2.5mm²
	100m
	计量表供电

	5
	接线端子
	10P / 组
	20 组
	线缆转接

	6
	标识牌
	亚克力 50×30mm
	50 个
	标注计量表用途、编号


