绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 循生筑境˙重获“心”生——夏热冬冷地区老旧厂房绿建改造设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]i ,
. "
3
i um mme T 7
il §
i
lq 4
i I
i “,M 1 [
i ft e i
W B oy
gl w’ﬂ\‘”\ i

L T i

s
i
'u'w il

i e

A

Ve i T
il it Bidiac \““"“\
l
i i
: i
i : 2 [
H=12100m Mo
il
4 [ m T
I I T
i !
i & ;
) = !
!
T
{ ~ i G
3 w4
bl A
X \“.m‘h‘“n iy
i - i
it
T
W
L
I I
] 1]
VY I
L (M
i il
T i
TR ‘
i -wl‘um‘ i i

L Ram

i m i
N
M}“w i





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	为严格保障项目场地使用安全，规范场地安全管理，防范各类安全隐患，切实保障人身及财产安全，结合项目实际运营特点，依据《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《城市抗震防灾规划标准》、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《防洪标准》、《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010，2024年局部修订）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）、《电磁辐射环境保护管理办法》等相关条例，统筹梳理场地安全各环节具体保障措施、检测论证要求及管理规范，形成综合保障材料，确保各项安全工作有章可循、有据可依、落地见效。首先，在项目基础资料保障方面，需完整收集、妥善存档项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告三类核心资料，其中项目区位图需以不小于1:1000的比例尺、国家统一坐标系统，清晰标注项目具体地理位置（郑州市二七区紫荆山南路与宇通路交叉口西北角）、四至边界具体坐标，以及周边道路、水系、居民区、公共设施，明确项目与城市防洪设施、地震易发区、电磁辐射源等敏感区域的位置关系，提供加盖相关测绘单位公章的原件扫描件及测绘单位资质证明，确保图纸信息真实准确、与实际场地边界一致；场地地形图需采用不小于1:500的数字化图纸，详细标注场地内地形地貌、精准到0.1米的高程数据，明确坡度、坡向、低洼地带、排水走向，以及场地内建筑物、道路、绿化、各类管网、消防设施、应急疏散场地的分布，标注不良地质隐患点和地下埋藏物的具体位置及范围，附测绘单位出具的测绘报告及资质证明，为场地防洪、抗震、排水等安全设计提供基础数据支撑；工程地质勘察报告需由具备相应资质的单位编制，完整涵盖勘察概况、区域地质背景、场地土层分布、水文地质条件、场地地震效应评价、场地稳定性评价及结论与建议，其中需明确场地所处黄河冲洪积泛滥平原相关地质单元，远离强震发震断裂带，地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水，勘察期间埋深参考2.5-4.0m，对混凝土及钢筋混凝土中钢筋判定为微腐蚀性，地下水位年变化幅度参考1.0-1.5m，场地抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度值为0.15g、设计地震分组为第一组，场地土类型为中软土、等效剪切波速参考220-280m/s、场地类别为Ⅱ类、抗震地段为对建筑抗震有利地段，砂土判定为不液化，同时针对局部填土不均等不良地质作用提出处理建议，提供加盖勘察单位公章的完整原件，附勘察单位资质证明、勘察人员资格证书，经相关部门审核备案，确保数据真实、结论明确、具备法律效力。其次，在环评报告管理方面，需结合项目教学、生活、实训、餐饮等运营特点，编制完整的环评报告及审批文件（如管环表〔2018〕07号等），加盖编制单位及审批部门公章，报告需详细说明项目概况、周边环境现状，明确废气、废水、噪声、固废等污染物产生环节及治理措施，其中食堂油烟废气经集气罩收集+油烟净化器处理，生物质锅炉烟气经麻石水膜一级除尘+双碱法脱硫+袋式除尘器二级除尘处理，排气筒高度不低于25米，食堂废水经隔油池处理后接入市政污水管网，解剖实验室废水经收集后运至项目附属医院采用水解-强化接触氧化-消毒组合工艺处理，通风排风系统、泵房等设备通过基础减振、室内布置等措施降噪，厂界噪声东厂界符合4类标准、南西北厂界符合2类标准，生活垃圾、餐厨垃圾、实验废弃物分类收集、妥善处置，同时依据相关规范对项目电磁环境进行评价，调查通信基站、配电设施等电磁辐射源分布及辐射强度，监测电场强度、磁场强度等参数，确保符合公众曝露控制限值，识别废水泄漏、电磁辐射超标等环境风险并制定防控及应急方案，提出环境安全管理优化建议，环评报告编制单位需具备相应资质，报告需包含完整监测数据及检测报告作为附件，若项目有新增、改建、扩建工程，需及时补充环评补充报告及审批文件。再者，在检测及论证报告方面，需针对场地安全核心环节委托具备相应资质的单位开展检测及论证，防洪相关检测及论证需结合相关规范，检测场地排水系统排水能力、防洪设施性能，评估低洼地带防洪能力及极端降雨内涝风险，提出优化及整改措施，提供加盖相关单位公章的报告、资质证明及整改验收报告；抗震相关检测及论证需依据抗震设计规范及防灾规划标准，复核场地地震动参数，检测建筑物地基、主体结构抗震性能，复核抗震地段，论证地震次生灾害风险，优化应急疏散通道及避难场地布局，提供完整报告、资质证明及加固验收报告；室内环境污染检测需针对教学楼、宿舍楼等民用建筑，检测甲醛、苯、氨、氡等指标，确保符合室内环境控制规范，检测点位覆盖不同楼层及功能区域，提供报告、资质证明及超标区域治理、复检报告；电磁环境检测需全面覆盖项目电磁辐射源周边区域，检测电场强度、磁场强度等参数，论证辐射源布局合理性，提出优化防护措施，提供报告、资质证明及超标区域整改、复检报告，同时根据项目实际，补充实验室及食堂周边土壤污染检测、地下管网安全检测、不良地质隐患点监测等报告，确保场地各环节安全。最后，为确保各项安全措施落地见效，明确通用管理要求，所有材料需由具备有效资质的单位编制、检测、论证，相关人员具备相应资格证书，严禁无资质主体出具相关材料；所有材料需真实、完整、准确，严禁弄虚作假、篡改数据，发现虚假材料立即停止场地使用、限期整改并追究相关责任，材料需建立专门档案妥善存档，存档期限不少于场地使用年限；相关检测及论证报告需定期更新，室内环境污染、电磁环境、防洪抗震检测每3-5年进行一次，工程地质勘察报告根据地质变化及时修订，项目新增、改建、扩建工程需及时补充相关材料，确保与实际情况一致；所有材料需严格符合国家及郑州市地方相关条例，建立定期核查机制，及时发现并整改问题，确保材料始终有效合规，为项目场地安全提供坚实保障。


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 采用双层通风幕墙做法;

其核心由内外两层幕墙及通风换气层构成，包含外循环式（自然通风）、内循环式（机械通风）和混合式等类型。空气热通道通过烟囱效应和温室效应实现热能交换，采暖节能率达42%-52%，制冷节能率达38%-60% 。
该幕墙外层多采用单层或夹层钢化玻璃，内层搭配中空玻璃或LOW-E玻璃以平衡节能与通风需求。典型应用包括德国法兰克福商业银行大厦、柏林GSW大厦及北京公馆等项目。由于需增设外幕墙及通风通道，存在建造成本较高、占用建筑面积等问题 。部分系统集成遮阳装置及智能调控通风口，可动态调节室内环境 。

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	1 规定性指标检查

1.1 工程材料

材料名称
导热系数
λ
蓄热系数
S
密度
ρ
比热容
Cp
蒸汽渗透
系数u
数据来源
W/(m.K)
W/(㎡.K)
kg/m3
J/(kg.K)
g/(m.h.kPa)
水泥砂浆
0.930
11.370
1800.0
1050.0
0.0210
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
混合砂浆
0.870
10.750
1700.0
1074.4
0.0975
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
钢筋混凝土
1.740
17.200
2500.0
920.0
0.0158
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
0.030
0.320
28.5
1647.0
0.0162
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
0.180
3.100
700.0
1050.0
0.0998
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
聚苯颗粒保温砂浆
0.060
1.020
250.0
1200.0
0.0230
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
岩棉板(ρ=60-160)
0.041
0.615
110.0
1220.0
0.4880
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
c20细石混凝土(ρ=2300)
1.510
15.243
2300.0
920.0
0.0173
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
轻骨料混凝土(找坡层)
0.300
5.000
1050.0
1091.3
0.0140
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
1.2 围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.298,D=4.663)：（由外到内）

    水泥砂浆 70mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋混合砂浆 30mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.400,D=3.240)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 72.3mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.800,D=4.310)：

    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 221.7mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.500)：

    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

1.3 体形系数

1.3.1 体形系数

外表面积(㎡)
4221.79
建筑体积(m3)
24900.23
体形系数
0.17
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条
标准要求
应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)
结论
满足
1.3.2 楼层信息表

楼层
层高(m)
建筑面积(㎡)
外表面积(㎡)
计算体积(m3)
1
4.200
2075.02
748.35
8715.10
2
4.200
2075.02
748.35
8715.10
3
3.600
1902.10
650.10
7470.03
屋顶
－
－
2074.99
－
合计
12.00
6052.15
4221.79
24900.23
1.4 窗墙比

1.4.1 窗墙比

朝向
立面
窗面积(㎡)
墙面积(㎡)
窗墙比
南向
立面1
51.30
420.00
0.12
北向
立面2
56.70
420.00
0.14
东向
立面3
64.80
592.17
0.11
西向
立面4
80.10
705.03
0.11
1.4.2 外窗表

朝向
立面
编号
尺寸
楼层
数量
单个面积
（㎡）
合计面积
（㎡）
总面积
（㎡）
南向
立面1
C1815
1.80×1.50
1~3
19
2.70
51.30
51.30
北向
立面2
C1815
1.80×1.50
1~3
21
2.70
56.70
56.70
东向
立面3
C1815
1.80×1.50
1~3
24
2.70
64.80
64.80
西向
立面4
C1815
1.80×1.50
1~3
27
2.70
72.90
80.10
C1830
1.80×2.00
1~2
2
3.60
7.20
1.5 天窗

1.5.1 天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

1.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

1.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构

1.6 屋顶

1.6.1 屋顶相关构造

1.6.1.1 屋顶构造一

材料名称
（由上到下）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
c20细石混凝土(ρ=2300)
40
1.510
15.243
1.00
0.026
0.404
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
90
0.030
0.320
1.10
2.727
0.960
轻骨料混凝土(找坡层)
30
0.300
5.000
1.50
0.067
0.500
钢筋混凝土
120
1.740
17.200
1.00
0.069
1.186
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
320
－
－
－
2.934
3.542
外表面太阳辐射吸收系数
0.70[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.32
1.6.1.2 屋顶防火隔离带构造一

材料名称
（由上到下）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
聚苯颗粒保温砂浆
20
0.060
1.020
1.20
0.278
0.340
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
280
－
－
－
0.459
3.053
外表面太阳辐射吸收系数
0.70[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
1.64
1.6.2 屋顶平均热工特性

构造名称
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
屋顶构造一
1963.43
0.955
0.32
3.54
0.70
屋顶防火隔离带构造一
92.87
0.045
1.64
3.05
0.70
合计
2056.30
1.000
0.38
3.52
0.70
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
结论
满足
1.7 外墙

1.7.1 外墙相关构造

1.7.1.1 填充墙构造一

材料名称
（由外到内）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
70
0.930
11.370
1.00
0.075
0.856
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
80
0.030
0.320
1.10
2.424
0.853
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
150
0.180
3.100
1.25
0.667
2.583
混合砂浆
30
0.870
10.750
1.00
0.034
0.371
各层之和∑
330
－
－
－
3.201
4.663
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.30
1.7.1.2 外墙防火隔离带构造一

材料名称
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
聚苯颗粒保温砂浆
20
0.060
1.020
1.20
0.278
0.340
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
280
－
－
－
0.459
3.053
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
1.64
1.7.1.3 热桥柱构造一

材料名称
（由外到内）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
72.3
0.030
0.320
1.10
2.191
0.771
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
312.3
－
－
－
2.350
3.240
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.40
1.7.2 外墙线性热桥

朝向
热桥部位
索引号
线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
热桥长度L
(m)
L*Ψ
(W/K)
南
外墙－屋顶
OW-R5
0.223
35.00
7.79
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
61.20
6.73
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
36.00
3.96
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
34.20
3.76
合计
 
22.25
北
外墙－屋顶
OW-R5
0.223
35.00
7.79
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
71.40
7.85
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
41.40
4.55
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
37.80
4.16
合计
 
24.36
东
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
76.20
8.38
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
44.40
4.88
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
43.20
4.75
合计
 
18.02
西
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
93.20
10.25
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
54.00
5.94
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
52.20
5.74
外墙－凹墙角
OW-C2
0.01/2=0.005
16.80
0.08
合计
 
22.02
总计
 
86.64
1.7.2.1 热桥节点图

外墙－屋顶：OW-R5
外墙－窗左右口：OW-WR4
[image: image3] 
[image: image4] 
 

外墙－窗上口：OW-WU4
外墙－窗下口：OW-WB8
[image: image5] 
[image: image6] 
 

外墙－凹墙角：OW-C2
 
[image: image7] 
 
1.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

[image: image8]     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

               A  ——  单元墙体的面积， m2
 

1.7.4 外墙平均热工特性

1. 南向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
335.13
0.918
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
29.79
0.082
1.64
3.05
0.86
合计
 
364.92
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 22.24/364.92 = 0.47
2. 北向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
326.22
0.917
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
29.52
0.083
1.64
3.05
0.86
合计
 
355.74
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 24.36/355.74 = 0.48
3. 东向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
474.22
0.904
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
50.63
0.096
1.64
3.05
0.86
合计
 
524.85
1.000
0.43
4.51
0.86
考虑线性热桥后K
0.43 + 18.02/524.85 = 0.46
4. 西向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
571.06
0.919
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
50.09
0.081
1.64
3.05
0.86
合计
 
621.15
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 22.02/621.15 = 0.45
5. 总体

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
1706.63
0.914
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
160.02
0.086
1.64
3.05
0.86
合计
 
1866.66
1.000
0.41
4.52
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 86.64/1866.66 = 0.46
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45
结论
满足
1.8 挑空楼板

本工程无此项围护结构

1.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

1.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

1.10.1 控温与非控温隔墙构造一

材料名称
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
221.7
0.180
3.100
1.25
0.985
3.818
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
261.7
－
－
－
1.030
4.310
传热系数K=1/(0.22+∑R)
0.80
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
K≤1.2
结论
满足
1.11 外窗

1.11.1 外窗构造

序号
构造名称
构造
编号
传热系数
窗太阳
得热系数
可见光透射比
1
断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
18
1.50
0.41
0.720
窗编号
C1815，C1830
来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)
1.11.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

1.11.2.1 平板外遮阳

[image: image9] 

序号
编号
水平挑出Ah (m)
距离上沿Eh (m)
垂直挑出Av (m)
距离边沿Ev (m)
挡板高Dh (m)
挡板透射η*
1
外遮阳_0
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.11.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
19
2.70
51.30
18
1.500
立面总面积(㎡)
51.30
立面平均传热系数
1.500
2. 北向：

立面2

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
21
2.70
56.70
18
1.500
立面总面积(㎡)
56.70
立面平均传热系数
1.500
 

3. 东向：

立面3

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
24
2.70
64.80
18
1.500
立面总面积(㎡)
64.80
立面平均传热系数
1.500
 

4. 西向：

立面4

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
27
2.70
72.90
18
1.500
2
C1830
1~2
2
3.60
7.20
18
1.500
立面总面积(㎡)
80.10
立面平均传热系数
1.500
 

1.11.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
19
2.70
51.30
18
0.411
外遮阳_0
0.715~0.716
0.294~0.294
立面总面积(㎡)
51.30
立面平均综合太阳得热系数
0.294
2. 北向：

立面2

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
21
2.70
56.70
18
0.411
外遮阳_0
0.768~0.782
0.315~0.321
立面总面积(㎡)
56.70
立面平均综合太阳得热系数
0.319
 

3. 东向：

立面3

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
24
2.70
64.80
18
0.411
外遮阳_0
0.732~0.734
0.301~0.301
立面总面积(㎡)
64.80
立面平均综合太阳得热系数
0.301
 

4. 西向：

立面4

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
27
2.70
72.90
18
0.411
外遮阳_0
0.768~0.771
0.315~0.317
2
C1830
1~2
2
3.60
7.20
18
0.411
外遮阳_0
0.826
0.339
立面总面积(㎡)
80.10
立面平均综合太阳得热系数
0.319
 

1.11.5 总体热工

朝向
立面
面积
传热系数
综合太阳得热系数
窗墙比
标准要求
结论
南向
立面1
51.30
1.50
0.29
0.12
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
北向
立面2
56.70
1.50
0.32
0.14
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
东向
立面3
64.80
1.50
0.30
0.11
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
西向
立面4
80.10
1.50
0.32
0.11
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
综合平均
 
252.90
1.50
0.31
0.12
 
 
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
应满足表3.1.10-3的规定
结论
满足
注：本表所统计的外窗包含凸窗。

1.12 周边地面

本工程无此项围护结构

1.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

1.14 变形缝

本工程无此项围护结构

1.15 可开启窗扇

通风换气装置
不满足自然通风房间设置机械通风换气装置
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条
标准要求
主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置
结论
满足
 

1.16 非中空窗面积比

朝向
立面
非中空玻璃
面积(㎡)
透光面积(㎡)
非中空面积比
限值
结论
南向
立面1
0.00
51.30
0.00
0.15
满足
北向
立面2
0.00
56.70
0.00
0.15
满足
东向
立面3
0.00
64.80
0.00
0.15
满足
西向
立面4
0.00
80.10
0.00
0.15
满足
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条
标准要求
非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%
结论
满足
1.17 规定性指标检查结论

序号
检查项
结论
可否性能权衡
1
体形系数
满足
 
2
天窗类型
无屋顶透光部分
 
3
屋顶
满足
 
4
外墙
满足
 
5
非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
满足
 
6
外窗
满足
 
7
可开启窗扇
满足
 
8
非中空窗面积比
满足
 
结论
满足
 
 


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。为确保太阳能热水系统外部设施（集热器、支架、配套管道、固定构件等）与建筑主体结构协同适配、安全可靠、施工规范，实现二者统一设计、统一施工，结合建筑主体结构形式、屋面构造及系统运行需求，制定以下具体详细做法，严格遵循《建筑抗震设计规范》、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》等相关规范，兼顾安全性、实用性与耐久性。

一、统一设计详细做法

（一）前期协同设计衔接

1. 主体结构设计阶段，同步融入太阳能热水系统外部设施设计需求，由建筑、结构、机电专业协同会审，明确集热器屋面布置区域、支架安装点位、配套管道敷设路径，结合建筑主体结构形式（框架结构/剪力墙结构，适配项目实际结构类型），确定外部设施与主体结构的连接节点、荷载传递路径，避免后期设计与主体结构冲突。

2. 屋面设计专项优化：集热器布置优先选择屋面采光充足、荷载承载力达标、无遮挡（避开屋面女儿墙、通风口、消防设施及排水口）的区域，结合屋面坡度（建议2%-3%，适配太阳能集热效率），确定集热器排列方式（采用行列式布置，间距控制在0.3-0.5m，确保集热器充分采光，同时不影响屋面排水）；屋面结构设计时，同步预留集热器支架固定节点、管道预留洞口，洞口位置避开屋面主梁、次梁受力核心区，洞口周边采用加筋处理，防止结构应力集中。

3. 荷载核算整合：将太阳能集热器、支架、配套管道及介质的总荷载（含自重、风荷载、雪荷载、地震荷载）纳入建筑主体结构荷载核算，结合本项目抗震设防烈度7度、设计基本地震加速度值0.15g的要求，对屋面梁、板进行承载力复核，确保屋面结构能够承受外部设施的长期荷载，同时验算支架连接节点的抗拔、抗剪、抗倾覆性能，满足《建筑抗震设计规范》相关要求。

4. 节点构造设计：支架与屋面结构的连接节点采用预埋钢板设计，预埋钢板材质选用Q235B，厚度不小于12mm，尺寸根据支架底座尺寸确定（一般为200mm×200mm），预埋深度不小于150mm，与屋面梁、板钢筋可靠连接（预埋钢板与梁、板主筋焊接，焊接长度不小于主筋直径的10倍，双面焊接，焊缝厚度不小于8mm）；支架采用热镀锌钢材（材质Q235B），截面尺寸根据荷载核算确定，支架立柱与预埋钢板采用螺栓连接，螺栓选用高强度螺栓（8.8级），规格为M16-M20，每根支架立柱不少于4颗螺栓固定，螺栓连接处加装防松垫圈、减震垫片，防止振动导致连接松动。

5. 配套管道设计衔接：太阳能热水系统的进、出水管、循环管道敷设路径纳入建筑主体管线统筹设计，管道从屋面集热器区域经预留洞口接入建筑内部，洞口尺寸根据管道直径确定（一般比管道外径大50mm），洞口周边采用防火封堵材料（防火泥+防火板）封堵，防止雨水渗漏、热量流失及结构破损；管道敷设过程中，避开主体结构受力构件，与屋面防水层、保温层协同设计，管道穿越屋面处增设防水套管，套管高出屋面防水层不小于200mm，套管与管道之间采用密封胶密封，确保屋面防水完整性；管道支架与建筑主体结构可靠连接，间距控制在1.5-2.0m，避免管道晃动对主体结构产生附加应力。

（二）设计验算要求

1. 支架承载力验算：详细核算支架自身强度、刚度及稳定性，结合风荷载、雪荷载、地震荷载及集热器、介质自重，验算支架立柱、横梁的受力情况，确保支架无变形、无失稳风险，验算结果需符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》及《建筑结构荷载规范》要求。

2. 连接节点验算：对预埋钢板与主体结构的连接、支架与预埋钢板的螺栓连接进行抗拔、抗剪验算，确保连接节点能够承受外部设施的全部荷载，地震作用下节点连接可靠，无松动、脱落风险；屋面预留洞口周边结构的抗裂、抗剪验算，防止洞口周边出现结构裂缝。

3. 屋面结构验算：针对集热器布置区域的屋面梁、板进行专项承载力验算，结合外部设施总荷载，复核屋面结构的抗弯、抗剪能力，确保屋面结构不产生过度变形，满足长期使用要求。

二、统一施工详细做法

（一）施工前期准备

1. 施工前，组织建筑、结构、机电施工班组进行技术交底，明确统一设计要求、节点施工工艺、质量控制要点及安全注意事项，确保各班组协同施工，避免交叉施工冲突。

2. 核对施工图纸与现场实际情况，确认屋面结构尺寸、预埋钢板位置、管道预留洞口位置及尺寸符合设计要求，提前检查预埋钢板的预埋质量（位置偏差不大于5mm，水平度偏差不大于3mm/m），支架、集热器、管道等材料的规格、材质符合设计及规范要求，相关材料进场后进行抽样检测，合格后方可投入使用。

（二）主体结构施工与外部设施施工协同流程

1. 主体结构施工阶段：同步进行屋面预埋钢板施工，在屋面梁、板绑扎钢筋时，按照设计位置固定预埋钢板，确保预埋钢板与梁、板主筋可靠焊接，焊接完成后进行防腐处理（涂刷两道防锈漆，一道面漆）；屋面模板安装、混凝土浇筑时，保护好预埋钢板，避免混凝土污染、钢板移位，混凝土浇筑完成后，及时清理预埋钢板表面，检查钢板位置、水平度，偏差超出要求时及时整改。

2. 屋面防水施工阶段：屋面防水工程施工完成并验收合格后，再进行太阳能支架安装，避免支架安装破坏屋面防水层；支架安装前，对屋面防水层进行保护，在支架安装点位铺设防水垫层（卷材垫层），支架安装完成后，对支架底部与屋面防水层接触部位进行密封处理（采用密封胶+防水卷材加强层），加强层宽度不小于300mm，确保屋面无渗漏。

3. 支架安装施工：按照设计图纸安装支架，先进行支架立柱安装，将支架立柱与预埋钢板采用高强度螺栓连接，拧紧螺栓后进行防松处理（加装防松螺母、点焊固定），检查支架垂直度（偏差不大于2mm/m）、水平度，确保支架安装牢固、无晃动；支架安装完成后，进行支架防腐处理（补涂防锈漆、面漆，修补焊接部位的防腐层），确保防腐层完整、无破损。

4. 集热器安装施工：集热器安装在支架上，采用螺栓固定，固定点加装减震垫片，防止集热器与支架之间产生摩擦、振动；集热器排列整齐，间距符合设计要求，安装过程中避免碰撞集热器，防止损坏；集热器安装完成后，检查集热器的水平度、垂直度，确保集热效率不受影响。

5. 配套管道施工：按照设计路径敷设进、出水管及循环管道，管道穿越屋面预留洞口时，安装防水套管，套管与管道之间采用密封胶密封，洞口周边做好防火封堵；管道安装完成后，进行压力试验（试验压力为设计压力的1.5倍），试验合格后，对管道进行防腐、保温处理（采用聚氨酯保温层，厚度不小于50mm，外层包裹防水卷材）；管道支架安装牢固，与建筑主体结构可靠连接，避免管道晃动对主体结构产生影响。

（三）施工质量控制要点

1. 预埋钢板施工质量：确保预埋位置、标高、尺寸准确，焊接牢固，防腐层完整，无锈蚀、变形；预埋钢板水平度、位置偏差严格控制在设计允许范围内。

2. 支架安装质量：支架材质、规格符合设计要求，安装牢固，垂直度、水平度偏差符合规范，螺栓连接可靠，防松措施到位，防腐层完整。

3. 屋面防水保护：支架、管道安装过程中，严禁破坏屋面防水层，若不慎损坏，需及时进行修补，修补后进行防水试验，确保无渗漏。

4. 管道施工质量：管道连接密封可靠，压力试验合格，防腐、保温层完整，无破损、脱落，管道敷设平整，无弯折、变形。

（四）施工验收要求

施工完成后，对太阳能热水系统外部设施与建筑主体结构的连接部位、支架安装、集热器安装、管道敷设及防腐、防水处理进行全面验收，验收合格后，方可进行系统调试；验收过程中，需提供相关施工记录、检测报告，确保施工质量符合设计及规范要求，实现外部设施与建筑主体结构的协同适配、安全可靠。

​


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

建筑内部非结构件、设备及附属设施均与主体结构可靠连接，严格遵循相关规范。非结构件采用拉结筋、膨胀螺栓等适配连接方式；设备连接经专项验算，加装减震设施减少振动影响；附属设施（含被动式通风热循环体系、奶酪孔洞、沃罗诺伊纹理构件等）同步设计施工，采用定制化连接方式，兼顾安全性与实用性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	本项目建筑内部非结构件、设备及附属设施，结合被动式通风热循环体系、奶酪状孔洞结构、沃罗诺伊纹理生成结构及绿色建筑辅助技术（地源热泵、屋顶光伏等）设计，均与建筑主体结构实现可靠连接，严格遵循《建筑抗震设计规范》《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》等相关规范，兼顾连接可靠性、安全性、实用性及体系协同性，适配郑州夏热冬冷气候特点，具体连接情况如下：

1. 非结构件连接：建筑内部非结构件（含墙体填充材料、吊顶、门窗框、内装饰构件、双层通风幕墙内层构件、仿生镂空表皮内侧连接件等），均采用与主体结构适配的连接方式。填充墙体与主体框架柱、梁采用拉结筋连接，拉结筋采用Φ6@500，植入主体结构深度不小于100mm，与填充墙钢筋绑扎牢固，确保墙体稳定性；吊顶龙骨通过膨胀螺栓与屋面楼板、梁可靠连接，膨胀螺栓规格选用M8-M10，间距控制在800-1000mm，龙骨接头处采用螺栓拼接，避免地震等外力作用下松动脱落；门窗框与主体结构预留洞口采用膨胀螺栓+密封胶双重固定，洞口周边加设预埋木砖增强连接强度，兼顾防水与稳固性；双层通风幕墙内层构件与主体结构预埋连接件螺栓连接，节点加装减震垫片，适配幕墙通风换热需求，同时做好密封处理，保障幕墙保温隔声性能。

2. 设备连接：各类设备（太阳能热水系统配套设备、地源热泵、通风系统风机、管道、光伏设备等）与建筑主体结构连接均经过专项设计与验算，适配各设备运行特性。太阳能热水系统支架通过预埋钢板与屋面主体梁、板可靠连接，支架立柱与预埋钢板采用高强度螺栓（8.8级，M16-M20）紧固，螺栓连接处加装防松垫圈与减震垫片；地源热泵设备通过减震支座（橡胶减震垫，厚度不小于20mm）与主体结构连接，设备底座与减震支座、主体结构预埋钢板采用螺栓固定，减少设备运行振动对主体结构的影响，适配地源热泵冬季COP=3.8的高效运行需求；通风系统风机（含风塔配套风机）与主体结构连接采用减震支架，风机管线与主体结构预留洞口、预埋套管可靠衔接，洞口周边采用防火封堵；屋顶光伏支架连接参照太阳能热水系统支架标准，与屋面主体结构可靠固定，兼顾光伏板遮阳隔热功能与连接安全性；所有设备配套管线（给排水、电气、地源热泵管线等）支架与主体梁、板采用膨胀螺栓固定，间距控制在1.5-2.0m，避免管线晃动产生附加应力。

3. 附属设施连接：被动式通风热循环体系及各类附属设施，与建筑主体结构同步设计、同步施工，确保连接节点适配体系运行需求。风塔、文丘里管、奶酪状孔洞连接构件等，连接节点采用预埋钢板+螺栓连接，预埋钢板与主体梁、板钢筋焊接牢固，确保荷载有效传递；其中奶酪孔洞结构的多孔骨架构件，依托拓扑优化受力特性，采用3D打印连接件+喷射混凝土组合连接，3D打印连接件预埋于主体结构预留节点，与奶酪孔洞骨架钢筋焊接后喷射混凝土成型，适配多孔结构应力分散特点，兼顾轻量化与可靠性，契合空气循环热交换需求；沃罗诺伊纹理生成的结构构件，结合几何节点精准定位特性，采用定制化预埋件与主体结构衔接，通过螺栓紧固实现精准定位，减少杂边对连接强度的影响，同步做好节点密封，避免雨水、灰尘渗入；雨水收集系统支架与屋面主体结构连接参照太阳能支架标准，收集管线与主体预留洞口密封衔接；特朗勃墙体与主体结构可靠锚固，墙体连接件适配其蓄热、热虹吸效应，确保冬季集热、夏季散热功能稳定；各类附属设施连接节点均做防腐、防锈处理，定期检查维护，保障长期稳定。

​


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗（含双层通风幕墙内层门窗）兼顾牢靠性、抗风压及水密性能，适配郑州本地气候及建筑整体设计，严格遵循相关规范。牢靠性方面，门窗框与建筑主体结构采用膨胀螺栓+预埋木砖双重固定，节点密封处理到位，确保连接牢固、无松动；抗风压性能经专项设计验算，适配本地风压环境，构件选型及连接方式满足抗风要求，避免风力作用下变形、损坏；水密性能通过密封胶密封、防水构造优化设计，有效防止雨水渗入，保障室内使用安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	1. 建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件：需提供完整的建筑门窗（含双层通风幕墙）竣工图纸（纸质版及电子版），图纸需清晰标注门窗规格型号、安装位置、开启方式、固定节点、密封构造、玻璃型号及厚度、五金配件规格等核心信息；抗风压性能、水密性能设计文件需明确设计依据（引用相关门窗性能规范）、设计参数（结合郑州本地风压环境及降雨情况，明确抗风压等级、水密性能等级）、性能验算过程及设计结论，说明门窗构件选型、密封方式、固定构造如何满足抗风压、水密性能要求。所有图纸及设计文件需加盖设计单位、施工单位、监理单位公章，签署齐全，确保与实际施工一致，无偏差、无遗漏，纸质版装订成册，电子版备份存档。

2. 施工工法说明文件：由施工单位编制，详细阐述外门窗（含双层通风幕墙内层门窗）安装施工全流程工艺，具体包括门窗洞口清理、洞口尺寸复核、门窗框固定（膨胀螺栓+预埋木砖固定工艺细节）、缝隙填充、密封处理、五金配件安装、玻璃安装等施工步骤；明确节点处理要点、密封胶涂刷工艺、固定件安装间距及要求等质量控制细节，说明施工过程中如何保障门窗牢靠性、抗风压及水密性能；文件需加盖施工单位公章，编制人员及审核人员签字确认，工艺描述详实、可操作，符合相关施工规范，作为施工及验收的重要依据。

3. 门窗水密、抗风压性能检测报告：由具备相应资质的第三方检测机构出具，检测样品需与项目实际使用的门窗规格、型号、构造完全一致，检测方法符合国家相关规范要求。检测报告需明确检测项目、检测依据、检测设备、检测环境、检测数据及检测结论，清晰标注门窗抗风压等级、水密性能等级，确保检测结果符合设计要求及本地气候适配需求；报告需加盖检测单位公章，附检测单位资质证明、检测人员资格证书、检测原始数据及样品确认单，检测数据真实有效、可追溯，严禁篡改检测结果。

4. 门窗维修与管理记录：建立外门窗专项维修管理台账，实行定期巡检、按需维修、常态化保养制度。详细记录巡检时间、巡检人员、巡检部位，重点记录门窗框连接牢固性、密封胶完整性、玻璃完好情况、五金配件灵活度、水密及抗风压性能异常情况等；记录维修时间、维修内容、维修人员、更换的五金配件或密封材料规格、维修验收情况；定期保养记录需明确保养时间、保养内容（如密封胶维护、五金配件润滑等）。台账需规范填写、签字确认齐全，定期整理归档，存档期限不少于建筑设计使用年限，确保门窗长期稳定运行，便于后续维护及核查。

​


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 
本项目卫生间、浴室构造严格遵循防水防潮相关规范，结合使用功能需求，重点强化防水、防潮、防滑性能，适配建筑整体设计，具体构造如下：地面采用防滑耐磨地砖铺设，基层做找坡处理（坡度2%-3%），设置防水隔离层，防止积水渗漏；墙面采用防水瓷砖铺贴，高度至顶棚底部，基层做防潮处理，节点密封严密；顶棚采用防水、防潮型板材铺设，表面平整，与墙面、灯具等节点衔接牢固，兼顾实用性与防水性，有效规避渗漏、返潮隐患。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	2. 防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告：① 决算清单：需由施工单位编制，加盖施工单位及监理单位公章，详细列明卫生间、浴室防水防潮相关所有材料（防水卷材、防水涂料、密封胶、防滑地砖、防水板材等）的名称、规格、型号、数量、单价、总价，标注材料进场时间及验收情况，数据真实准确，与实际用量、施工情况一致，无虚报、漏报；② 产品说明书：需提供所有防水防潮材料（防水卷材、防水涂料、密封胶等）的原厂产品说明书，明确产品性能参数、适用范围、施工要求、保质期等信息，加盖生产厂家公章，确保材料符合防水防潮设计标准；③ 检测报告：需委托具备国家认可资质的第三方检测机构出具，涵盖防水卷材、防水涂料、密封材料等的性能检测，以及卫生间、浴室地面、墙面防水防潮整体效果检测，明确检测依据、检测方法、检测数据及检测结论，确保检测结果符合相关规范及设计要求；报告需加盖检测单位公章，附检测单位资质证明、检测人员资格证书及检测原始记录，检测数据可追溯、可核查，严禁弄虚作假。

​ 


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

本项目走廊、疏散通道等通行空间，严格遵循紧急疏散、应急救护相关条例要求，结合项目师生密集、功能区域多样的特点，确保通行畅通、合规达标。通行空间宽度、净空高度均符合规范标准，适配紧急疏散及应急救护需求；通道内严禁堆放杂物、设置障碍物，不擅自占用、封堵通行区域，不违规设置影响疏散的设施；疏散指示标志、应急照明设施完好有效，与弱电系统协同适配，确保突发情况时指引清晰，保障师生快速、安全疏散，满足应急救护人员及设备的顺利通行。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	1. 建筑、弱电专业相关竣工图纸：需提供完整的建筑、弱电专业竣工图纸（纸质版及电子版），建筑图纸需清晰标注走廊、疏散通道的位置、宽度、净空高度、疏散距离、安全出口布局等核心信息，明确通行空间与建筑主体结构、其他功能区域的衔接；弱电专业图纸需标注疏散指示标志、应急照明设施的安装点位、线路走向、控制方式等，明确弱电系统与疏散设施的协同设计。所有图纸需加盖设计单位、施工单位、监理单位公章，签署齐全，确保与实际施工一致，无篡改、遗漏，纸质版装订成册，电子版备份存档。

2. 紧急疏散、应急救护的相关管理制度：需制定完善的专项管理制度，明确管理责任部门、管理人员及岗位职责，涵盖疏散通道日常巡查、杂物清理、设施维护、应急处置流程等内容；明确紧急疏散预案、应急救护流程，规定疏散引导责任、救护分工，明确违规占用、封堵通道的处罚措施，确保管理制度可落地、可执行。制度需加盖项目管理单位公章，编制人员及审核人员签字确认，定期修订完善，同步存档备查。

3. 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录：需建立完整的教育宣传台账，详细记录宣传时间、宣传主题、宣传方式、参与人员、宣传内容（重点涵盖疏散常识、应急救护技能、通道畅通重要性等）；影像资料需清晰可辨，包括宣传活动照片、视频（如主题讲座、应急演练、宣传海报张贴等），影像资料需标注拍摄时间、地点，与宣传记录对应一致；所有记录及影像资料需整理归档，签字确认齐全，确保可追溯，存档期限不少于建筑设计使用年限。

​


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	​为同步满足《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求，本项目从源头把控装修材料质量，选用低污染、环保型装修材料，所有材料均经检测合格后投入使用；结合被动式通风热循环体系，通过奶酪孔洞空间、风塔、太阳能烟囱实现室内全域自然通风，加速室内空气置换，有效降低污染物浓度，经第三方检测，项目室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均符合 GB/T 18883 规定，无超标情况。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	1 相关专业竣工图及说明文件

1. 提供建筑装修专业、暖通专业竣工图纸（纸质版 + 电子版），装修图纸清晰标注禁烟标志安装位置、数量、尺寸及固定方式，暖通图纸标注室内通风系统布局、风口位置及通风量设计参数；
2. 配套说明文件需明确禁烟标志的设计依据、设置原则、区域覆盖要求及维护管理规定，同时阐述室内空气质量管控的设计思路、通风系统设计参数及装修材料环保管控要求；

3. 所有图纸及说明文件加盖设计单位、施工单位、监理单位公章，编制及审核人员签字确认，纸质版装订成册，电子版为可编辑格式，内容与现场实际一致，无篡改、遗漏。

2 选用装修材料的种类、用量及相关检测报告

1. 提供项目室内装修材料清单，详细列明所有装修材料（含板材、涂料、胶粘剂、瓷砖、吊顶材料等）的名称、规格、型号、生产厂家、使用部位及实际用量，清单按功能区域分类整理，加盖施工单位公章，数据真实准确，与实际施工用量一致；
2. 提供所有装修材料的原厂产品合格证及第三方检测机构出具的环保性能检测报告，检测项目涵盖甲醛释放量、苯含量、总挥发性有机物含量、氨释放量等关键指标，确保材料符合国家环保标准；

3. 检测报告需加盖检测单位公章，附检测单位资质证明及检测人员资格证书，检测数据可追溯、可核查，报告有效期与材料使用周期匹配。

3 室内空气质量检测报告

1. 提供由具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的室内空气质量检测报告，检测点位覆盖项目所有功能区域（教室、办公室、宿舍、食堂、实验室等），每个区域按规范设置检测点，检测项目包含氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡，检测方法符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求；
2. 检测报告需明确检测依据、检测点位、检测时间、检测设备、原始数据及检测结论，清晰标注各污染物浓度检测值及规范限值，确认所有指标均符合标准要求；

3. 报告加盖检测单位公章，附检测单位资质证明、检测人员资格证书及检测点位布置图，检测原始数据完整可查，严禁篡改检测结果。

4 禁烟标志设置情况

1. 提供禁烟标志设置专项台账，详细列明各建筑、各区域禁烟标志的设置位置、数量、规格、材质、安装时间及维护记录，台账按建筑楼栋、功能区域分类整理，加盖项目管理单位公章，内容真实完整；
2. 提供禁烟标志现场设置照片，覆盖所有设置区域，每张照片标注拍摄区域、拍摄时间，清晰展示标志的安装位置、样式、固定方式及周边环境，照片分辨率不低于 300dpi，格式为 JPG/PNG，无模糊、遮挡、反光；

3. 提供禁烟标志产品合格证及技术参数说明，明确标识的材质、尺寸、配色、图形符号等符合国标 GB2894-2025 要求，加盖生产厂家公章。

​


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   2 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
按照条例5.1.3第3条规定，本项目所有便器均采用构造内自带水封的产品，经核查，所有便器水封深度均不小于50mm，可有效隔绝排水管道内的有害气体（如沼气、异味等）倒灌至室内，保障室内环境卫生及人员健康，符合给排水系统设置的安全规范要求。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
(达标；(不达标

2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

	房间

类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间

类型
	人员密度

（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他          
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	
	
	
	
	

	北
	
	
	
	
	

	东
	
	
	
	
	

	西
	
	
	
	
	

	水平
	
	
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 (否
无障碍步行系统是否联通、连续：是 (否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均采用无障碍设计，满足通行需求。
1.场地内各步道纵坡平缓，路面平整防滑，满足无障碍通行要求；
2.建筑主出入口均设置无障碍坡道或平坡出入口，方便人士进出；
3.场地人行道与市政道路及外部广场连接处均设置无障碍坡道或缘石坡道，实现内外无障碍连通。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：

	1） 建筑设计图及设计说明：含总平面、室外场地布局图，专项说明无障碍设计原则与连通逻辑；
2） 场地竖向设计图 + 无障碍路径规划图：标注拟设坡度、休息平台尺寸及连通路径；
3） 室外景观园林设计图：明确步道材质、宽度、转弯半径及衔接方案；
4） 无障碍重点部位示意图：涵盖步道、建筑入口坡道、缘石坡道等核心节点设计细节，完整佐证阶段无障碍设计达标。


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：(公共交通站点  联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	场地内建立了高效的接驳交通体系：
1.车辆配置完善。设有校园班车作为专用接驳工具，有效连接各个公共交通站点；
2.流线组织合理。班车采用定点定时的环线运行模式，串联主要人流集散点与外部公交站点，构建内部微循环网络；
3.服务效能显著。解决了站点间距离较远及“最后一公里”换乘难题，实现了场地内部交通与城市公共交通的无缝衔接。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注人行出入口及人流集散点，预留衔接通道；
2） 场地周边公共交通设施布局示意图：明确 500m 内拟衔接公交站点，绘制步行线路并标注距离；
3） 专用接驳车服务实施方案：确定校园班车车型、环线运行线路、发车间隔及服务时段；
4） 公共交通接驳体系示意图：展示接驳线路、停靠站点及出入口衔接设计，完整佐证阶段交通衔接达标。


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	24~36
	30
	是 (否

	电动汽车停车位数量
	3~6
	4
	是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	≥1
	2
	是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车采用“地上停车+片区公共停车”相结合的布局方式，地上停车场邻近场地出入口设置，便于车辆快速进出与区域资源共享，有效减少机动车对内部核心功能的干扰。
本项目引入智慧停车管理系统，采用基于物联网技术的云平台停车管理方案。出入口设置高清车牌识别摄像机，实现“秒级识别、无感通行”，支持微信、支付宝及ETC多元支付模式，取消传统岗亭人工收费。同时接入片区公共停车诱导系统，通过电子显示屏实时发布剩余车位信息，实现车位资源的高效调度与精细化管理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	1） 建筑专业设计图及设计说明：标注地上 30 个机动车停车位， 4 个电动汽车车位、2 个无障碍车位，明确车位尺寸、停车方式及与通行通道的衔接逻辑；
2） 电气专业设计图及设计说明：预留电动汽车充电设施安装条件，明确配电容量、充电桩点位、布线路由及计量装置预留方案，配电系统适配充电功率需求，具备快速安装条件，完整佐证阶段车位与充电配套设计达标。


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目非机动车停车场所采用地上布局，结合场地出入口及公共交通站点周边区域集中设置，便捷连接外部道路，满足规划配建指标及规范要求。
停车设施设计上，在主要出入口处设置了标准化自行车停车棚，配备遮阳防雨顶棚与夜间照明设施，提升停放体验。管理方面引入智能化非机动车管理系统，停车区域设置专用监控探头与电子围栏，结合智能门禁实现定点有序停放，由物业专人负责日常巡查与秩序维护，确保车辆停放整齐、存取便捷。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注自行车停车棚集中于场地出入口及公交站点周边，明确衔接逻辑与配建指标；
2） 自行车棚及附属设施设计图：展示停车棚布局、结构及遮阳照明配套，附智能管理方案；
3） 效果图：呈现停车棚设计、泊位排列及周边衔接效果，完整佐证阶段自行车停车场所位置合理、设施完善、管理有序，符合达标要求。


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目建筑设备管理系统（BMS）采用分布式集散控制结构，对暖通空调、给排水、供配电及照明等设备进行集中监视与控制。
系统在关键设备处设置现场传感器与执行器，实时采集运行数据，实现故障自动报警与设备状态可视化监测。管理功能方面，系统依据预设策略实现设备启停的自动化调节与能源优化管理，有效降低人工运维成本，确保建筑设备始终处于高效、安全的运行状态。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	1） 电气专业设计图及设计说明：明确 BMS 分布式控制架构，标注各设备监控点位、系统图及原理图，说明数据采集与自动控制逻辑；
2） 建筑设备自控系统性技术方案：列明核心设备选型及软件功能模块（状态监测、故障报警、能源管理等）；
3） 系统运行模拟分析报告：模拟系统运行效果与优化能力，完整佐证阶段建筑设备自动监控管理功能达标。


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：                 
建筑体形系数：       
执行的建筑节能标准：                
建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	≤0.4（≤24m）/ ≤0.35（>24m）​ 
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	≤0.3​ 
	☑ 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 ≤0.5​
	☑ 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	≤0.3​ 
	☑ 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	≤0.3 ​ 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	≤0.40 W/(m²·K)​ 
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	≤0.55 W/(m²·K)​ 
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 ≤2.0 W/(m²·K)​
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/项目总平图.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：     10    万元，工程总造价：    300      万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   3.3%     
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☑
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/造型效果图.png



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于          光气候区，所在城市为   郑州市      ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：          h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 西北 华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：是 (否，是否采用复层绿化：是 (否
地下室顶板上覆土深度 1.5 m，当地园林绿化部门要求 1.5 m，是否设有疏水板及导水管等：是 (否。
屋顶可绿化面积  720   m2，屋顶绿化面积 420   m2，屋顶绿化面积比 58.3 %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应河南郑州气候土壤条件的乡土植物，以国槐、白蜡、石楠等为主，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，营造丰富的景观层次。
绿化方式采用“地面景观绿化+屋顶绿化”相结合的形式，屋顶区域选用佛甲草等耐旱浅根植物，在提升建筑保温隔热性能的同时，有效增加项目绿量与生态效益。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	1） 景观专业设计文件：含景观总平、苗木表及设计说明，明确 “地面 + 屋顶” 复合绿化方式，选用国槐、白蜡等乡土植物与屋顶佛甲草，采用乔灌草复层搭配，适配郑州气候土壤；
2） 建筑及给排水专业设计文件：标注地下室顶板 1.5m 覆土、屋顶绿化面积 420㎡（绿化比 58.3%），设计疏水板、导水管等排水设施，保障植物生长需求；
3） 植物适配性分析报告：说明所选植物无毒害、易维护，符合 “适地适树” 原则。


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于  河南省郑州市  ，当地年均降雨量 640  mm，项目用地面积  1842.8  m2，
是否进行雨水专项规划设计：是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目竖向设计结合地形与景观布局，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”系统。
雨水通过管网汇集，经截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理后灌溉。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	1） 场地地形图、竖向设计图纸及设计说明：明确用地地形、排水方向及坡度，结合景观布局规划雨水汇流路径，标注蓄水池、截污设施等位置，构建 “渗、滞、蓄、净、用、排” 一体化系统；
2） 年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书：基于郑州年均降雨量 640mm、用地面积 1842.8㎡数据，计算径流总量与设计控制雨量，确定控制目标及配套技术措施；
3） 雨水控制利用专项设计文件：详述雨水收集、处理、回用及排放子系统的参数、设备与衔接逻辑，通过截污、过滤、消毒等流程实现雨水灌溉回用，同步达成径流减排与污染控制目标。


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     是 (否 

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目构建了完善的标识导视系统。
类型上包含建筑总平图、功能分区牌、导向指示牌及无障碍标识。
位置设置上，室外主要分布于出入口及道路节点，室内覆盖门厅、走廊、楼梯间及电梯厅等关键位置，确保视线通达。
使用效果方面，系统设计风格统一、图文清晰、信息连续，有效引导人流车流高效集散，同时突出了无障碍与安全警示指引，极大地提升了建筑使用的便捷性与安全性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注建筑内外标识设置位置，覆盖室外出入口、道路节点及室内关键区域，衔接交通流线，确保导向全覆盖；
2） 标识系统设计文件：规划总平图、功能分区牌等多类型标识，按 “同类型统一版面、不同类型单独设版” 设计，包含无障碍专项标识（盲文、低位设置），预留可调整模块支持内容更新；
3） 标识系统效果示意图：展示各类标识设计风格与使用效果，确保图文清晰、风格统一。


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目由原锅炉房改建，通过功能置换与升级改造，从根本上解决了原有废气排放问题。主要控制措施如下：
源头消除：拆除原有燃煤锅炉及配套烟囱，彻底消除煤烟型废气及温室气体排放源。
清洁能源：展馆运营后，供暖与生活热水系统接入市政热网或采用高效风冷热泵机组。
绿建指标：项目能源结构清洁化，各项污染物排放均低于国家及地方现行排放标准限值。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	1） 环境影响自评估报告：结合原锅炉房改建背景，分析历史污染源与改建后环境影响，明确功能置换后无新增污染，清洁能源替代方案可实现污染物减排，预判排放达标；
2） 污染物治理措施分析报告：详述源头控制措施、清洁能源替代方案（市政热网或风冷热泵），论证技术可行性与减排效果；
3） 污染物排放模拟检测报告：模拟运营阶段污染物排放浓度及排放量，与现行标准对比，明确达标结论。


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


