绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 循生筑境˙重获“心”生——夏热冬冷地区老旧厂房绿建改造设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]i ,
. "
3
i um mme T 7
il §
i
lq 4
i I
i “,M 1 [
i ft e i
W B oy
gl w’ﬂ\‘”\ i

L T i

s
i
'u'w il

i e

A

Ve i T
il it Bidiac \““"“\
l
i i
: i
i : 2 [
H=12100m Mo
il
4 [ m T
I I T
i !
i & ;
) = !
!
T
{ ~ i G
3 w4
bl A
X \“.m‘h‘“n iy
i - i
it
T
W
L
I I
] 1]
VY I
L (M
i il
T i
TR ‘
i -wl‘um‘ i i

L Ram

i m i
N
M}“w i





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	为严格保障项目场地使用安全，规范场地安全管理，防范各类安全隐患，切实保障人身及财产安全，结合项目实际运营特点，依据《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《城市抗震防灾规划标准》、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《防洪标准》、《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010，2024年局部修订）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）、《电磁辐射环境保护管理办法》等相关条例，统筹梳理场地安全各环节具体保障措施、检测论证要求及管理规范，形成综合保障材料，确保各项安全工作有章可循、有据可依、落地见效。首先，在项目基础资料保障方面，需完整收集、妥善存档项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告三类核心资料，其中项目区位图需以不小于1:1000的比例尺、国家统一坐标系统，清晰标注项目具体地理位置（郑州市二七区紫荆山南路与宇通路交叉口西北角）、四至边界具体坐标，以及周边道路、水系、居民区、公共设施，明确项目与城市防洪设施、地震易发区、电磁辐射源等敏感区域的位置关系，提供加盖相关测绘单位公章的原件扫描件及测绘单位资质证明，确保图纸信息真实准确、与实际场地边界一致；场地地形图需采用不小于1:500的数字化图纸，详细标注场地内地形地貌、精准到0.1米的高程数据，明确坡度、坡向、低洼地带、排水走向，以及场地内建筑物、道路、绿化、各类管网、消防设施、应急疏散场地的分布，标注不良地质隐患点和地下埋藏物的具体位置及范围，附测绘单位出具的测绘报告及资质证明，为场地防洪、抗震、排水等安全设计提供基础数据支撑；工程地质勘察报告需由具备相应资质的单位编制，完整涵盖勘察概况、区域地质背景、场地土层分布、水文地质条件、场地地震效应评价、场地稳定性评价及结论与建议，其中需明确场地所处黄河冲洪积泛滥平原相关地质单元，远离强震发震断裂带，地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水，勘察期间埋深参考2.5-4.0m，对混凝土及钢筋混凝土中钢筋判定为微腐蚀性，地下水位年变化幅度参考1.0-1.5m，场地抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度值为0.15g、设计地震分组为第一组，场地土类型为中软土、等效剪切波速参考220-280m/s、场地类别为Ⅱ类、抗震地段为对建筑抗震有利地段，砂土判定为不液化，同时针对局部填土不均等不良地质作用提出处理建议，提供加盖勘察单位公章的完整原件，附勘察单位资质证明、勘察人员资格证书，经相关部门审核备案，确保数据真实、结论明确、具备法律效力。其次，在环评报告管理方面，需结合项目教学、生活、实训、餐饮等运营特点，编制完整的环评报告及审批文件（如管环表〔2018〕07号等），加盖编制单位及审批部门公章，报告需详细说明项目概况、周边环境现状，明确废气、废水、噪声、固废等污染物产生环节及治理措施，其中食堂油烟废气经集气罩收集+油烟净化器处理，生物质锅炉烟气经麻石水膜一级除尘+双碱法脱硫+袋式除尘器二级除尘处理，排气筒高度不低于25米，食堂废水经隔油池处理后接入市政污水管网，解剖实验室废水经收集后运至项目附属医院采用水解-强化接触氧化-消毒组合工艺处理，通风排风系统、泵房等设备通过基础减振、室内布置等措施降噪，厂界噪声东厂界符合4类标准、南西北厂界符合2类标准，生活垃圾、餐厨垃圾、实验废弃物分类收集、妥善处置，同时依据相关规范对项目电磁环境进行评价，调查通信基站、配电设施等电磁辐射源分布及辐射强度，监测电场强度、磁场强度等参数，确保符合公众曝露控制限值，识别废水泄漏、电磁辐射超标等环境风险并制定防控及应急方案，提出环境安全管理优化建议，环评报告编制单位需具备相应资质，报告需包含完整监测数据及检测报告作为附件，若项目有新增、改建、扩建工程，需及时补充环评补充报告及审批文件。再者，在检测及论证报告方面，需针对场地安全核心环节委托具备相应资质的单位开展检测及论证，防洪相关检测及论证需结合相关规范，检测场地排水系统排水能力、防洪设施性能，评估低洼地带防洪能力及极端降雨内涝风险，提出优化及整改措施，提供加盖相关单位公章的报告、资质证明及整改验收报告；抗震相关检测及论证需依据抗震设计规范及防灾规划标准，复核场地地震动参数，检测建筑物地基、主体结构抗震性能，复核抗震地段，论证地震次生灾害风险，优化应急疏散通道及避难场地布局，提供完整报告、资质证明及加固验收报告；室内环境污染检测需针对教学楼、宿舍楼等民用建筑，检测甲醛、苯、氨、氡等指标，确保符合室内环境控制规范，检测点位覆盖不同楼层及功能区域，提供报告、资质证明及超标区域治理、复检报告；电磁环境检测需全面覆盖项目电磁辐射源周边区域，检测电场强度、磁场强度等参数，论证辐射源布局合理性，提出优化防护措施，提供报告、资质证明及超标区域整改、复检报告，同时根据项目实际，补充实验室及食堂周边土壤污染检测、地下管网安全检测、不良地质隐患点监测等报告，确保场地各环节安全。最后，为确保各项安全措施落地见效，明确通用管理要求，所有材料需由具备有效资质的单位编制、检测、论证，相关人员具备相应资格证书，严禁无资质主体出具相关材料；所有材料需真实、完整、准确，严禁弄虚作假、篡改数据，发现虚假材料立即停止场地使用、限期整改并追究相关责任，材料需建立专门档案妥善存档，存档期限不少于场地使用年限；相关检测及论证报告需定期更新，室内环境污染、电磁环境、防洪抗震检测每3-5年进行一次，工程地质勘察报告根据地质变化及时修订，项目新增、改建、扩建工程需及时补充相关材料，确保与实际情况一致；所有材料需严格符合国家及郑州市地方相关条例，建立定期核查机制，及时发现并整改问题，确保材料始终有效合规，为项目场地安全提供坚实保障。


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 采用双层通风幕墙做法;

其核心由内外两层幕墙及通风换气层构成，包含外循环式（自然通风）、内循环式（机械通风）和混合式等类型。空气热通道通过烟囱效应和温室效应实现热能交换，采暖节能率达42%-52%，制冷节能率达38%-60% 。
该幕墙外层多采用单层或夹层钢化玻璃，内层搭配中空玻璃或LOW-E玻璃以平衡节能与通风需求。典型应用包括德国法兰克福商业银行大厦、柏林GSW大厦及北京公馆等项目。由于需增设外幕墙及通风通道，存在建造成本较高、占用建筑面积等问题 。部分系统集成遮阳装置及智能调控通风口，可动态调节室内环境 。

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	1 规定性指标检查

1.1 工程材料

材料名称
导热系数
λ
蓄热系数
S
密度
ρ
比热容
Cp
蒸汽渗透
系数u
数据来源
W/(m.K)
W/(㎡.K)
kg/m3
J/(kg.K)
g/(m.h.kPa)
水泥砂浆
0.930
11.370
1800.0
1050.0
0.0210
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
混合砂浆
0.870
10.750
1700.0
1074.4
0.0975
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
钢筋混凝土
1.740
17.200
2500.0
920.0
0.0158
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
0.030
0.320
28.5
1647.0
0.0162
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
0.180
3.100
700.0
1050.0
0.0998
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
聚苯颗粒保温砂浆
0.060
1.020
250.0
1200.0
0.0230
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
岩棉板(ρ=60-160)
0.041
0.615
110.0
1220.0
0.4880
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
c20细石混凝土(ρ=2300)
1.510
15.243
2300.0
920.0
0.0173
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
轻骨料混凝土(找坡层)
0.300
5.000
1050.0
1091.3
0.0140
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
1.2 围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.298,D=4.663)：（由外到内）

    水泥砂浆 70mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋混合砂浆 30mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.400,D=3.240)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 72.3mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.800,D=4.310)：

    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 221.7mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.500)：

    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

1.3 体形系数

1.3.1 体形系数

外表面积(㎡)
4221.79
建筑体积(m3)
24900.23
体形系数
0.17
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条
标准要求
应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)
结论
满足
1.3.2 楼层信息表

楼层
层高(m)
建筑面积(㎡)
外表面积(㎡)
计算体积(m3)
1
4.200
2075.02
748.35
8715.10
2
4.200
2075.02
748.35
8715.10
3
3.600
1902.10
650.10
7470.03
屋顶
－
－
2074.99
－
合计
12.00
6052.15
4221.79
24900.23
1.4 窗墙比

1.4.1 窗墙比

朝向
立面
窗面积(㎡)
墙面积(㎡)
窗墙比
南向
立面1
51.30
420.00
0.12
北向
立面2
56.70
420.00
0.14
东向
立面3
64.80
592.17
0.11
西向
立面4
80.10
705.03
0.11
1.4.2 外窗表

朝向
立面
编号
尺寸
楼层
数量
单个面积
（㎡）
合计面积
（㎡）
总面积
（㎡）
南向
立面1
C1815
1.80×1.50
1~3
19
2.70
51.30
51.30
北向
立面2
C1815
1.80×1.50
1~3
21
2.70
56.70
56.70
东向
立面3
C1815
1.80×1.50
1~3
24
2.70
64.80
64.80
西向
立面4
C1815
1.80×1.50
1~3
27
2.70
72.90
80.10
C1830
1.80×2.00
1~2
2
3.60
7.20
1.5 天窗

1.5.1 天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

1.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

1.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构

1.6 屋顶

1.6.1 屋顶相关构造

1.6.1.1 屋顶构造一

材料名称
（由上到下）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
c20细石混凝土(ρ=2300)
40
1.510
15.243
1.00
0.026
0.404
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
90
0.030
0.320
1.10
2.727
0.960
轻骨料混凝土(找坡层)
30
0.300
5.000
1.50
0.067
0.500
钢筋混凝土
120
1.740
17.200
1.00
0.069
1.186
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
320
－
－
－
2.934
3.542
外表面太阳辐射吸收系数
0.70[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.32
1.6.1.2 屋顶防火隔离带构造一

材料名称
（由上到下）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
聚苯颗粒保温砂浆
20
0.060
1.020
1.20
0.278
0.340
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
280
－
－
－
0.459
3.053
外表面太阳辐射吸收系数
0.70[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
1.64
1.6.2 屋顶平均热工特性

构造名称
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
屋顶构造一
1963.43
0.955
0.32
3.54
0.70
屋顶防火隔离带构造一
92.87
0.045
1.64
3.05
0.70
合计
2056.30
1.000
0.38
3.52
0.70
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
结论
满足
1.7 外墙

1.7.1 外墙相关构造

1.7.1.1 填充墙构造一

材料名称
（由外到内）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
70
0.930
11.370
1.00
0.075
0.856
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
80
0.030
0.320
1.10
2.424
0.853
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
150
0.180
3.100
1.25
0.667
2.583
混合砂浆
30
0.870
10.750
1.00
0.034
0.371
各层之和∑
330
－
－
－
3.201
4.663
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.30
1.7.1.2 外墙防火隔离带构造一

材料名称
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
聚苯颗粒保温砂浆
20
0.060
1.020
1.20
0.278
0.340
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
280
－
－
－
0.459
3.053
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
1.64
1.7.1.3 热桥柱构造一

材料名称
（由外到内）
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
挤塑聚苯板(ρ=25-32)
72.3
0.030
0.320
1.10
2.191
0.771
钢筋混凝土
200
1.740
17.200
1.00
0.115
1.977
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
312.3
－
－
－
2.350
3.240
外表面太阳辐射吸收系数
0.86[默认]
传热系数K=1/(0.15+∑R)
0.40
1.7.2 外墙线性热桥

朝向
热桥部位
索引号
线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
热桥长度L
(m)
L*Ψ
(W/K)
南
外墙－屋顶
OW-R5
0.223
35.00
7.79
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
61.20
6.73
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
36.00
3.96
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
34.20
3.76
合计
 
22.25
北
外墙－屋顶
OW-R5
0.223
35.00
7.79
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
71.40
7.85
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
41.40
4.55
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
37.80
4.16
合计
 
24.36
东
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
76.20
8.38
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
44.40
4.88
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
43.20
4.75
合计
 
18.02
西
外墙－窗左右口
OW-WR4
0.110
93.20
10.25
外墙－窗上口
OW-WU4
0.110
54.00
5.94
外墙－窗下口
OW-WB8
0.110
52.20
5.74
外墙－凹墙角
OW-C2
0.01/2=0.005
16.80
0.08
合计
 
22.02
总计
 
86.64
1.7.2.1 热桥节点图

外墙－屋顶：OW-R5
外墙－窗左右口：OW-WR4
[image: image3] 
[image: image4] 
 

外墙－窗上口：OW-WU4
外墙－窗下口：OW-WB8
[image: image5] 
[image: image6] 
 

外墙－凹墙角：OW-C2
 
[image: image7] 
 
1.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

[image: image8]     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

               A  ——  单元墙体的面积， m2
 

1.7.4 外墙平均热工特性

1. 南向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
335.13
0.918
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
29.79
0.082
1.64
3.05
0.86
合计
 
364.92
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 22.24/364.92 = 0.47
2. 北向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
326.22
0.917
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
29.52
0.083
1.64
3.05
0.86
合计
 
355.74
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 24.36/355.74 = 0.48
3. 东向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
474.22
0.904
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
50.63
0.096
1.64
3.05
0.86
合计
 
524.85
1.000
0.43
4.51
0.86
考虑线性热桥后K
0.43 + 18.02/524.85 = 0.46
4. 西向

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
571.06
0.919
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
50.09
0.081
1.64
3.05
0.86
合计
 
621.15
1.000
0.41
4.53
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 22.02/621.15 = 0.45
5. 总体

构造名称
构件
类型
面积(㎡)
面积所占比例
传热系数K
W / (㎡K)
热惰性
指标D
太阳辐射
吸收系数
填充墙构造一
主墙体
1706.63
0.914
0.30
4.66
0.86
外墙防火隔离带构造一
隔离带
160.02
0.086
1.64
3.05
0.86
合计
 
1866.66
1.000
0.41
4.52
0.86
考虑线性热桥后K
0.41 + 86.64/1866.66 = 0.46
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45
结论
满足
1.8 挑空楼板

本工程无此项围护结构

1.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

1.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

1.10.1 控温与非控温隔墙构造一

材料名称
厚度δ
导热系数λ
蓄热系数S
修正
系数
热阻R
热惰性
指标
(mm)
W/(m.K)
W/(㎡.K)
α
(㎡K)/W
D=R*S
水泥砂浆
20
0.930
11.370
1.00
0.022
0.245
加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
221.7
0.180
3.100
1.25
0.985
3.818
混合砂浆
20
0.870
10.750
1.00
0.023
0.247
各层之和∑
261.7
－
－
－
1.030
4.310
传热系数K=1/(0.22+∑R)
0.80
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
K≤1.2
结论
满足
1.11 外窗

1.11.1 外窗构造

序号
构造名称
构造
编号
传热系数
窗太阳
得热系数
可见光透射比
1
断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
18
1.50
0.41
0.720
窗编号
C1815，C1830
来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)
1.11.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

1.11.2.1 平板外遮阳

[image: image9] 

序号
编号
水平挑出Ah (m)
距离上沿Eh (m)
垂直挑出Av (m)
距离边沿Ev (m)
挡板高Dh (m)
挡板透射η*
1
外遮阳_0
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.11.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
19
2.70
51.30
18
1.500
立面总面积(㎡)
51.30
立面平均传热系数
1.500
2. 北向：

立面2

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
21
2.70
56.70
18
1.500
立面总面积(㎡)
56.70
立面平均传热系数
1.500
 

3. 东向：

立面3

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
24
2.70
64.80
18
1.500
立面总面积(㎡)
64.80
立面平均传热系数
1.500
 

4. 西向：

立面4

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积
（㎡）
总面积
（㎡）
构造
编号
传热系数
1
C1815
1~3
27
2.70
72.90
18
1.500
2
C1830
1~2
2
3.60
7.20
18
1.500
立面总面积(㎡)
80.10
立面平均传热系数
1.500
 

1.11.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
19
2.70
51.30
18
0.411
外遮阳_0
0.715~0.716
0.294~0.294
立面总面积(㎡)
51.30
立面平均综合太阳得热系数
0.294
2. 北向：

立面2

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
21
2.70
56.70
18
0.411
外遮阳_0
0.768~0.782
0.315~0.321
立面总面积(㎡)
56.70
立面平均综合太阳得热系数
0.319
 

3. 东向：

立面3

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
24
2.70
64.80
18
0.411
外遮阳_0
0.732~0.734
0.301~0.301
立面总面积(㎡)
64.80
立面平均综合太阳得热系数
0.301
 

4. 西向：

立面4

序号
门窗
编号
楼层
数量
单个面积（㎡）
总面积（㎡）
构造
编号
窗太阳
得热系数
遮阳类型
或编号
外遮阳系数
(含环境遮阳)
综合太阳
得热系数
1
C1815
1~3
27
2.70
72.90
18
0.411
外遮阳_0
0.768~0.771
0.315~0.317
2
C1830
1~2
2
3.60
7.20
18
0.411
外遮阳_0
0.826
0.339
立面总面积(㎡)
80.10
立面平均综合太阳得热系数
0.319
 

1.11.5 总体热工

朝向
立面
面积
传热系数
综合太阳得热系数
窗墙比
标准要求
结论
南向
立面1
51.30
1.50
0.29
0.12
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
北向
立面2
56.70
1.50
0.32
0.14
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
东向
立面3
64.80
1.50
0.30
0.11
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
西向
立面4
80.10
1.50
0.32
0.11
K≤2.50, SHGC(不要求)
满足
综合平均
 
252.90
1.50
0.31
0.12
 
 
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条
标准要求
应满足表3.1.10-3的规定
结论
满足
注：本表所统计的外窗包含凸窗。

1.12 周边地面

本工程无此项围护结构

1.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

1.14 变形缝

本工程无此项围护结构

1.15 可开启窗扇

通风换气装置
不满足自然通风房间设置机械通风换气装置
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条
标准要求
主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置
结论
满足
 

1.16 非中空窗面积比

朝向
立面
非中空玻璃
面积(㎡)
透光面积(㎡)
非中空面积比
限值
结论
南向
立面1
0.00
51.30
0.00
0.15
满足
北向
立面2
0.00
56.70
0.00
0.15
满足
东向
立面3
0.00
64.80
0.00
0.15
满足
西向
立面4
0.00
80.10
0.00
0.15
满足
标准依据
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条
标准要求
非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%
结论
满足
1.17 规定性指标检查结论

序号
检查项
结论
可否性能权衡
1
体形系数
满足
 
2
天窗类型
无屋顶透光部分
 
3
屋顶
满足
 
4
外墙
满足
 
5
非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
满足
 
6
外窗
满足
 
7
可开启窗扇
满足
 
8
非中空窗面积比
满足
 
结论
满足
 
 


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。为确保太阳能热水系统外部设施（集热器、支架、配套管道、固定构件等）与建筑主体结构协同适配、安全可靠、施工规范，实现二者统一设计、统一施工，结合建筑主体结构形式、屋面构造及系统运行需求，制定以下具体详细做法，严格遵循《建筑抗震设计规范》、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》等相关规范，兼顾安全性、实用性与耐久性。

一、统一设计详细做法

（一）前期协同设计衔接

1. 主体结构设计阶段，同步融入太阳能热水系统外部设施设计需求，由建筑、结构、机电专业协同会审，明确集热器屋面布置区域、支架安装点位、配套管道敷设路径，结合建筑主体结构形式（框架结构/剪力墙结构，适配项目实际结构类型），确定外部设施与主体结构的连接节点、荷载传递路径，避免后期设计与主体结构冲突。

2. 屋面设计专项优化：集热器布置优先选择屋面采光充足、荷载承载力达标、无遮挡（避开屋面女儿墙、通风口、消防设施及排水口）的区域，结合屋面坡度（建议2%-3%，适配太阳能集热效率），确定集热器排列方式（采用行列式布置，间距控制在0.3-0.5m，确保集热器充分采光，同时不影响屋面排水）；屋面结构设计时，同步预留集热器支架固定节点、管道预留洞口，洞口位置避开屋面主梁、次梁受力核心区，洞口周边采用加筋处理，防止结构应力集中。

3. 荷载核算整合：将太阳能集热器、支架、配套管道及介质的总荷载（含自重、风荷载、雪荷载、地震荷载）纳入建筑主体结构荷载核算，结合本项目抗震设防烈度7度、设计基本地震加速度值0.15g的要求，对屋面梁、板进行承载力复核，确保屋面结构能够承受外部设施的长期荷载，同时验算支架连接节点的抗拔、抗剪、抗倾覆性能，满足《建筑抗震设计规范》相关要求。

4. 节点构造设计：支架与屋面结构的连接节点采用预埋钢板设计，预埋钢板材质选用Q235B，厚度不小于12mm，尺寸根据支架底座尺寸确定（一般为200mm×200mm），预埋深度不小于150mm，与屋面梁、板钢筋可靠连接（预埋钢板与梁、板主筋焊接，焊接长度不小于主筋直径的10倍，双面焊接，焊缝厚度不小于8mm）；支架采用热镀锌钢材（材质Q235B），截面尺寸根据荷载核算确定，支架立柱与预埋钢板采用螺栓连接，螺栓选用高强度螺栓（8.8级），规格为M16-M20，每根支架立柱不少于4颗螺栓固定，螺栓连接处加装防松垫圈、减震垫片，防止振动导致连接松动。

5. 配套管道设计衔接：太阳能热水系统的进、出水管、循环管道敷设路径纳入建筑主体管线统筹设计，管道从屋面集热器区域经预留洞口接入建筑内部，洞口尺寸根据管道直径确定（一般比管道外径大50mm），洞口周边采用防火封堵材料（防火泥+防火板）封堵，防止雨水渗漏、热量流失及结构破损；管道敷设过程中，避开主体结构受力构件，与屋面防水层、保温层协同设计，管道穿越屋面处增设防水套管，套管高出屋面防水层不小于200mm，套管与管道之间采用密封胶密封，确保屋面防水完整性；管道支架与建筑主体结构可靠连接，间距控制在1.5-2.0m，避免管道晃动对主体结构产生附加应力。

（二）设计验算要求

1. 支架承载力验算：详细核算支架自身强度、刚度及稳定性，结合风荷载、雪荷载、地震荷载及集热器、介质自重，验算支架立柱、横梁的受力情况，确保支架无变形、无失稳风险，验算结果需符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》及《建筑结构荷载规范》要求。

2. 连接节点验算：对预埋钢板与主体结构的连接、支架与预埋钢板的螺栓连接进行抗拔、抗剪验算，确保连接节点能够承受外部设施的全部荷载，地震作用下节点连接可靠，无松动、脱落风险；屋面预留洞口周边结构的抗裂、抗剪验算，防止洞口周边出现结构裂缝。

3. 屋面结构验算：针对集热器布置区域的屋面梁、板进行专项承载力验算，结合外部设施总荷载，复核屋面结构的抗弯、抗剪能力，确保屋面结构不产生过度变形，满足长期使用要求。

二、统一施工详细做法

（一）施工前期准备

1. 施工前，组织建筑、结构、机电施工班组进行技术交底，明确统一设计要求、节点施工工艺、质量控制要点及安全注意事项，确保各班组协同施工，避免交叉施工冲突。

2. 核对施工图纸与现场实际情况，确认屋面结构尺寸、预埋钢板位置、管道预留洞口位置及尺寸符合设计要求，提前检查预埋钢板的预埋质量（位置偏差不大于5mm，水平度偏差不大于3mm/m），支架、集热器、管道等材料的规格、材质符合设计及规范要求，相关材料进场后进行抽样检测，合格后方可投入使用。

（二）主体结构施工与外部设施施工协同流程

1. 主体结构施工阶段：同步进行屋面预埋钢板施工，在屋面梁、板绑扎钢筋时，按照设计位置固定预埋钢板，确保预埋钢板与梁、板主筋可靠焊接，焊接完成后进行防腐处理（涂刷两道防锈漆，一道面漆）；屋面模板安装、混凝土浇筑时，保护好预埋钢板，避免混凝土污染、钢板移位，混凝土浇筑完成后，及时清理预埋钢板表面，检查钢板位置、水平度，偏差超出要求时及时整改。

2. 屋面防水施工阶段：屋面防水工程施工完成并验收合格后，再进行太阳能支架安装，避免支架安装破坏屋面防水层；支架安装前，对屋面防水层进行保护，在支架安装点位铺设防水垫层（卷材垫层），支架安装完成后，对支架底部与屋面防水层接触部位进行密封处理（采用密封胶+防水卷材加强层），加强层宽度不小于300mm，确保屋面无渗漏。

3. 支架安装施工：按照设计图纸安装支架，先进行支架立柱安装，将支架立柱与预埋钢板采用高强度螺栓连接，拧紧螺栓后进行防松处理（加装防松螺母、点焊固定），检查支架垂直度（偏差不大于2mm/m）、水平度，确保支架安装牢固、无晃动；支架安装完成后，进行支架防腐处理（补涂防锈漆、面漆，修补焊接部位的防腐层），确保防腐层完整、无破损。

4. 集热器安装施工：集热器安装在支架上，采用螺栓固定，固定点加装减震垫片，防止集热器与支架之间产生摩擦、振动；集热器排列整齐，间距符合设计要求，安装过程中避免碰撞集热器，防止损坏；集热器安装完成后，检查集热器的水平度、垂直度，确保集热效率不受影响。

5. 配套管道施工：按照设计路径敷设进、出水管及循环管道，管道穿越屋面预留洞口时，安装防水套管，套管与管道之间采用密封胶密封，洞口周边做好防火封堵；管道安装完成后，进行压力试验（试验压力为设计压力的1.5倍），试验合格后，对管道进行防腐、保温处理（采用聚氨酯保温层，厚度不小于50mm，外层包裹防水卷材）；管道支架安装牢固，与建筑主体结构可靠连接，避免管道晃动对主体结构产生影响。

（三）施工质量控制要点

1. 预埋钢板施工质量：确保预埋位置、标高、尺寸准确，焊接牢固，防腐层完整，无锈蚀、变形；预埋钢板水平度、位置偏差严格控制在设计允许范围内。

2. 支架安装质量：支架材质、规格符合设计要求，安装牢固，垂直度、水平度偏差符合规范，螺栓连接可靠，防松措施到位，防腐层完整。

3. 屋面防水保护：支架、管道安装过程中，严禁破坏屋面防水层，若不慎损坏，需及时进行修补，修补后进行防水试验，确保无渗漏。

4. 管道施工质量：管道连接密封可靠，压力试验合格，防腐、保温层完整，无破损、脱落，管道敷设平整，无弯折、变形。

（四）施工验收要求

施工完成后，对太阳能热水系统外部设施与建筑主体结构的连接部位、支架安装、集热器安装、管道敷设及防腐、防水处理进行全面验收，验收合格后，方可进行系统调试；验收过程中，需提供相关施工记录、检测报告，确保施工质量符合设计及规范要求，实现外部设施与建筑主体结构的协同适配、安全可靠。

​


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

建筑内部非结构件、设备及附属设施均与主体结构可靠连接，严格遵循相关规范。非结构件采用拉结筋、膨胀螺栓等适配连接方式；设备连接经专项验算，加装减震设施减少振动影响；附属设施（含被动式通风热循环体系、奶酪孔洞、沃罗诺伊纹理构件等）同步设计施工，采用定制化连接方式，兼顾安全性与实用性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	本项目建筑内部非结构件、设备及附属设施，结合被动式通风热循环体系、奶酪状孔洞结构、沃罗诺伊纹理生成结构及绿色建筑辅助技术（地源热泵、屋顶光伏等）设计，均与建筑主体结构实现可靠连接，严格遵循《建筑抗震设计规范》《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》等相关规范，兼顾连接可靠性、安全性、实用性及体系协同性，适配郑州夏热冬冷气候特点，具体连接情况如下：

1. 非结构件连接：建筑内部非结构件（含墙体填充材料、吊顶、门窗框、内装饰构件、双层通风幕墙内层构件、仿生镂空表皮内侧连接件等），均采用与主体结构适配的连接方式。填充墙体与主体框架柱、梁采用拉结筋连接，拉结筋采用Φ6@500，植入主体结构深度不小于100mm，与填充墙钢筋绑扎牢固，确保墙体稳定性；吊顶龙骨通过膨胀螺栓与屋面楼板、梁可靠连接，膨胀螺栓规格选用M8-M10，间距控制在800-1000mm，龙骨接头处采用螺栓拼接，避免地震等外力作用下松动脱落；门窗框与主体结构预留洞口采用膨胀螺栓+密封胶双重固定，洞口周边加设预埋木砖增强连接强度，兼顾防水与稳固性；双层通风幕墙内层构件与主体结构预埋连接件螺栓连接，节点加装减震垫片，适配幕墙通风换热需求，同时做好密封处理，保障幕墙保温隔声性能。

2. 设备连接：各类设备（太阳能热水系统配套设备、地源热泵、通风系统风机、管道、光伏设备等）与建筑主体结构连接均经过专项设计与验算，适配各设备运行特性。太阳能热水系统支架通过预埋钢板与屋面主体梁、板可靠连接，支架立柱与预埋钢板采用高强度螺栓（8.8级，M16-M20）紧固，螺栓连接处加装防松垫圈与减震垫片；地源热泵设备通过减震支座（橡胶减震垫，厚度不小于20mm）与主体结构连接，设备底座与减震支座、主体结构预埋钢板采用螺栓固定，减少设备运行振动对主体结构的影响，适配地源热泵冬季COP=3.8的高效运行需求；通风系统风机（含风塔配套风机）与主体结构连接采用减震支架，风机管线与主体结构预留洞口、预埋套管可靠衔接，洞口周边采用防火封堵；屋顶光伏支架连接参照太阳能热水系统支架标准，与屋面主体结构可靠固定，兼顾光伏板遮阳隔热功能与连接安全性；所有设备配套管线（给排水、电气、地源热泵管线等）支架与主体梁、板采用膨胀螺栓固定，间距控制在1.5-2.0m，避免管线晃动产生附加应力。

3. 附属设施连接：被动式通风热循环体系及各类附属设施，与建筑主体结构同步设计、同步施工，确保连接节点适配体系运行需求。风塔、文丘里管、奶酪状孔洞连接构件等，连接节点采用预埋钢板+螺栓连接，预埋钢板与主体梁、板钢筋焊接牢固，确保荷载有效传递；其中奶酪孔洞结构的多孔骨架构件，依托拓扑优化受力特性，采用3D打印连接件+喷射混凝土组合连接，3D打印连接件预埋于主体结构预留节点，与奶酪孔洞骨架钢筋焊接后喷射混凝土成型，适配多孔结构应力分散特点，兼顾轻量化与可靠性，契合空气循环热交换需求；沃罗诺伊纹理生成的结构构件，结合几何节点精准定位特性，采用定制化预埋件与主体结构衔接，通过螺栓紧固实现精准定位，减少杂边对连接强度的影响，同步做好节点密封，避免雨水、灰尘渗入；雨水收集系统支架与屋面主体结构连接参照太阳能支架标准，收集管线与主体预留洞口密封衔接；特朗勃墙体与主体结构可靠锚固，墙体连接件适配其蓄热、热虹吸效应，确保冬季集热、夏季散热功能稳定；各类附属设施连接节点均做防腐、防锈处理，定期检查维护，保障长期稳定。

​


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗（含双层通风幕墙内层门窗）兼顾牢靠性、抗风压及水密性能，适配郑州本地气候及建筑整体设计，严格遵循相关规范。牢靠性方面，门窗框与建筑主体结构采用膨胀螺栓+预埋木砖双重固定，节点密封处理到位，确保连接牢固、无松动；抗风压性能经专项设计验算，适配本地风压环境，构件选型及连接方式满足抗风要求，避免风力作用下变形、损坏；水密性能通过密封胶密封、防水构造优化设计，有效防止雨水渗入，保障室内使用安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	1. 建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件：需提供完整的建筑门窗（含双层通风幕墙）竣工图纸（纸质版及电子版），图纸需清晰标注门窗规格型号、安装位置、开启方式、固定节点、密封构造、玻璃型号及厚度、五金配件规格等核心信息；抗风压性能、水密性能设计文件需明确设计依据（引用相关门窗性能规范）、设计参数（结合郑州本地风压环境及降雨情况，明确抗风压等级、水密性能等级）、性能验算过程及设计结论，说明门窗构件选型、密封方式、固定构造如何满足抗风压、水密性能要求。所有图纸及设计文件需加盖设计单位、施工单位、监理单位公章，签署齐全，确保与实际施工一致，无偏差、无遗漏，纸质版装订成册，电子版备份存档。

2. 施工工法说明文件：由施工单位编制，详细阐述外门窗（含双层通风幕墙内层门窗）安装施工全流程工艺，具体包括门窗洞口清理、洞口尺寸复核、门窗框固定（膨胀螺栓+预埋木砖固定工艺细节）、缝隙填充、密封处理、五金配件安装、玻璃安装等施工步骤；明确节点处理要点、密封胶涂刷工艺、固定件安装间距及要求等质量控制细节，说明施工过程中如何保障门窗牢靠性、抗风压及水密性能；文件需加盖施工单位公章，编制人员及审核人员签字确认，工艺描述详实、可操作，符合相关施工规范，作为施工及验收的重要依据。

3. 门窗水密、抗风压性能检测报告：由具备相应资质的第三方检测机构出具，检测样品需与项目实际使用的门窗规格、型号、构造完全一致，检测方法符合国家相关规范要求。检测报告需明确检测项目、检测依据、检测设备、检测环境、检测数据及检测结论，清晰标注门窗抗风压等级、水密性能等级，确保检测结果符合设计要求及本地气候适配需求；报告需加盖检测单位公章，附检测单位资质证明、检测人员资格证书、检测原始数据及样品确认单，检测数据真实有效、可追溯，严禁篡改检测结果。

4. 门窗维修与管理记录：建立外门窗专项维修管理台账，实行定期巡检、按需维修、常态化保养制度。详细记录巡检时间、巡检人员、巡检部位，重点记录门窗框连接牢固性、密封胶完整性、玻璃完好情况、五金配件灵活度、水密及抗风压性能异常情况等；记录维修时间、维修内容、维修人员、更换的五金配件或密封材料规格、维修验收情况；定期保养记录需明确保养时间、保养内容（如密封胶维护、五金配件润滑等）。台账需规范填写、签字确认齐全，定期整理归档，存档期限不少于建筑设计使用年限，确保门窗长期稳定运行，便于后续维护及核查。

​


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 
本项目卫生间、浴室构造严格遵循防水防潮相关规范，结合使用功能需求，重点强化防水、防潮、防滑性能，适配建筑整体设计，具体构造如下：地面采用防滑耐磨地砖铺设，基层做找坡处理（坡度2%-3%），设置防水隔离层，防止积水渗漏；墙面采用防水瓷砖铺贴，高度至顶棚底部，基层做防潮处理，节点密封严密；顶棚采用防水、防潮型板材铺设，表面平整，与墙面、灯具等节点衔接牢固，兼顾实用性与防水性，有效规避渗漏、返潮隐患。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	2. 防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告：① 决算清单：需由施工单位编制，加盖施工单位及监理单位公章，详细列明卫生间、浴室防水防潮相关所有材料（防水卷材、防水涂料、密封胶、防滑地砖、防水板材等）的名称、规格、型号、数量、单价、总价，标注材料进场时间及验收情况，数据真实准确，与实际用量、施工情况一致，无虚报、漏报；② 产品说明书：需提供所有防水防潮材料（防水卷材、防水涂料、密封胶等）的原厂产品说明书，明确产品性能参数、适用范围、施工要求、保质期等信息，加盖生产厂家公章，确保材料符合防水防潮设计标准；③ 检测报告：需委托具备国家认可资质的第三方检测机构出具，涵盖防水卷材、防水涂料、密封材料等的性能检测，以及卫生间、浴室地面、墙面防水防潮整体效果检测，明确检测依据、检测方法、检测数据及检测结论，确保检测结果符合相关规范及设计要求；报告需加盖检测单位公章，附检测单位资质证明、检测人员资格证书及检测原始记录，检测数据可追溯、可核查，严禁弄虚作假。

​ 


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

本项目走廊、疏散通道等通行空间，严格遵循紧急疏散、应急救护相关条例要求，结合项目师生密集、功能区域多样的特点，确保通行畅通、合规达标。通行空间宽度、净空高度均符合规范标准，适配紧急疏散及应急救护需求；通道内严禁堆放杂物、设置障碍物，不擅自占用、封堵通行区域，不违规设置影响疏散的设施；疏散指示标志、应急照明设施完好有效，与弱电系统协同适配，确保突发情况时指引清晰，保障师生快速、安全疏散，满足应急救护人员及设备的顺利通行。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	1. 建筑、弱电专业相关竣工图纸：需提供完整的建筑、弱电专业竣工图纸（纸质版及电子版），建筑图纸需清晰标注走廊、疏散通道的位置、宽度、净空高度、疏散距离、安全出口布局等核心信息，明确通行空间与建筑主体结构、其他功能区域的衔接；弱电专业图纸需标注疏散指示标志、应急照明设施的安装点位、线路走向、控制方式等，明确弱电系统与疏散设施的协同设计。所有图纸需加盖设计单位、施工单位、监理单位公章，签署齐全，确保与实际施工一致，无篡改、遗漏，纸质版装订成册，电子版备份存档。

2. 紧急疏散、应急救护的相关管理制度：需制定完善的专项管理制度，明确管理责任部门、管理人员及岗位职责，涵盖疏散通道日常巡查、杂物清理、设施维护、应急处置流程等内容；明确紧急疏散预案、应急救护流程，规定疏散引导责任、救护分工，明确违规占用、封堵通道的处罚措施，确保管理制度可落地、可执行。制度需加盖项目管理单位公章，编制人员及审核人员签字确认，定期修订完善，同步存档备查。

3. 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录：需建立完整的教育宣传台账，详细记录宣传时间、宣传主题、宣传方式、参与人员、宣传内容（重点涵盖疏散常识、应急救护技能、通道畅通重要性等）；影像资料需清晰可辨，包括宣传活动照片、视频（如主题讲座、应急演练、宣传海报张贴等），影像资料需标注拍摄时间、地点，与宣传记录对应一致；所有记录及影像资料需整理归档，签字确认齐全，确保可追溯，存档期限不少于建筑设计使用年限。

​


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


