[image: image20.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	友爱路便民商场

	设计编号：123




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	AAA建筑公司

	设计单位
	：
	BBB设计院

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17756226623
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


104
规定性指标检查


104.1 工程材料


114.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


124.4 窗墙比


134.5 天窗


144.6 屋顶


154.7 外墙


194.8 挑空楼板


204.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


204.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


204.11 外窗


254.12 周边地面


254.13 采暖地下室外墙


254.14 变形缝


254.15 可开启窗扇


254.16 非中空窗面积比


264.17 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	友爱路便民商场

	工程地点
	河南-郑州

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上13451㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	19.9m

	计算建筑体积
	72107.46

	计算建筑外表面积
	14642.97

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.png]



西南轴侧图
[image: image9.png]



东北轴侧图
[image: image10.png]



前视图
[image: image11.png]



后视图
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.826,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.928)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.928)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.826,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.133)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm
6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温空间隔墙构造一 (K=1.925,D=2.391)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm
7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
8. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
9. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
10. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	14642.97

	建筑体积(m3)
	72107.46

	体形系数
	0.20

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.100
	5250.88
	2757.06
	26779.47

	2
	4.800
	5278.33
	3001.70
	26608.59

	3
	5.000
	2921.43
	5551.26
	18719.40

	4
	5.000
	0.00
	3332.94
	0.00

	合计
	19.90
	13450.63
	14642.97
	72107.46


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	368.04
	1897.82
	0.19

	北向
	立面2
	659.22
	1648.64
	0.40

	东向
	立面3
	601.65
	2838.65
	0.21

	西向
	立面4
	627.98
	2705.15
	0.23


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	247.20
	368.04

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2~3
	12
	2.70
	32.40
	

	
	
	C1521
	1.46×2.10
	2
	1
	3.07
	3.07
	

	
	
	C1521
	1.46×2.10
	2
	1
	3.07
	3.07
	

	
	
	C1621
	1.61×2.10
	2
	2
	3.39
	6.77
	

	
	
	C1721
	1.66×2.10
	2
	2
	3.49
	6.98
	

	
	
	C1721
	1.66×2.10
	2
	2
	3.49
	6.98
	

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	1
	2
	6.48
	12.96
	

	
	
	C4530
	4.50×3.00
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	393.24
	659.22

	
	
	C0530
	0.52×3.00
	1~2
	4
	1.56
	6.24
	

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	

	
	
	C1521
	1.50×2.10
	1~3
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	C1521
	1.46×2.10
	2
	2
	3.07
	6.14
	

	
	
	C1621
	1.63×2.10
	1~3
	4
	3.42
	13.69
	

	
	
	C1621
	1.61×2.10
	2
	2
	3.39
	6.77
	

	
	
	C1721
	1.70×2.10
	1~3
	8
	3.57
	28.56
	

	
	
	C1721
	1.66×2.10
	2
	1
	3.49
	3.49
	

	
	
	C1721
	1.66×2.10
	2
	1
	3.49
	3.49
	

	
	
	C1721
	1.66×2.10
	2
	2
	3.49
	6.98
	

	
	
	C1721
	1.74×2.10
	2~3
	8
	3.65
	29.18
	

	
	
	C1721
	1.69×2.10
	2~3
	3
	3.54
	10.63
	

	
	
	C1721
	1.67×2.10
	2~3
	2
	3.50
	7.01
	

	
	
	C1721
	1.67×2.10
	2~3
	2
	3.50
	7.00
	

	
	
	C1721
	1.69×2.10
	3
	1
	3.54
	3.54
	

	
	
	C2230
	2.22×3.00
	1~2
	2
	6.66
	13.32
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	1
	4
	6.48
	25.92
	

	
	
	C4330
	4.35×3.00
	3
	1
	13.06
	13.06
	

	
	
	C4530
	4.50×3.00
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	

	
	
	C6821
	6.83×2.10
	2
	1
	14.34
	14.34
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	422.89
	601.65

	
	
	C0530
	0.50×3.00
	3
	14
	1.50
	21.00
	

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	

	
	
	C1521
	1.54×2.10
	2
	1
	3.23
	3.23
	

	
	
	C1721
	1.69×2.10
	2
	1
	3.54
	3.54
	

	
	
	C1721
	1.74×2.10
	2
	2
	3.65
	7.30
	

	
	
	C2230
	2.22×3.00
	1
	1
	6.66
	6.66
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	1
	2
	6.48
	12.96
	

	
	
	C4330
	4.35×3.00
	3
	1
	13.06
	13.06
	

	
	
	C7030
	7.00×3.00
	1~2
	4
	21.00
	84.00
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	428.00
	627.98

	
	
	C0530
	0.50×3.00
	1~3
	128
	1.50
	192.00
	

	
	
	C0530[0230]
	0.20×3.00
	3
	1
	0.60
	0.60
	

	
	
	C0530[0330]
	0.30×3.00
	3
	1
	0.90
	0.90
	

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	1
	1
	6.48
	6.48
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
4.5.2 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2091
	WDTC2,
	49.00
	158.62
	0.31

	3007
	WDTC3,
	150.08
	510.57
	0.29

	整栋建筑
	199.08
	5634.32
	0.04

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.5.3 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	58
	3.90
	0.65
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	3.90
	0.65
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.35

	结论
	不满足


4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	不满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.7.1.2 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83


4.7.1.3 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	157.05
	42.40

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	124.20
	11.18

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	36.90
	3.32

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	32.40
	2.92

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	19.90
	0.20

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	32.95
	8.24

	
	合计
	
	68.26

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	134.75
	36.38

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	141.60
	12.74

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	42.37
	3.81

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	39.67
	3.57

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	29.60
	0.30

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	62.05
	15.51

	
	合计
	
	72.32

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	270.60
	73.06

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	240.00
	21.60

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	76.67
	6.90

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	55.97
	5.04

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	24.80
	0.25

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	60.50
	15.13

	
	合计
	
	121.97

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	225.90
	60.99

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	808.20
	72.74

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	78.90
	7.10

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	67.20
	6.05

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	34.70
	0.35

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	14.40
	3.60

	
	合计
	
	150.83

	总计
	
	413.37


4.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image12.png]



	[image: image13.png]20






	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image14.png]500

E

BLR:




	[image: image15.png]31

500

v

4%

70 |60 |70







	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image16.png]P

o





	[image: image17.png]Ly







4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image19.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
4.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1367.29
	0.936
	1.13
	2.93
	0.70

	屋顶构造一
	屋顶
	93.40
	0.064
	0.83
	3.61
	0.70

	合计
	
	1460.69
	1.000
	1.11
	2.97
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.11 + 68.26/1460.69 = 1.16


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	878.47
	0.950
	1.13
	2.93
	0.70

	屋顶构造一
	屋顶
	46.47
	0.050
	0.83
	3.61
	0.70

	合计
	
	924.95
	1.000
	1.11
	2.96
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.11 + 72.32/924.95 = 1.19


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2046.53
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.13 + 121.97/2046.53 = 1.19


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1929.54
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.13 + 150.83/1929.54 = 1.21


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	6221.84
	0.978
	1.13
	2.93
	0.70

	屋顶构造一
	屋顶
	139.87
	0.022
	0.83
	3.61
	0.70

	合计
	
	6361.71
	1.000
	1.12
	2.94
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.12 + 413.37/6361.71 = 1.18

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	不满足


4.8 挑空楼板
4.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.133

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	不满足


4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
4.10.1 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	不满足


4.11 外窗
4.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	57
	3.90
	0.65
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C0530，C0930，C1521，C1721，C2230，C2724，C4330，C7030，C0530[0230]，C0530[0330]，C1621，C2430，C4530，C6821

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


4.11.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	247.20
	57
	3.900

	2
	C0930
	2~3
	12
	2.70
	32.40
	18
	3.900

	3
	C1521
	2
	1
	3.07
	3.07
	18
	3.900

	4
	C1521
	2
	1
	3.07
	3.07
	18
	3.900

	5
	C1621
	2
	2
	3.39
	6.77
	18
	3.900

	6
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	3.900

	7
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	3.900

	8
	C2430
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	3.900

	9
	C2724
	1
	2
	6.48
	12.96
	18
	3.900

	10
	C4530
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	368.04
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	393.24
	57
	3.900

	2
	C0530
	1~2
	4
	1.56
	6.24
	18
	3.900

	3
	C0930
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	18
	3.900

	4
	C1521
	1~3
	4
	3.15
	12.60
	18
	3.900

	5
	C1521
	2
	2
	3.07
	6.14
	18
	3.900

	6
	C1621
	1~3
	4
	3.42
	13.69
	18
	3.900

	7
	C1621
	2
	2
	3.39
	6.77
	18
	3.900

	8
	C1721
	1~3
	8
	3.57
	28.56
	18
	3.900

	9
	C1721
	2
	1
	3.49
	3.49
	18
	3.900

	10
	C1721
	2
	1
	3.49
	3.49
	18
	3.900

	11
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	3.900

	12
	C1721
	2~3
	8
	3.65
	29.18
	18
	3.900

	13
	C1721
	2~3
	3
	3.54
	10.63
	18
	3.900

	14
	C1721
	2~3
	2
	3.50
	7.01
	18
	3.900

	15
	C1721
	2~3
	2
	3.50
	7.00
	18
	3.900

	16
	C1721
	3
	1
	3.54
	3.54
	18
	3.900

	17
	C2230
	1~2
	2
	6.66
	13.32
	18
	3.900

	18
	C2724
	1
	4
	6.48
	25.92
	18
	3.900

	19
	C4330
	3
	1
	13.06
	13.06
	18
	3.900

	20
	C4530
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	18
	3.900

	21
	C6821
	2
	1
	14.34
	14.34
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	659.22
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	422.89
	57
	3.900

	2
	C0530
	3
	14
	1.50
	21.00
	18
	3.900

	3
	C0930
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	18
	3.900

	4
	C1521
	2
	1
	3.23
	3.23
	18
	3.900

	5
	C1721
	2
	1
	3.54
	3.54
	18
	3.900

	6
	C1721
	2
	2
	3.65
	7.30
	18
	3.900

	7
	C2230
	1
	1
	6.66
	6.66
	18
	3.900

	8
	C2724
	1
	2
	6.48
	12.96
	18
	3.900

	9
	C4330
	3
	1
	13.06
	13.06
	18
	3.900

	10
	C7030
	1~2
	4
	21.00
	84.00
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	601.65
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	428.00
	57
	3.900

	2
	C0530
	1~3
	128
	1.50
	192.00
	18
	3.900

	3
	C0530[0230]
	3
	1
	0.60
	0.60
	18
	3.900

	4
	C0530[0330]
	3
	1
	0.90
	0.90
	18
	3.900

	5
	C2724
	1
	1
	6.48
	6.48
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	627.98
	立面平均传热系数
	3.900


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	247.20
	57
	0.653
	0.653

	2
	C0930
	2~3
	12
	2.70
	32.40
	18
	0.653
	0.653

	3
	C1521
	2
	1
	3.07
	3.07
	18
	0.653
	0.653

	4
	C1521
	2
	1
	3.07
	3.07
	18
	0.653
	0.653

	5
	C1621
	2
	2
	3.39
	6.77
	18
	0.653
	0.653

	6
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	0.653
	0.653

	7
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	0.653
	0.653

	8
	C2430
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	0.653
	0.653

	9
	C2724
	1
	2
	6.48
	12.96
	18
	0.653
	0.653

	10
	C4530
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	368.04
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	393.24
	57
	0.653
	0.653

	2
	C0530
	1~2
	4
	1.56
	6.24
	18
	0.653
	0.653

	3
	C0930
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	18
	0.653
	0.653

	4
	C1521
	1~3
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.653
	0.653

	5
	C1521
	2
	2
	3.07
	6.14
	18
	0.653
	0.653

	6
	C1621
	1~3
	4
	3.42
	13.69
	18
	0.653
	0.653

	7
	C1621
	2
	2
	3.39
	6.77
	18
	0.653
	0.653

	8
	C1721
	1~3
	8
	3.57
	28.56
	18
	0.653
	0.653

	9
	C1721
	2
	1
	3.49
	3.49
	18
	0.653
	0.653

	10
	C1721
	2
	1
	3.49
	3.49
	18
	0.653
	0.653

	11
	C1721
	2
	2
	3.49
	6.98
	18
	0.653
	0.653

	12
	C1721
	2~3
	8
	3.65
	29.18
	18
	0.653
	0.653

	13
	C1721
	2~3
	3
	3.54
	10.63
	18
	0.653
	0.653

	14
	C1721
	2~3
	2
	3.50
	7.01
	18
	0.653
	0.653

	15
	C1721
	2~3
	2
	3.50
	7.00
	18
	0.653
	0.653

	16
	C1721
	3
	1
	3.54
	3.54
	18
	0.653
	0.653

	17
	C2230
	1~2
	2
	6.66
	13.32
	18
	0.653
	0.653

	18
	C2724
	1
	4
	6.48
	25.92
	18
	0.653
	0.653

	19
	C4330
	3
	1
	13.06
	13.06
	18
	0.653
	0.653

	20
	C4530
	2~3
	2
	13.50
	27.00
	18
	0.653
	0.653

	21
	C6821
	2
	1
	14.34
	14.34
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	659.22
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	422.89
	57
	0.653
	0.653

	2
	C0530
	3
	14
	1.50
	21.00
	18
	0.653
	0.653

	3
	C0930
	2~3
	10
	2.70
	27.00
	18
	0.653
	0.653

	4
	C1521
	2
	1
	3.23
	3.23
	18
	0.653
	0.653

	5
	C1721
	2
	1
	3.54
	3.54
	18
	0.653
	0.653

	6
	C1721
	2
	2
	3.65
	7.30
	18
	0.653
	0.653

	7
	C2230
	1
	1
	6.66
	6.66
	18
	0.653
	0.653

	8
	C2724
	1
	2
	6.48
	12.96
	18
	0.653
	0.653

	9
	C4330
	3
	1
	13.06
	13.06
	18
	0.653
	0.653

	10
	C7030
	1~2
	4
	21.00
	84.00
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	601.65
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	428.00
	57
	0.653
	0.653

	2
	C0530
	1~3
	128
	1.50
	192.00
	18
	0.653
	0.653

	3
	C0530[0230]
	3
	1
	0.60
	0.60
	18
	0.653
	0.653

	4
	C0530[0330]
	3
	1
	0.90
	0.90
	18
	0.653
	0.653

	5
	C2724
	1
	1
	6.48
	6.48
	18
	0.653
	0.653

	立面总面积(㎡)
	627.98
	立面平均综合太阳得热系数
	0.653


4.11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	368.04
	3.90
	0.65
	0.19
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	不满足

	北向
	立面2
	659.22
	3.90
	0.65
	0.40
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	不满足

	东向
	立面3
	601.65
	3.90
	0.65
	0.21
	K≤2.50, SHGC≤0.48
	不满足

	西向
	立面4
	627.98
	3.90
	0.65
	0.23
	K≤2.50, SHGC≤0.48
	不满足

	综合平均
	
	2256.89
	3.90
	0.65
	0.25
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面
4.12.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	不满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
4.14 变形缝

本工程无此项围护结构
4.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1073
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	无可开启窗扇

	
	1076
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	无可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	不满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	368.04
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	659.22
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	601.65
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	627.98
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗屋顶比
	满足
	

	3
	天窗类型
	不满足
	可

	4
	屋顶
	不满足
	不可

	5
	外墙
	不满足
	不可

	6
	挑空楼板
	不满足
	可

	7
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	不满足
	可

	8
	外窗
	不满足
	不可

	9
	周边地面
	不满足
	不可

	10
	可开启窗扇
	不满足
	不可

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	不可


□说明：本工程围护结构热工指标存在不满足规定的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021围护结构热工性能权衡判断的规定，不可权衡，节能设计不满足要求。
 3 / 3

[image: image20.png]