[image: image26.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	便民商城

	设计编号：2025-CC




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	AAA工程建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB建筑设计研究院有限公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年10月5日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17756226623
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
建筑大样


96
围护结构


96.1
工程材料


106.2
围护结构作法简要说明


116.3
体形系数


116.4
窗墙比


126.5
天窗


126.6
屋顶


136.7
外墙


176.8
挑空楼板


176.9
地下车库与供暖房间之间的楼板


186.10
采暖与非采暖隔墙


186.11
外窗热工


226.12
周边地面


226.13
采暖地下室外墙


226.14
变形缝


226.15
可开启窗扇


237
围护结构概况


238
房间类型


238.1
房间参数表


238.2
作息时间表


249
系统类型


249.1
系统分区


249.2
热回收参数


2410
制冷系统


2410.1
默认冷源


2511
供暖系统


2511.1
默认热源


2612
空调风机


2612.1
独立新排风


2612.2
风机盘管


2613
照明


2614
插座设备


2715
计算结果


2715.1
负荷分项统计


2715.2
逐月负荷表


2815.3
逐月电耗


2915.4
全年能耗


3116
附录


3116.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


3116.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


3116.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


3216.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


3216.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	 便民商城  

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	计算建筑面积(m2)
	地上11254    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.8     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	55112.87

	计算建筑外表面积(m2)
	9116.33

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.65

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.86

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]—&AE —F9E —8ME

SFEEFRTIREE(C)

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]BEREBE(MI/n) WERES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


5 建筑大样

[image: image5.png]



西南轴侧图
[image: image6.png]



东北轴侧图
[image: image7.png]



前视图
[image: image8.png]



后视图
6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
7. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm
8. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
9. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	9116.33

	建筑体积(m3)
	55112.87

	体形系数
	0.17


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.000
	5476.95
	1515.50
	27384.76

	2
	4.800
	5776.69
	1824.14
	27728.12

	屋顶
	－
	－
	5776.69
	－

	合计
	9.80
	11253.64
	9116.33
	55112.87


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	54.00
	896.78
	0.06

	北向
	北-默认立面
	180.35
	901.33
	0.20

	东向
	东-默认立面
	189.36
	616.89
	0.31

	西向
	西-默认立面
	37.80
	616.89
	0.06


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C0609
	0.60×0.90
	1
	2
	0.54
	1.08
	54.00

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	1
	9
	2.52
	22.68
	

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	2
	12
	2.52
	30.24
	

	北向
	北-默认立面
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	71.27
	180.35

	
	
	C1521
	1.50×2.10
	2
	8
	3.15
	25.20
	

	
	
	C2424
	2.35×2.40
	2
	1
	5.64
	5.64
	

	
	
	C30509
	30.50×0.90
	2
	1
	27.45
	27.45
	

	
	
	C3121
	3.10×2.10
	1
	3
	6.51
	19.53
	

	
	
	C3421
	3.40×2.10
	1
	1
	7.14
	7.14
	

	
	
	C6712
	6.70×1.20
	1
	3
	8.04
	24.12
	

	东向
	东-默认立面
	BLMQ
	/
	2
	/
	/
	178.08
	189.36

	
	
	C2424
	2.35×2.40
	2
	2
	5.64
	11.28
	

	西向
	西-默认立面
	C1221
	1.20×2.10
	1
	7
	2.52
	17.64
	37.80

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	2
	8
	2.52
	20.16
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
6.5.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
6.6 屋顶
6.6.1 屋顶相关构造
6.6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.86[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32


6.6.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.86[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


6.6.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	5587.93
	0.973
	0.32
	3.54
	0.86

	屋顶防火隔离带构造一
	157.38
	0.027
	1.64
	3.05
	0.86

	合计
	5745.31
	1.000
	0.36
	3.53
	0.86


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.449
	4.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


6.7.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


6.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.383
	92.35
	35.37

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	115.00
	59.23

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	36.00
	18.54

	
	窗下口
	WD-1
	0.515
	26.40
	13.60

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	39.20
	1.59

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	79.68
	1.91

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.576
	23.70
	13.65

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	10.00
	0.02

	
	合计
	
	143.90

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.383
	78.25
	29.97

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	99.00
	50.99

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	92.05
	47.41

	
	窗下口
	WD-1
	0.515
	77.65
	39.99

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	59.20
	2.40

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	45.35
	1.09

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.576
	78.25
	45.07

	
	合计
	
	216.91

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.383
	28.45
	10.90

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	21.20
	10.92

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	9.50
	4.89

	
	窗下口
	WD-1
	0.515
	4.70
	2.42

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	49.20
	1.99

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	30.23
	0.73

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.576
	28.45
	16.39

	
	合计
	
	48.23

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.383
	65.55
	25.11

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	63.00
	32.45

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	18.00
	9.27

	
	窗下口
	WD-1
	0.515
	18.00
	9.27

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	58.80
	2.38

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.024
	60.30
	1.45

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.576
	5.40
	3.11

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	5.00
	0.01

	
	合计
	
	83.04

	总计
	
	492.08


6.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image9.png]s





	[image: image10.png]20

L







	门窗上口：WU-1
	窗下口：WD-1

	[image: image11.png]



	[image: image12.png]¥ L






	外墙－外墙：WO-1
	外墙－楼板：WF-1

	[image: image13.png]



	[image: image14.png]





	外墙－挑空楼板：WA-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image15.png]



	[image: image16.png]





6.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image18.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
6.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	763.91
	0.937
	0.39
	4.47
	0.65

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	51.03
	0.063
	1.64
	3.05
	0.65

	合计
	
	814.94
	1.000
	0.46
	4.38
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.46 + 143.90/814.94 = 0.64


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	629.76
	0.922
	0.39
	4.47
	0.65

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	52.95
	0.078
	1.64
	3.05
	0.65

	合计
	
	682.71
	1.000
	0.48
	4.36
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.48 + 216.91/682.71 = 0.80


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	388.39
	0.914
	0.39
	4.47
	0.65

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	36.35
	0.086
	1.64
	3.05
	0.65

	合计
	
	424.74
	1.000
	0.49
	4.35
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 48.23/424.74 = 0.60


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	544.09
	0.940
	0.39
	4.47
	0.65


	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	35.00
	0.060
	1.64
	3.05
	0.65

	合计
	
	579.09
	1.000
	0.46
	4.38
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.46 + 83.04/579.09 = 0.60


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2326.16
	0.930
	0.39
	4.47
	0.65

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	175.32
	0.070
	1.64
	3.05
	0.65

	合计
	
	2501.48
	1.000
	0.47
	4.37
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.47 + 492.08/2501.48 = 0.67


6.8 挑空楼板
6.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42


6.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
6.10 采暖与非采暖隔墙
6.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90


6.11 外窗热工
6.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	80
	2.20
	0.41
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	BLMQ

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	18
	2.20
	0.41
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	C2424，C1221，C0609，C1521，C30509，C3121，C3421，C6712

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)


6.11.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
6.11.2.1 平板外遮阳
[image: image19.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


6.11.2.2 固定百叶外遮阳
[image: image20.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


6.11.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0609
	1
	2
	0.54
	1.08
	18
	2.200

	2
	C1221
	1
	9
	2.52
	22.68
	18
	2.200

	3
	C1221
	2
	12
	2.52
	30.24
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	54.00
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	2
	/
	/
	71.27
	80
	2.200

	2
	C1521
	2
	8
	3.15
	25.20
	18
	2.200

	3
	C2424
	2
	1
	5.64
	5.64
	18
	2.200

	4
	C30509
	2
	1
	27.45
	27.45
	18
	2.200

	5
	C3121
	1
	3
	6.51
	19.53
	18
	2.200

	6
	C3421
	1
	1
	7.14
	7.14
	18
	2.200

	7
	C6712
	1
	3
	8.04
	24.12
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	180.35
	立面平均传热系数
	2.200


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BLMQ
	2
	/
	/
	178.08
	80
	2.200

	2
	C2424
	2
	2
	5.64
	11.28
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	189.36
	立面平均传热系数
	2.200


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1221
	1
	7
	2.52
	17.64
	18
	2.200

	2
	C1221
	2
	8
	2.52
	20.16
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	37.80
	立面平均传热系数
	2.200


6.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C0609
	1
	2
	0.54
	1.08
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.268
	0.110

	2
	C1221
	1
	9
	2.52
	22.68
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.154~0.160
	0.063~0.066

	3
	C1221
	2
	12
	2.52
	30.24
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.908~0.915
	0.373~0.376

	立面总面积(㎡)
	54.00
	立面平均综合太阳得热系数
	0.240


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	2
	/
	/
	71.27
	80
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.683~0.854
	0.281~0.351

	2
	C1521
	2
	8
	3.15
	25.20
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.930
	0.382

	3
	C2424
	2
	1
	5.64
	5.64
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.946
	0.389

	4
	C30509
	2
	1
	27.45
	27.45
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.925
	0.380

	5
	C3121
	1
	3
	6.51
	19.53
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.190~0.191
	0.078~0.079

	6
	C3421
	1
	1
	7.14
	7.14
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.192
	0.079

	7
	C6712
	1
	3
	8.04
	24.12
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.252~0.253
	0.104~0.104

	立面总面积(㎡)
	180.35
	立面平均综合太阳得热系数
	0.280


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	BLMQ
	2
	/
	/
	178.08
	80
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.981
	0.403

	2
	C2424
	2
	2
	5.64
	11.28
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.943
	0.388

	立面总面积(㎡)
	189.36
	立面平均综合太阳得热系数
	0.402


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1221
	1
	7
	2.52
	17.64
	18
	0.411
	固定百叶外遮阳0
	0.202
	0.083

	2
	C1221
	2
	8
	2.52
	20.16
	18
	0.411
	窗洞自遮阳100
	0.935
	0.384

	立面总面积(㎡)
	37.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.244


6.11.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	54.00
	2.20
	0.24
	0.06

	北向
	北-默认立面
	180.35
	2.20
	0.28
	0.20

	东向
	东-默认立面
	189.36
	2.20
	0.40
	0.31

	西向
	西-默认立面
	37.80
	2.20
	0.24
	0.06

	综合平均
	
	461.51
	2.20
	0.32
	0.15


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.12 周边地面
6.12.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.446

	保温材料层R
	0.61


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
6.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
6.14 变形缝

本工程无此项围护结构
6.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	密集办公室
	外窗
	C1221
	0.50
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C3121
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C3421
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C3121
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C3121
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C6712
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C6712
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C6712
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C1221
	0.50
	


7 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	0.36
3.53

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	0.67
4.37

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.42
2.43

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.06
	2.20
	0.24

	
	北向
	北-默认立面
	0.20
	2.20
	0.28

	
	东向
	东-默认立面
	0.31
	2.20
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.06
	2.20
	0.24


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	11118.28
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


10 制冷系统
10.1 默认冷源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动, NACAcSys


10.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


10.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


10.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


10.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	378
	438
	95
	4.00
	4292
	5125
	1314

	20~40
	1515
	9
	368
	4.12
	88
	105
	27

	40~60
	2495
	10
	577
	4.33
	98
	117
	30

	60~80
	7989
	23
	1698
	4.71
	225
	269
	69

	80~100
	17726
	39
	3545
	5.00
	382
	456
	117

	>100
	955577
	863
	86300
	－
	8457
	10097
	8630

	合计
	985681
	1382
	92582
	
	13544
	16169
	10187


11 供暖系统
11.1 默认热源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


11.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	296479
	0.78
	0.92
	50755.97
	140989


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36
11.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


11.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	25341
	833
	9746

	40
	400
	11.7
	0.0293
	81793
	266
	3112

	60
	600
	11.7
	0.0195
	82236
	167
	1954

	80
	800
	11.7
	0.0146
	57692
	84
	983

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	49417
	49
	573

	综合
	296479
	1399
	16368


12 空调风机
12.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	83680
	0.24
	20083
	2040
	40970

	合计
	40970


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	66944
	0.8
	0.24
	16067
	2040
	32776

	合计
	32776


12.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2657
	1063

	合计
	1063


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-卫生间
	16.06
	3
	33
	535

	商场-密集办公室
	13.44
	2
	11157
	149955

	商场-空房间
	0.00
	2
	1
	0

	总计
	150491


14 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-卫生间
	47.45
	3
	33
	1581

	商场-密集办公室
	47.00
	2
	11157
	524398

	商场-空房间
	0.00
	2
	1
	0

	总计
	525979


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-13.09
	19.94
	0.78
	-33.98
	—
	0.00
	-26.35

	供冷(kWh/㎡)
	10.06
	38.66
	1.61
	38.14
	-0.88
	0.00
	87.59


[image: image21.png]30

20

10

-10

-20

-30

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image22.png]45

35

30

25

20

15

10

BEESHTA(Wh/nT)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	136839
	0
	1838.140
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	32031
	0
	1030.515
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	7541
	0
	832.170
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	68397
	0.000
	--
	1094.080
	5月20日16时

	6月
	0
	180135
	0.000
	--
	1321.139
	6月28日10时

	7月
	0
	357398
	0.000
	--
	2079.673
	7月18日10时

	8月
	0
	257129
	0.000
	--
	1570.732
	8月2日15时

	9月
	0
	122622
	0.000
	--
	1453.120
	9月6日16时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	22948
	0
	923.295
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	97120
	0
	1230.689
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image23.png]400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

50000

ZRLmEEK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10 1

12

nEEER
WEESER





[image: image24.png]2500

2000

1500

1000

50

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12

ETEE
WS TRTEEE




15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	6.22
	0.86
	1.18
	4.11
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	1.68
	0.67
	0.91
	3.18
	
	
	

	3
	0.00
	0.47
	0.43
	1.12
	3.93
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.12
	3.93
	
	
	

	5
	1.28
	0.00
	0.51
	1.18
	4.11
	
	
	

	6
	2.63
	0.00
	0.74
	1.02
	3.55
	
	
	

	7
	3.30
	0.00
	0.90
	1.23
	4.30
	
	
	

	8
	3.10
	0.00
	0.86
	1.18
	4.11
	
	
	

	9
	1.46
	0.00
	0.39
	1.07
	3.74
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.07
	3.74
	
	
	

	11
	0.00
	1.11
	0.43
	1.12
	3.93
	
	
	

	12
	0.00
	4.50
	0.86
	1.18
	4.11
	
	
	

	合计
	11.77
	13.98
	6.65
	13.37
	46.74
	0.00
	0.00
	0.00


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	87.59
	

	
	耗热量
	26.35
	

	
	冷热合计
	113.93
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	8.23
	

	
	冷却水泵
	1.20
	

	
	冷冻水泵
	1.44
	

	
	冷却塔
	0.91
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	11.77
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	12.53
	

	
	供暖水泵
	1.45
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	13.98
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	6.55
	

	
	风机盘管
	0.09
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	6.65
	

	照明电耗(El)
	13.37
	

	插座设备电耗(Ej)
	46.74
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	92.52
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image25.png]m AR
- PR
= AL
w B HFE
=B
m iR





16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image26.png]