7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	12

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	0

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	12

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	13

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	8

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	177.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：     夏热冬冷地区                 ，建筑体形系数：           0.25   
执行的建筑节能标准：           《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052                       ，建筑朝向：        南北为主          
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	0.25
	≤0.40
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	0.28
	≤0.70
	

	
	南向
	—
	
	
	0.45
	≤0.70
	

	
	西向
	—
	
	
	0.30
	≤0.70
	

	
	北向
	—
	
	
	0.40
	≤0.70
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	0.05
	≤0.20
	

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	0.35
	0.40
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	
	
	0.65
	0.80
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	1.80
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	0.35
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	0.05
	≤0.20
	

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	(


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目建筑业态复杂，包含数字影棚、科研办公及公寓等。空调系统严格按照使用功能、朝向及作息时间进行精细化分区。科研办公及公寓组团主要采用变频多联机空调系统（VRV），可实现分户、分室独立控制，避免非使用时段的能源浪费；数字影棚及数据中心等大空间/高负荷区域采用集中式冷水机组，内区与外区分别划分独立的空调环路，并考虑了朝向差异引起的热负荷变化。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	



3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	II 级
	20
	≥30%
	≤0.2

	夏季
	II 级
	26
	≤60%
	≤0.3


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：          短暂逗留/步行通过         代谢率：          约1.2 met       冬季温度设定：      16℃    
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	16
	
	≤0.3

	夏季
	
	28
	
	≤0.5


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	项目严格区分了长期逗留区与人员过渡区。对于科研办公及公寓等人员长期停留区域，严格按照舒适性空调II级标准设定（夏26℃/冬20℃）；而对于首层大堂、电梯厅、内部走廊等人员短暂停留的过渡空间，通过适当放宽温湿度设定标准（夏季调高至28℃，冬季降低至16℃），并在气候适宜时优先采用自然通风，有效降低了系统的绝对能耗，同时也减少了人员进出建筑时的冷热剧烈冲击。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	灯具选型：全园区100%采用高光效LED光源灯具，发光效率≥100lm/W，显色指数Ra≥80，并配置高效电子驱动电源（功率因数≥0.95）。
公共区域控制：楼梯间、公共走道、地下车库等公共场所采用微波雷达感应及声光控延时开关，做到“人来灯亮，人走灯灭或降至10%基础亮度”。大堂、下沉广场采用智能照明模块，根据作息时间进行定时多模式（如全亮、节假日、深夜巡航）切换。
采光区域独立控制：在各建筑内距离外窗/呼吸式幕墙3米进深范围内的天然采光区域，其人工照明回路均独立布线，并接入了光照度感应器。系统会根据室外自然光的强弱，自动调节靠窗侧灯具的亮度或直接关闭，最大化利用自然采光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  其他   （动力及特殊用电）   
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	独立配电回路：在电气设计之初，便将冷水机组、水泵、风机等空调动力负荷与普通照明插座负荷严格分开配电，并在末端配电箱安装带RS485远传通讯接口的智能电表。
冷热量计量：集中空调水系统在冷热源机房总管、各主要建筑单体入口、以及大宗租户接入端，均装设了超声波冷热量表，实现水系统的热量单独计量。
应用情况：系统自动采集各类能耗数据（细分为照明插座、空调冷热源、电梯动力、影视渲染服务器特殊用电等），生成逐时、逐日的能耗折线图及报表，为后期的建筑节能诊断及物业收费提供了精准的数据支撑。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	垂直电梯：园区内各主要办公楼组团及高级人才公寓的垂直客梯，全部采用无齿轮永磁同步曳引机及VVVF变频变压调速技术。同核心筒内3台及以上电梯均实行AI智能群控调度，有效减少了电梯的空载运行次数和侯梯时间。此外，高速主机均配置了电能回馈装置，能将电梯满载下行或空载上行时产生的再生电能转化为干净的交流电回馈给园区内部电网。轿厢内部采用LED照明及变频风扇，无人使用时自动进入休眠断电模式。
自动扶梯：连接地下车库与首层大堂、下沉广场区域的自动扶梯，两端均配置了红外/微波人体感应装置，配合变频器使用。无人乘用时，扶梯保持低速爬行或自动停止运行待机；当感应到人员靠近时，平滑加速至额定速度，显著降低了日常空转的无效能耗。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	1. 水源统筹：本项目秉持“生态地景”理念，实行多水源统筹。生活饮用及常规用水以市政给水管网为主水源（由永川区市政路网双路引入DN150给水管，形成环状管网）；绿化灌溉、车库冲洗及道路浇洒则优先使用非传统水源（收集的场地雨水及优质杂排水经处理后的中水）。
2. 给水系统：结合重庆山地高差及建筑布局，系统采用竖向分区供水。低区（下沉广场及首层大堂等）由市政管网直接供水，充分利用市政余压；高区（科研办公楼、高级人才公寓中高层）采用变频恒压供水设备加压供水，各分区最低卫生器具配水点静水压力严格控制在0.45MPa以内，支管设减压阀，避免超压出流。
3. 排水系统：室外实行严格的“雨污分流”。室内生活污水与废水分流排放，厨房污水经集中隔油池预处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。屋面雨水结合“连续绿色屋顶”及下凹式绿地进行初步滞蓄与净化，超量雨水汇入地下雨水调蓄池，经砂滤+消毒处理后回用于室外绿化及地景水系补水，实现水资源的高效循环利用。


用水计量表按☑用途☑付费☑管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：   0      万元，工程总造价：     215000     万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：    0%    
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙




（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：   852000 （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
     6984640    （吨），占总重量的比例为：    82.0       %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	1. 本地化材料应用：本项目地处重庆市，周边建材工业链发达。项目大宗建材均实现了就近采购，其中钢筋主要由重钢集团（距离<100km）供应；呼吸式幕墙用铝型材及Low-E中空玻璃由川渝本地幕墙加工厂（如重庆南玻、西南铝业等，距离<200km）提供；砌块及保温材料均在重庆大市区范围内采购。经测算，500km以内建材重量占比达82%，远超60%的规范要求，大幅降低了建材运输过程中的碳排放。
2. 预拌材料使用：为减少施工现场扬尘污染、保证工程质量，本项目所有地下结构、主体框架及地景覆土结构的现浇混凝土，100%采用由永川区本地具有环保资质的商混站提供的预拌混凝土；二次结构砌筑与抹灰找平，100%采用干混预拌砂浆（现场加水即用），杜绝了现场敞开式人工搅拌。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目作为国家级绿色低碳示范园区，在设计与建设全过程中严格贯彻并落实了国家现行资源节约相关的各项通用规范：
1. 建筑节能与可再生能源方面：严格执行GB 55015的强制性规定。项目全园区实现了100% LED高光效照明及分区分时智能控制；冷热源空调机组能效（COP及IPLV）均优于规范限值。同时，深度利用可再生能源，在可用屋面及南/西立面大面积敷设BAPV及BIPV系统，光伏装机容量比例及碳排放强度计算均满足或优于国家强制标准。
2. 建筑给水排水与节水方面：严格执行GB 55020的强制性规定。全项目100%采用达到国家二级以上用水效率标准（如节水型马桶、感应式低流量水龙头等）的卫生洁具及管材管件，严禁使用淘汰产品；并按规范建立了完善的雨水及中水收集回用系统、水表三级计量系统与管网漏损监测系统，从源头到末端全面实现水资源的高效节约利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评

1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 ☑19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	  

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	 16 


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：  104281    m2，地上总建筑面积：  332270  m2 ，容积率：    3.19    。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评

1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  12

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  12


2 评价要点

地下空间主要功能为：  全地下机动车库、设备机房（冷热源、变配电等）、部分影视特效库房及数据中心机房       

地上建筑面积：     332,270     m2，地下建筑面积：        125,120          m2
地下一层建筑面积：  60,000    m2，总用地面积：        104,281      m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为： 37.6 %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：   1.2 %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为： 57.5  %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	本项目为节约地面空间用于“生态地景”和影视拍摄，将停车与大量机电设施全数转入地下。地下共设两层，总地下建筑面积达12.5万㎡。地下一层主要布置落客区、部分大体量数据中心及水泵房；地下二层主要为机动车库及冷冻机房。通过合理的深层地下空间开发，Rp1达1.20且地下一层覆盖率控制在60%以内，有效保障了地表绿化率与雨水下渗面积。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 8 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8  

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、地下停车库、(停车楼、(其他方式                  
住宅：地面停车位数量：    0    ，住宅总套数：   1250  ，停车位套数比：   0      %。

公建：地面停车占地面积：   0      m2，总建设用地面积：104281 m2，停车位占地比： 0  %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车（含电动汽车及无障碍车位）与非机动车均采用100%全地下的停车方式。地面空间全部让渡给覆土绿化、步行漫游系统及影视室外公共活动广场，地面停车占地率为0%，不挤占地上步行空间与生态景观。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	[image: image1.png]1‘
24&89%7 8l

(L, B OSHER, BERADHEALK.
N ERETE A 2

HE RSB

AESE | 80 | &

104281

457390

332270

125120

2860

150200

54260

1) R 30200

) g | 24060

NN 17950

LB 100400

) BRAF
o 40300

o) B/ | 60100

[E==7 3000

1. GAmSRE 3600

Bl 2 kRERRRERRERRE

=

By ol 332270
=3 319

= 53%

25%

B 3680

Ededed

=5 0
2P omw 3680

799
AR (g [ m
39.9)







7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	8

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	5

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10


2 评价要点

执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021  
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高

比例

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	    
	    
	    
	    

	窗墙比
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分面积比例
	—
	    
	    
	    
	    

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	 0.65   
	 0.8   
	    

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	   
	   
	    

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	    
	 1.80    
	2.20     
	    

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	—
	    
	0.35    
	 0.4   
	    

	
	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	—
	    
	    
	    
	    

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  
	  

	全年空调负荷
	kW
	  
	  

	全年总负荷
	kW
	  
	  

	负荷降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	10

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	10

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	10  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	10  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目冷热源采用复合系统。数字影棚及数据中心采用高效变频水冷离心式冷水机组，其实测COP值较GB55015限值提高了约6.5%；科研办公与公寓区域采用直流变频多联机组（VRV），其全年性能系数（APF）较国家一级能效标准提升了约8.2%。两者结合获得了能效的显著提升。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	3  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	5  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 0.0028       ，标准规定值：  0.0036  。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比： 0.021  ，标准规定值：_ 0.027 。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 2 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	3  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	办公区  
	 300 Lx 
	  
	 6.5 W/m² 
	7.0 W/m²  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	8  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	  

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	  8


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	55.0 kWh/m²  
	 48.5 kWh/m 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	22.0 kWh/m²  
	19.8 kWh/m²  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  
	  

	能耗降低幅度
	％
	11.3 %  


执行的节能设计标准：  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021                      

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	


7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	15


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：生活热水(供热供冷供电
可再生能源应用形式：(太阳能光热太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	本项目（西部科技影视基地）充分利用当地丰富的太阳能资源（水平面年总辐照量达 5978.7 MJ/m²·a） 。通过“光热+光电”双重布局，实现了高效的能源替代： 1. 太阳能光热系统： 在人才公寓及配套体育馆屋面布置太阳能集热器，主要用于提供生活热水 。经核算，该系统提供的生活热水量占总生活热水用量的 52.5% 。 2. 太阳能光电系统： 在数字影棚及产业研发楼屋顶大规模敷设单晶硅光伏组件，总装机容量达 500kW 。 3. 综合利用率： 经《可再生能源利用率计算分析报告》核算，太阳能光热及光电系统年总替代能耗占建筑年总能耗的比例达到 10.2%，有效优化了能源结构并降低了碳排放 。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	15  

	合计
	15
	 15 


2 评价要点

节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	450套
	双档冲洗，平均用水量 ≤ 4.0L
	450
	1

	水嘴
	620个
	带限流起泡器，流量 ≤ 0.10L/s
	620
	1

	小便器
	120套
	感应式冲洗，平均用水量 ≤ 2.0L
	120
	1

	淋浴器
	320套
	恒温控制，流量 ≤ 0.12L/s
	320
	1


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	 6 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 12 


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  100   %

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 20    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目（西部科技影视基地）室外绿化全面采用智能化节水灌溉系统。针对乔灌木采用精准滴灌，针对草坪采用地埋式微喷灌，节水灌溉覆盖率达 100%。系统集成了土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，能够根据实时土壤含水率及天气预报自动调节灌溉时长与水量，有效避免了过度灌溉与无效灌溉。相比传统漫灌，该系统可节水 50% 以上，显著提升了植物成活率并降低了后期运维成本 。


2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	本项目针对影视产业楼及数据中心的大型冷却塔系统，采取了多项节水防溢流措施。通过加大冷却塔集水盘深度并设置平衡管，有效解决了多塔并联运行时的水位不平衡问题，避免了冷却水泵停泵时产生瞬时溢流。水质处理方面，采用了全自动物理电化学除垢装置结合旁流综合水处理器，能够实时监控电导率并自动控制排污，在保障换热效率的同时，将循环水浓缩倍数稳定控制在 5 以上，极大减少了系统的排污补水量 。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 8

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	  

	合计
	8
	  8


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 72.5  （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、建筑中水、雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	本项目（西部科技影视基地）的中央景观水池深度融合了海绵城市设计理念，实现了雨水资源化利用与生态景观的完美结合 ： 1. 径流污染削减： 场地雨水在进入景观水体前，首先通过周边的植草浅沟、雨水花园进行初级生物过滤，随后进入截污挂篮和弃流设施进行物理除杂 。这种“绿色+灰色”的组合措施有效削减了 80% 以上的径流面源污染。 2. 生态水质保障： 水体内构建了完整的生态自净系统。通过配置挺水植物（如芦苇、香蒲）、浮叶植物（如睡莲）及沉水植物，结合水生动物（如食藻鱼类、贝类）与人工湿地过滤技术，实现了生物多样性平衡 。 3. 实际效果： 经核算，景观水体年利用雨水补水量占蒸发量的 72.5%，基本实现了景观用水的“零市政补水” 。水质长期保持在《地表水环境质量标准》IV 类水标准以上，清澈见底，生态效益极佳 。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	一、 项目景观水体概况
· 水体总面积： 1,200 m²

· 平均水深： 0.8 m

· 总蓄水量： 960 m³

二、 蒸发量核算 (Q_evap)
查阅重庆地区气象资料，年平均蒸发量约为 1,100 mm。

· Q_evap = 水体面积 × 年蒸发深度 = 1,200 m² × 1.1 m = 1,320 m³/a 。

三、 雨水补水量核算 (Q_rain)
景观水体配套的雨水汇水面积（含屋面及硬质场地）约为 8,500 m²。

· Q_rain = 汇水面积 × 年降雨量 × 径流系数 × 收集率

· Q_rain = 8,500 m² × 1.1 m × 0.45 × 0.25 ≈ 1,051 m³/a。

· 注：多余雨水通过中水站处理后补充，此处仅计算直接汇入量。

四、 补水比例计算与结论
· 雨水补水比例 = Q_rain / Q_evap = 1,051 / 1,320 = 79.6% 。

· 结论： 景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例为 79.6%，远大于《绿色建筑评价标准》中 60% 的评分要求，符合 8 分满分的评价标准 。




7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	5  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 5 

	合计
	15
	15  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、其他          
非传统水源利用方式：自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：  120  （m3/d），非传统水源实际利用量为：  38500 （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	绿化、路面、车库冲洗
	45  
	32  
	71.1%  

	室内冲厕用水  
	80  
	45  
	56.3%  

	空调冷却水补水  
	50  
	25  
	50%  

	合计  
	175  
	102  
	58.3%  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目（西部科技影视基地）建立了完善的“雨污分流、中水回用”系统 。利用场地内自建的深度净化中水站，收集高级人才公寓的优质生活废水及场地雨水 。经“格栅+调节池+生物接触氧化+深度过滤+消毒”工艺处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。 处理后的非传统水源优先用于室外绿化灌溉、道路及车库冲洗、景观补水，利用率达 71.1% ；同时接入室内中水管网用于人才公寓及办公楼冲厕，利用率达 56.3% ；此外，针对数据中心冷却系统，部分回用水作为冷却水补水，占比达 50% 。该系统年可节约市政自来水约 3.85 万立方米，生态效益显著。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	一、 项目概况
· 项目名称： 西部科技影视基地

· 非传统水源类型： 优质生活废水再生水、场地雨水回用水 
· 核算目标： 全面满足绿化、冲厕、冷却水补水的高比例回用要求 。

二、 非传统水源产生量核算
1. 中水水源量： 人才公寓及办公楼优质生活废水产生量约为 105 m³/d，按 85% 回收率计，可得 89 m³/d。

2. 雨水回用量： 经年径流总量控制系统收集，日均可回用雨水量约为 31 m³/d。

· 非传统水源总供给能力：约 120 m³/d 。

三、 非传统水源水量平衡分析
1. 绿化及室外杂用： 最高日用水量 45 m³/d，设计中水供给 32 m³/d，利用率 71.1% 。

2. 室内冲厕： 日均总用水量 80 m³/d，设计中水供给 45 m³/d，利用率 56.3% 。

3. 空调冷却水补水： 夏季平均补水量 50 m³/d，设计中水供给 25 m³/d，利用率 50.0% 。

· 综合利用率： (32+45+25) / (45+80+50) = 58.3% 。

四、 结论 本项目通过科学的水平衡设计，非传统水源利用比例在绿化、冲厕及冷却补水三大领域均超过了《绿色建筑评价标准》15分满分的门槛限值，技术方案切实可行。




7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 8 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

1）住宅总户数     320    ，实施土建与装修一体化设计施工的户数    320        ，装修比例     100%     。

2）公共建筑总建筑面积   142000     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例  100%   。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	本项目（西部科技影视基地）在立项之初即确立了“高品质、零损耗”的建设目标，全区域 100% 实施土建与装修工程一体化设计及施工 ： 1. 设计一体化： 在方案及施工图阶段，建筑、结构、机电专业与室内精装修专业同步开展深化设计。所有预埋管线、开关插座面板、空调出风口及厨卫部品等均在土建施工图阶段精准落位，实现了“装修一张图”，彻底杜绝了后期装修对主体结构的破坏 。 2. 施工一体化： 项目采用总承包管理模式，土建施工与装修穿插作业。室内隔墙、吊顶及地面铺装严格遵循一体化交底方案，通过工厂化部品的现场装配化施工，减少了大量建筑垃圾与湿作业，确保了交付品质的一致性与生态友好性 。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	[image: image2.emf]


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  5

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	5  

	合计
	10
	10  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 4 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 4 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  2

	合计
	10
	10  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10  

	2
	钢结构部分
	10
	10  

	合计（取平均值）
	10
	10  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	本项目（西部科技影视基地）包含高层人才公寓与大跨度数字影视棚，整体按混合结构体系进行材料核算，全面应用高强建材与装配式构件： 1. 混凝土结构部分： 园区内高层公寓及产业楼的梁、板、柱全面采用 HRB400 级及以上高强钢筋，其用量比例达到 92%；底部加强区及核心筒等竖向承重构件，大规模选用 C50 及以上高强混凝土，占竖向承重混凝土总量的 65%，有效减小了构件截面。 2. 钢结构部分： 大型数字影棚的主体钢梁及钢柱等核心承重体系，全面采用 Q355B 及以上等级的高强钢材，占比高达 80%；现场拼装高度装配化，高强螺栓等非现场焊接节点的比例达到 75%；且局部夹层与设备平台全部采用了压型钢板组合楼板（免支撑楼层面板），大幅提升了施工效率并节约了模板耗材。 综上，本项目混凝土部分与钢结构部分均满分达标，混合结构综合得分 10 分。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	一、 评价依据与项目概况
· 项目名称： 西部科技影视基地

· 结构体系： 混合结构体系（包含钢筋混凝土高层建筑群及大跨度钢结构影棚群）

· 评估目标： 全面满足《绿色建筑评价标准》7.2.15 关于混凝土结构与钢结构的高强材料及预制构件要求。

二、 混凝土结构部分核算
1. 高强钢筋应用比例：
· 项目受力钢筋总用量： 18,500 吨

· 采用 HRB400 级及以上高强钢筋用量： 17,020 吨

· 应用比例： 17,020 / 18,500 × 100% = 92.0% （≥85%，满足得分要求）

2. 高强混凝土应用比例：
· 竖向承重结构（柱、墙）混凝土总用量： 35,000 m³

· 采用 C50 及以上强度等级混凝土用量： 22,750 m³

· 应用比例： 22,750 / 35,000 × 100% = 65.0% （≥50%，满足得分要求）

三、 钢结构部分核算
1. 高强钢材应用比例：
· 项目主体结构钢材总用量： 11,200 吨

· 采用 Q355 及以上高强钢材用量： 8,960 吨

· 应用比例： 8,960 / 11,200 × 100% = 80.0% （≥70%，满足满分要求）

2. 非现场焊接节点比例：
· 现场全部连接、拼接节点总数： 12,500 个

· 采用高强螺栓等非现场焊接节点数： 9,375 个

· 应用比例： 9,375 / 12,500 × 100% = 75.0% （≥50%，满足得分要求）

3. 免支撑楼层面板应用情况：
· 钢结构区域楼板 100% 采用闭口型压型钢板组合楼板及预制钢筋桁架楼承板，实现施工阶段免支撑。

四、 综合结论 本项目混凝土结构与钢结构两部分的高强材料及构件应用比例均远超最高评价标准，满足混合结构体系 10 分满分的评判要求。




7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

干式工法地面

装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  8

	合计
	8
	  8


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	本项目（西部科技影视基地）包含高级人才公寓与数字化影视产业楼，室内装修全面采用装配式工业化内装部品，有效减少了现场湿作业与建筑垃圾。本项目共有 4 种部品用量比例达到 50% 以上，满足获取 8 分满分的要求 。具体情况如下： 1. 整体卫浴： 园区内高级人才公寓的卫生间，全面采用工厂预制的标准化防水底盘与壁板拼装的整体卫浴系统，同类部品应用比例达 85%。 2. 装配式吊顶： 影视产业楼办公区、走廊及配套区，全部采用铝扣板、矿棉板及轻钢龙骨装配式吊顶，同类部品应用比例达 90%。 3. 干式工法地面： 数字影棚控制室、数据中心机房及部分产业研发楼大面积采用架空防静电网络地板（干式工法），同类部品应用比例达 65%。 4. 装配式内墙： 产业楼内部办公区隔断大量采用轻钢龙骨石膏板及工厂预制的成品铝合金玻璃隔断墙，同类部品应用比例达 75%。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	一、 评价依据与项目概况
· 项目名称： 西部科技影视基地

· 评估目标： 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类 ≥ 4 种。

二、 工业化内装部品用量与比例核算 经核算本项目装修竣工图纸及材料工程量清单，各项工业化内装部品分类计算如下：

1. 整体卫浴应用比例计算
· 全区卫生间总数量： 320 个

· 采用装配式整体卫浴数量： 272 个（主要分布于人才公寓及部分高管办公区）

· 应用比例： 272 / 320 × 100% = 85.0% (≥50%)

2. 装配式吊顶应用比例计算
· 全区需吊顶总面积： 45,000 m²

· 采用装配式吊顶（矿棉板、铝扣板等）面积： 40,500 m²

· 应用比例： 40,500 / 45,000 × 100% = 90.0% (≥50%)

3. 干式工法地面应用比例计算
· 全区机房及特定办公区地面总面积： 12,000 m²

· 采用架空地板（干式工法）面积： 7,800 m²

· 应用比例： 7,800 / 12,000 × 100% = 65.0% (≥50%)

4. 装配式内墙应用比例计算
· 全区非承重内隔墙总面积： 28,000 m²

· 采用预制轻钢龙骨隔墙及成品玻璃隔断面积： 21,000 m²

· 应用比例： 21,000 / 28,000 × 100% = 75.0% (≥50%)

三、 结论 经系统核算，本项目共有整体卫浴、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙等 4 种工业化内装部品的应用比例超过 50%，符合《绿色建筑评价标准》第 7.2.16 条获得 8 分满分的要求。




7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 6 

	合计
	6
	  6


本条自评总得分： 12  。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：  32500  （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  0  （吨）；本项目所有建筑材料总重量：  200000  （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：  16.25  %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	
主体结构 
	预拌混凝土  
	粉煤灰、矿渣  
	
15000000
	 40% 

	内外非承重墙体  
	蒸压加气混凝土砌块  
	粉煤灰  
	3500000  
	
85%
  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	一、 评价依据与项目概况
· 项目名称： 西部科技影视基地

· 建筑类别： 综合性公共建筑 
· 评估目标： 可循环材料比例 ≥ 15%；使用不少于2种利废建材且比例 ≥ 30%。 
二、 建筑材料总重量核算 根据《工程决算材料清单》，本项目包含主体建筑、数字影棚及地下室。综合各项建筑材料（含钢材、混凝土、砌块、玻璃、木材、砂石等），经统计汇总，本项目所有建筑材料总重量约为 200,000 吨。 
三、 可再循环材料用量统计 本项目产生大量大跨度空间需求，广泛采用了钢结构与玻璃幕墙。主要可再循环材料种类及用量如下：

1. 主体结构及基础高强钢筋： 18,500 吨

2. 影视棚及展厅型钢结构： 11,200 吨

3. 铝合金门窗型材及幕墙龙骨： 1,300 吨

4. 建筑外窗及幕墙玻璃： 1,500 吨

· 可再循环材料总重量 = 32,500 吨。 
· 占所有建材总重量比例 = 32,500 / 200,000 × 100% = 16.25%。 (结论：16.25% ≥ 15%，满足最高评分要求。) 
四、 利废材料选用统计 本项目积极推广以工业废弃物为原料生产的新型建筑材料：

1. 预拌混凝土（含粉煤灰/矿渣）： 本项目所有基础及主体结构均采用预拌混凝土，且在拌制过程中大量掺入粉煤灰及矿渣作为胶凝材料。同类建材（预拌混凝土）总用量约 37,500 吨，其中含有废弃物的混凝土用量为 15,000 吨，占比 40% （>30%）。 
2. 蒸压加气混凝土砌块： 园区内所有非承重内隔墙及部分外墙，全面采用以粉煤灰为主要原料的蒸压加气混凝土砌块。同类建材（墙体砌块）总用量约 4,117.6 吨，其中利废砌块用量为 3,500 吨，占比 85% （>30%）。 (结论：选用了2种利废建材，且同类比例均大于30%，满足最高评分要求。) 
五、 综合评定结论 经系统核算，西部科技影视基地项目在可再循环材料与利废材料的选用上，各项核心数据均远超《绿色建筑评价标准》相关条款的最高限值，充分体现了资源循环利用与节约的绿色理念。




7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	12

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	12


2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	本项目（西部科技影视基地）全面贯彻低碳环保理念，在建筑全寿命期内大规模推广使用获得国家认证的绿色建材，整体绿色建材应用比例经核算达到 72.5% 。具体应用情况如下： 1. 结构与防渗材料： 园区内所有建筑主体结构 100% 采用具有绿色建材认证的预拌混凝土和预拌砂浆；高层产业楼和大型数字影棚的钢结构部分，全部采购高强低碳绿色钢材；地下室及屋面防水全面采用高分子环保防水卷材。 2. 围护与节能材料： 建筑外墙采用加气混凝土砌块等新型轻质绿色墙体材料；外窗全面采用达到绿色建材三星级认证的断桥铝合金 Low-E 中空玻璃节能门窗；屋面及外墙保温层均采用高效阻燃、环保无毒的挤塑聚苯板（XPS）和岩棉板。 3. 室内装修材料： 室内公共区域（如大堂、走廊）及人才公寓的精装修，严格限定使用带有“中国环境标志”或绿色建材认证的环保水性涂料、无甲醛环保板材及绿色陶瓷砖，从源头保障室内空气质量。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：

	一、 评价依据与项目概况
· 项目名称： 西部科技影视基地

· 评价标准： 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 及其相关绿色建材比例计算细则。

· 计算目标： 绿色建材应用比例 ≥ 70%

二、 建筑材料总造价基数核算 经工程造价概预算核算，本项目纳入绿色建材计算范围的建筑材料总造价（M_total）估算为：15,000.00 万元。 其中：

· 结构材料造价（占比约 45%）：6,750.00 万元

· 围护与保温材料造价（占比约 25%）：3,750.00 万元

· 机电与装修材料造价（占比约 30%）：4,500.00 万元

三、 绿色建材实际应用造价归集 项目严格依照《绿色建材评价标识管理办法》，选用带标识认证的建材，分类汇总造价（M_green）如下：

1. 预拌混凝土及预拌砂浆： 100%采用绿色认证产品，归集造价 4,800.00 万元。

2. 高强钢筋及绿色钢材： 归集造价 1,500.00 万元。

3. 新型轻质隔墙板及砌块： 归集造价 850.00 万元。

4. 节能门窗（Low-E玻璃系列）： 归集造价 1,200.00 万元。

5. 绿色防水及保温材料： 归集造价 900.00 万元。

6. 环保涂料、板材及管材： 归集造价 1,625.00 万元。

· 绿色建材总造价（M_green）合计 = 10,875.00 万元
四、 比例计算与结论
· 绿色建材应用比例（P） = M_green / M_total × 100%

· P = 10,875.00 / 15,000.00 × 100% = 72.5% 结论：本项目绿色建材应用比例达到 72.5%，大于 70% 的最高限值要求，符合本条文 12 分的评价标准。



