公共建筑换气次数计算书

南宁群众艺术馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年01月 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 南宁群众艺术馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南宁 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  南宁群众艺术馆相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6054.57 | ㎡ |
| 总面积 | 6098.65 | ㎡ |
| 面积比例RR | 99.28 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[展览馆] | 1706.13 | 383.40 | 17.13 |
| 1015[会议室] | 108.40 | 24.36 | 3.72 |
| 1016[办公室] | 98.08 | 22.04 | 7.49 |
| 1017[大厅] | 1755.58 | 394.51 | 11.00 |
| 1018[观众厅] | 5421.97 | 1218.42 | 8.49 |
| 1020[化妆室] | 114.50 | 25.73 | 39.19 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[办公室] | 409.20 | 136.40 | 7.08 |
| 2003[办公室] | 290.16 | 96.72 | 7.69 |
| 2004[办公室] | 290.16 | 96.72 | 13.11 |
| 2015[大厅] | 1184.69 | 394.90 | 16.31 |
| 2016[办公室] | 73.08 | 24.36 | 14.74 |
| 2017[办公室] | 66.12 | 22.04 | 0.00 |
| 2019[观众厅] | 3655.26 | 1218.42 | 3.82 |
| 2021[化妆室] | 77.19 | 25.73 | 81.48 |
| 3层 |  |  |  |
| 2002[办公室] | 354.64 | 136.40 | 7.47 |
| 2003[办公室] | 251.47 | 96.72 | 7.54 |
| 2004[办公室] | 251.47 | 96.72 | 11.89 |
| 2016[办公室] | 63.34 | 24.36 | 7.20 |
| 2017[办公室] | 57.30 | 22.04 | 0.00 |
| 2018[大厅] | 1025.73 | 394.51 | 9.94 |
| 2019[观众厅] | 3167.89 | 1218.42 | 4.32 |
| 2021[化妆室] | 66.90 | 25.73 | 84.20 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为99.28%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[楼梯间] | M1521 | 西 | 0.28 |
|  |  | C1318 | 南 | -0.48 |
|  | 1002[展览馆] | C7418 | 南 | -0.42 |
|  |  | C7418 | 南 | -0.32 |
|  |  | C6118 | 南 | -0.27 |
|  |  | C1518 | 北 | 0.36 |
|  |  | C1518 | 北 | 0.36 |
|  |  | C1518 | 北 | 0.36 |
|  | 1003[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.24 |
|  | 1004[楼梯间] | M2a | 南 | -0.23 |
|  | 1006[卫生间] | C1618 | 南 | -0.24 |
|  | 1007[卫生间] | C1518 | 南 | -0.25 |
|  | 1008[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.58 |
|  | 1014[空房间] | C6 | 西 | 0.32 |
|  | 1016[办公室] | M1021 | 东 | -0.27 |
|  | 1017[大厅] | C1618 | 东 | -0.27 |
|  |  | MLQ1 | 东 | -0.27 |
|  |  | M1521 | 东 | -0.27 |
|  |  | C1518 | 东 | -0.27 |
|  | 1018[观众厅] | C8 | 西 | 0.37 |
|  |  | M1521 | 西 | 0.37 |
|  |  | M1521 | 西 | 0.23 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.35 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.37 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.37 |
|  | 1019[卫生间] | C1318 | 南 | 0.35 |
|  | 1020[化妆室] | C1318 | 南 | 0.36 |
|  |  | C1318 | 南 | 0.36 |
|  | 1035[楼梯间] | C2f | 北 | -0.24 |
|  | 1036[卫生间] | C1318 | 北 | -0.22 |
|  | 1037[卫生间] | C1318 | 北 | -0.39 |
|  | 1038[楼梯间] | C2f | 西 | -0.07 |
|  |  | M3 | 西 | -0.13 |
|  | 1040[走廊] | MQ26044 | 北 | -0.33 |
|  |  | 透光门-M1529 | 北 | -0.29 |
|  |  | 透光门-M1529 | 北 | -0.28 |
|  |  | 透光门-M1529 | 北 | -0.27 |
|  |  | MQ26044 | 东 | -0.27 |
|  |  | MQ26044 | 北 | -0.23 |
| 2层 | 2001[设备间] | C1318 | 南 | -0.51 |
|  | 2002[办公室] | C7418 | 南 | -0.42 |
|  | 2003[办公室] | C7418 | 南 | -0.33 |
|  | 2004[办公室] | C6118 | 南 | -0.28 |
|  | 2005[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.25 |
|  | 2008[卫生间] | C1518 | 南 | -0.24 |
|  | 2009[卫生间] | C1518 | 南 | -0.24 |
|  | 2010[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.75 |
|  | 2015[大厅] | C6118 | 东 | -0.26 |
|  | 2018[走廊] | C2018 | 西 | 0.41 |
|  | 2019[观众厅] | C3018 | 西 | 0.44 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.43 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.43 |
|  | 2020[卫生间] | C1318 | 南 | 0.34 |
|  | 2036[楼梯间] | C1318 | 北 | -0.24 |
|  | 2037[卫生间] | C1318 | 北 | -0.42 |
|  | 2038[卫生间] | C1318 | 北 | -0.40 |
|  | 2039[楼梯间] | C1318 | 西 | 0.07 |
|  | 2041[走廊] | MQ26026 | 东 | -0.26 |
|  |  | MQ24826 | 北 | -0.29 |
| 3层 | 2001[走廊] | C1318 | 南 | -0.50 |
|  | 2002[办公室] | C7418 | 南 | -0.43 |
|  | 2003[办公室] | C7418 | 南 | -0.33 |
|  | 2004[办公室] | C6118 | 南 | -0.29 |
|  | 2005[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.25 |
|  | 2008[卫生间] | C1518 | 南 | -0.24 |
|  | 2009[卫生间] | C1518 | 南 | -0.25 |
|  | 2010[楼梯间] | C1318 | 南 | -0.87 |
|  | 2018[大厅] | C6118 | 东 | -0.27 |
|  | 2019[观众厅] | C3018 | 西 | 0.35 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.33 |
|  |  | C3018 | 西 | 0.33 |
|  | 2020[卫生间] | C1318 | 南 | 0.19 |
|  | 2036[楼梯间] | C1318 | 北 | -0.25 |
|  | 2037[卫生间] | C1318 | 北 | -0.44 |
|  | 2038[卫生间] | C1318 | 北 | -0.40 |
|  | 2039[楼梯间] | C1318 | 西 | 0.25 |
|  | 3001[走廊] | C7218 | 西 | 0.35 |
|  | 3002[走廊] | MQ26026 | 东 | -0.26 |
|  |  | MQ24826 | 北 | -0.29 |