建筑可再生能源利用报告书 公共建筑

南宁群众艺术馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 标准依据	3

3 软件介绍	3

4 气象数据	4

4.1 逐日干球温度表	4

4.2 逐月辐照量表	4

4.3 峰值工况	4

5 太阳能资源	4

6 围护结构概况	5

7 房间类型	6

7.1 房间参数表	6

8 系统类型	6

8.1 系统分区	6

8.2 热回收参数	6

9 制冷系统	7

9.1 多联机/单元式空调能耗	7

10 供暖系统	7

10.1 多联机/单元式热泵能耗	7

11 空调风机	7

12 照明	7

13 插座设备	7

14 电梯	8

14.1 直梯	8

15 光伏发电	8

16 可再生能源利用	8

16.1 热泵空调	8

16.1.1 计算说明	8

16.1.2 地源/空气源利用	9

16.2 生活热水	9

16.2.1 计算说明	9

16.2.2 太阳能利用	10

16.2.3 地源/空气源利用	10

16.3 可再生发电	10

16.3.1 计算说明	10

16.3.2 计算结果	10

16.4 综合可再生利用率	11

16.4.1 计算说明	11

16.4.2 计算结果	11

建筑概况

| 工程名称 | 南宁群众艺术馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.00° | 东经：108.35° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上8159 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上10.1 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 30150.04 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 5636.14 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月05日15时 | 37.8 | 27.2 | 19.4 | 87.8 |
| 最冷 | 01月07日07时 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.5 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.39 D=3.19 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.39 D=3.50 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.72 D=1.96 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.26 | 2.50 | 0.35 |  |  |  |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.43 | 2.50 | 0.35 |  |  |  |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.47 | 2.50 | 0.35 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.13 | 2.50 | 0.35 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 25 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 4(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 办公室 | 25 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 4(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 化妆室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 5(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 2(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 35(m3/h.人) | 0(次/h) | 7(㎡/人) | 4(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 观众厅 | 25 | 20 | 35(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.75(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 1.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 2(W/㎡) | 10(W/㎡) |

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调(热泵) | 7194.52 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.00[全年能源消耗效率(APF)] | 1826330 | 365267 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.00[全年能源消耗效率(APF)] | 28333 | 5667 |

空调风机

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观演-会议室 | 18.98 | 1 | 26 | 501 |
| 观演-办公室 | 18.98 | 11 | 810 | 15378 |
| 观演-化妆室 | 23.73 | 3 | 84 | 1993 |
| 观演-卫生间 | 9.49 | 36 | 415 | 3942 |
| 观演-大厅 | 18.98 | 1 | 406 | 7697 |
| 博览-展览馆 | 15.12 | 1 | 392 | 5922 |
| 观演-楼梯间 | 17.52 | 29 | 393 | 6883 |
| 观演-空房间 | 0.00 | 1 | 29 | 0 |
| 观演-观众厅 | 47.45 | 3 | 3716 | 176311 |
| 观演-设备间 | 13.14 | 16 | 169 | 2219 |
| 观演-走廊 | 9.49 | 18 | 1616 | 15339 |
| 总计 |  |  |  | 236185 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观演-会议室 | 41.06 | 1 | 26 | 1084 |
| 观演-办公室 | 41.06 | 11 | 810 | 33270 |
| 观演-化妆室 | 41.06 | 3 | 84 | 3449 |
| 观演-卫生间 | 41.06 | 36 | 415 | 17056 |
| 观演-大厅 | 41.06 | 1 | 406 | 16652 |
| 博览-展览馆 | 35.25 | 1 | 392 | 13807 |
| 观演-楼梯间 | 43.80 | 29 | 393 | 17208 |
| 观演-空房间 | 0.00 | 1 | 29 | 0 |
| 观演-观众厅 | 41.06 | 3 | 3716 | 152577 |
| 观演-设备间 | 131.40 | 16 | 169 | 22188 |
| 观演-走廊 | 41.06 | 18 | 1616 | 66371 |
| 总计 |  |  |  | 343661 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1000 | 1.5 | 200 | 4 | 365 | 4 | 45575 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 45575 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12734，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 23.5 | 85 | 0.9 | 50135 |
| 总计 |  |  |  | 50135 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

| 类型 | 名称 | 年供热量 (kWh) | 年耗电量 (kWh) | 年可再生能源 利用量(kWh) | 采暖供热量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机 |  | 28333 | 5667 | 22667 | 80% |

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。

计算结果

| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 6.15 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |
|  | 合计 | 6.15 |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 223.86 | 223.86 |
| 耗热量 | - | 3.47 | 3.47 |
| 照明 | 28.95 | - | 75.27 |
| 电梯 | 5.59 | - | 14.52 |
| 生活热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 插座设备 | 42.12 | - | 109.52 |
| 排风机 | 0.00 | - | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 426.64 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 2.78 | 2.78 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电 | 6.15 | - | 15.98 |
| 风力发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 18.76 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 4.40 |