
水资源利用报告
项目名称：南宁群众艺术馆
目录

11.项目概况


12.水资源及气象条件


13.项目用水分析


14.用水定额及用水量


25.给排水系统设计


36.节水节能与卫生环保措施




1.项目概况


本项目为南宁群众艺术馆。本项目是公共建筑，（项目位置）地点位于广西南宁市，抗震设防烈度：6度。设计合理使用年限：50年。

2.水资源及气象条件

南宁属亚热带季风气候，夏季高温多雨，光热充足，春季温暖湿润、秋季干燥少雨，冬季短促气候较低。2011年平均气温21.7℃，年日照时数1550.5小时，总降雨量1121.3毫米，每年降雨天数大约在130―200天之间。境内平均风速为1.8米/秒，风速、风向随季节变化。冬季多东北风，春夏季多东南风，秋季多为东南风，少数为东南风，一年中最多风向为东北风。

参照南宁市多年平均月降雨资料详下表：

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	降雨量mm
	37.0
	42.2
	61.0
	90.6
	187.9
	223.8
	211.2
	202.1
	121.5
	66.2
	41.9
	24.9

	降雨次数（次）
	10.5
	12.3
	14.2
	13.7
	16.3
	16.9
	16.6
	16.4
	11.1
	8.4
	7.6
	7.1

	一年一遇日降雨量62.6mm；两年一遇日降雨量90.3mm


3.项目用水分析

本项目主要功能为公共建筑，功能布局上以满足和方便生活为原则。用水主要有：生活用水；消防用水等。
4.用水定额及用水量

按民用建筑节水设计标准，平均日生活用水量计算如下：
用水量计算表
	序号
	用水部门
	最高日用水定额
	平均日用水定额
	用水单位
	用水天数
	用水量(m³)

	
	
	
	
	
	
	最高日
	平均日
	最高全年
	平均全年

	1
	群艺馆
	150 L/人·d
	120 L/人·d
	350人
	365
	52.50
	42.00
	19267.50
	15414.00

	2
	管网漏失及未预见水量
	
	按本表以上项目的10%计
	5.25
	4.20
	1926.75
	1541.40

	3
	合计
	
	
	57.75
	46.20
	21194.25
	16955.40


5.给排水系统设计
1、生活给水系统：
（1）本项目生活用水包括：群艺馆生活用水等。
（2）水源：本工程采用市政自来水作为本工程全部用水水源（含消防用水）。拟从市政接1条DN150的给水管，满足其生活及消防用水，市政供水压力约为0.25Pa。
（3）平均日生活用水量共计为42.00m3/d。
（4）本项目给水系统不分区，采用市政直供的供水方式；

3、排水系统：
雨水与生活污水采用分流制，生活污水经化粪池处理后排入市政排水管网。本设计卫生间的污水立管设置伸顶通气管。根据建筑的平面布置，屋面雨水通过天沟、雨水斗、立管、排出室外。
采用南宁市暴雨强度公式q=6998.812(1+0.529gP)/(t+20.893)0.883，建筑屋面雨水设计重现期为5年，降雨历时 5min，降雨强度5.42L/s·ha；场地雨水设计重现期为3年，降雨历时 10min。
4、消防给水系统：
（1）消防用水以城市自来水和消防水池储水为水源，用水量如下：

表1 消防用水量估算表
	用水项目
	用水量标准（L/s）
	火灾延续时间（h）
	总用水量（m3）
	备  注

	室外消火栓系统
	30
	2
	216
	地下消防水池储存

	室外消防用水量
	
	216
	地下消防水池储存

	一次火灾消防用水量
	
	216
	

	地下消防水池有效容积
	
	216
	


（2）消防水源

由市政给水干管供水，室外消防用水设计一次用水量216m³平时贮存于地埋式消防水池（由业主另行委托设计,应确保与在本栋同步验收交付，满足本栋室外消防安全要求）。

 （3）室外消火栓系统

在室外建筑的周围布置口径DN150的室外地上式消火栓，室外消火栓驳自室外消防环状管。

5、管材、管件与设备：
给水系统中使用的管材、管件，应符合现行产品标准的要求。选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。
从节能、安全、卫生及环保的要求考虑，采用的室外给水管材：生活埋地给水管道均采用有衬里的球墨铸铁给水管，承插连接；管材公称压力为1.60MPa。室内给水管材：室内给水管水表后冷、热水管采用PPR管，热熔连接，水表前冷水管采用钢塑复合压力给水管（PSP给水管），双热熔连接。支管管材压力等级为1.25MPa，主干管与立管管材压力等级为1.60MP。
卫生间生活污水立管采用排水管UPVC排水塑料管，承插粘接。雨水管采用承压PVC-U排水塑料管，承插粘接。室外排水管采用 HDPE双壁波纹塑料排水管 ，环向刚度SN＝8kN/m2，连体扩口承插式橡胶圈连接；空调冷凝水管采用UPVC排水管，粘接。多层建筑屋面雨水管采用普通UPVC实壁排水管，粘接连接。
卫生洁具和配件等均采用新型节能节水型洁具和配件。采用高效节能供水设备：各加压供水设备均采用自动变频泵，以节约能耗。
6.节水节能与卫生环保措施

1、所有用水器具均采用节水型产品。本次项目卫生器具用水效率相关标准的应全部采用二级的节水器具。

	节水器具
	节水器具参数及特点

	脸盆节

水龙头
	脸盆水龙头采用感应式水嘴，采用GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》中的2级指标，即水嘴流量不大于0.125L/s。

	坐便器
	采用GB 25502-2010《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》中的2级指标，即单档用水量平均值不应大于5.0L，双档中大档不应大于5.0L、小档不应大于3.5L、平均值不应大于4.0L。

	小便器
	采用感应式节水型小便器，采用GB 28377-2012《小便器用水效率限定值及用水效率等级》中的2级指标，即冲洗水量不应大于3.0L。

	便器冲

洗阀
	采用28379-2012《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》中的2级指标，即大便器冲洗阀冲洗水量不大于5.0L，小便器冲洗阀冲洗水量不大于3.0L。


2、给水方式采用不分供水，充分利用市政管网压力供水。
3、给水系统按付费或管理单元设置用水计量，以实现用者付费，达到鼓励行为节水的目的，还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，为便于日后的用水管理。用水计量水表主要信息：

	水表编号
	用途
	安装位置

	1
	从市政引入口处设置，小区计量
	给水引入总管

	2
	各建筑计量
	单体生活给水引入管

	3
	地下室生活、消防水箱进水计量
	地下室水泵房


5、积极开展节水宣传教育工作，使节水概念成为常态，深入人心。


