公共建筑换气次数计算书

民宿设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 吐鲁番 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP8001382C |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吐鲁番 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  民宿设计相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版) 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 566.62 | ㎡ |
| 总面积 | 714.16 | ㎡ |
| 面积比例RR | 79.34 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |
| -1001[多功能厅] | 79.06 | 20.27 | 0.03 |
| -1005[多功能厅] | 323.31 | 82.90 | 0.10 |
| -1007[多功能厅] | 102.46 | 26.27 | 0.03 |
| -1008[多功能厅] | 70.55 | 18.09 | 0.04 |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[4星客房] | 61.87 | 20.62 | 43.23 |
| 1002[4星客房] | 116.81 | 38.94 | 46.25 |
| 1003[4星客房] | 107.97 | 27.68 | 11.78 |
| 1004[中餐厅] | 405.55 | 103.99 | 82.86 |
| 1005[多功能厅] | 356.58 | 91.43 | 179.80 |
| 1006[4星客房] | 101.44 | 26.01 | 28.17 |
| 1007[布草间] | 20.95 | 6.98 | 215.90 |
| 1008[布草间] | 31.07 | 10.36 | 140.99 |
| 2层 |  |  |  |
| 2006[多功能厅] | 387.95 | 99.47 | 141.99 |
| 2008[4星客房] | 59.49 | 15.25 | 92.45 |
| 2012[4星客房] | 61.70 | 15.82 | 69.06 |
| 2015[5星客房] | 226.69 | 58.13 | 93.23 |
| 2018[4星客房] | 101.44 | 26.01 | 72.54 |
| 2025[4星客房] | 70.55 | 18.09 | 126.49 |
| 3层 |  |  |  |
| 4层 |  |  |  |
| 4026[房间] | 62.72 | 7.84 | 290.84 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为79.34%，按照绿标5.2.10条款要求得5.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1001[多功能厅] | C1208 | 北 | 0.00 |
|  |  | C5608 | 西 | 0.00 |
|  | -1002[走廊] | C1208 | 北 | 0.00 |
|  |  | C7808 | 南 | 0.00 |
|  |  | C7808 | 南 | 0.00 |
|  | -1005[多功能厅] | C5608 | 东 | 0.00 |
|  |  | C5608 | 西 | 0.00 |
|  | -1006[设备间] |  |  |  |
|  | -1007[多功能厅] | C3608 | 北 | 0.00 |
|  | -1008[多功能厅] | C3608 | 东 | 0.00 |
| 1层 | 1001[4星客房] | C4230 | 西 | -0.93 |
|  | 1002[4星客房] | C4230 | 南 | -0.75 |
|  | 1003[4星客房] | C1821 | 北 | -0.69 |
|  | 1004[中餐厅] | C1220 | 东 | 0.47 |
|  |  | C1220 | 东 | -0.05 |
|  |  | C4230 | 西 | -0.74 |
|  |  | C5630 | 西 | -0.66 |
|  | 1005[多功能厅] | C1220 | 东 | 1.12 |
|  |  | C1220 | 东 | 0.70 |
|  |  | C1821 | 北 | -0.72 |
|  |  | M7030 | 西 | -0.77 |
|  | 1006[4星客房] | C1220 | 东 | -0.05 |
|  | 1007[布草间] | C1220 | 东 | 1.07 |
|  | 1008[布草间] | C1220 | 东 | 0.99 |
|  | 1009[卫生间] | C1220 | 东 | 0.70 |
|  |  | C1220 | 东 | 0.57 |
|  |  | M0821 | 东 | 0.70 |
|  | 1010[卫生间] | C1220 | 东 | 0.47 |
| 2层 | 2005[4星客房] | C4024 | 西 | -0.93 |
|  | 2006[多功能厅] | C1220 | 东 | 0.47 |
|  |  | C1220 | 东 | 1.48 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.94 |
|  |  | C3024 | 南 | -0.80 |
|  |  | M1130 | 西 | -0.93 |
|  | 2008[4星客房] | C1220 | 北 | -0.73 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.76 |
|  | 2012[4星客房] | C1220 | 北 | -0.83 |
|  | 2015[5星客房] | C1220 | 东 | 0.70 |
|  |  | C1220 | 东 | 0.53 |
|  |  | C5630 | 西 | -0.76 |
|  | 2018[4星客房] | C1220 | 东 | 1.01 |
|  |  | C1220 | 东 | 0.86 |
|  | 2025[4星客房] | C1220 | 东 | 1.37 |
|  |  | C1220 | 东 | 1.38 |
| 4层 | 4026[房间] | C2614 | 西 | -1.01 |
|  |  | C2614 | 南 | -2.00 |
|  |  | C2614 | 东 | 1.48 |
|  |  | C2614 | 北 | -1.74 |