[image: image10.png]




	建筑全能耗报告书
公共建筑

	民宿设计

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-吐鲁番

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	: 20240909
	

	正版授权码
	: SP8001382C
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 气象地点

4

4.2 逐日干球温度表

4

4.3 逐月辐照量表

4

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

5

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.2 制冷系统

8

8.3 供暖系统

8

8.4 空调风机

9

9 照明

9

10 插座设备

9

11 光伏发电

10

12 计算结果

10

12.1 负荷分项统计

11

12.2 逐月负荷表

12

12.3 逐月电耗

12

12.4 全年能耗

14

13 附录

14

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

14

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

15

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

15

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

16

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	民宿设计

	工程地点
	新疆-吐鲁番

	地理位置
	北纬：43.00°
	东经：89.20°

	建筑面积(m2)
	地上765    地下422

	建筑层数
	地上3          地下1

	建筑高度（m）
	地上15.3     地下3.9

	建筑体积(m3)
	3074.91

	建筑外表面积(m2)
	1421.89

	北向角度
	208

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12

	控温期
	供冷期:6.15-9.1,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
新疆-吐鲁番, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERE(CC) — BAE — WE —&ME

Wl 2/1 3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]



峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月05日17时
	45.6
	22.2
	7.3
	64.6

	最冷
	12月12日08时
	-10.6
	-11.1
	1.0
	-8.1


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	难燃型模塑聚苯板
	0.039
	0.360
	30.0
	1523.2
	0.0000
	DBJ43／T003-2023

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0000
	四川65%导则

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	0.024
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	新疆公共建筑节能设计标准 XJJ034-2022

	模塑聚苯板（EPS）033级
	0.033
	0.280
	22.0
	1380.0
	0.0162
	新疆公共建筑节能设计标准 XJJ034-2022

	加气混凝土砌块
	0.220
	4.099
	700.0
	1500.0
	0.0100
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.245,D=3.503)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板（XPS）024级 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.292,D=5.821)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板（EPS）033级 100mm＋夯实粘土(ρ=2000) 400mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.356,D=2.699)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.851,D=4.220)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗构造：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

6. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.297,D=5.576)：
    夯实粘土(ρ=2000) 400mm＋模塑聚苯板（EPS）033级 100mm＋石灰砂浆 20mm

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.25
3.50

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.35
5.82

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.36

2.70

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.12
	0.90
	0.37

	
	北向
	北-默认立面
	0.10
	0.90
	0.37

	
	东向
	东-默认立面
	0.15
	0.90
	0.37

	
	西向
	西-默认立面
	0.32
	0.90
	0.37


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	4星客房
	25
	22
	40(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	双管制风机盘管
	936.87
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	100
	25
	80
	9.8
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	10

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	10

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	10

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	10

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	120702
	2976
	30176
	4.00
	29165
	34819
	29760

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	120702
	2976
	30176
	
	29165
	34819
	29760


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	102631
	0.78
	0.92
	2.93
	48806


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	102631
	2904
	33977

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	102631
	2904
	33977


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	7017
	0.24
	1684
	2040
	3435

	合计
	3435


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	5613
	0.8
	0.24
	1347
	2040
	2748

	合计
	2748


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	5880
	2352

	合计
	2352


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-4星客房
	20.15
	9
	278
	5598

	宾馆-厨房
	26.86
	1
	18
	493

	宾馆-多功能厅
	30.22
	4
	316
	9545

	宾馆-布草间
	16.79
	2
	21
	351

	普通办公室
	13.44
	7
	194
	2613

	宾馆-设备间
	52.56
	1
	48
	2523

	宾馆-餐厅
	26.86
	1
	212
	5692

	总计
	26817


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-4星客房
	18.98
	9
	278
	5274

	宾馆-厨房
	21.90
	1
	18
	402

	宾馆-多功能厅
	21.90
	4
	316
	6917

	宾馆-布草间
	21.90
	2
	21
	458

	普通办公室
	35.25
	7
	194
	6853

	宾馆-设备间
	131.40
	1
	48
	6307

	宾馆-餐厅
	21.90
	1
	212
	4641

	总计
	30852


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	298
	15
	0.75
	0.85
	47210

	总计
	47210


计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-45.32
	28.00
	5.68
	-74.87
	—
	0.00
	-86.51

	供冷(kWh/㎡)
	20.76
	59.66
	10.26
	16.50
	-5.44
	0.00
	101.74


[image: image5.png]RS T(KWh/nT)

W EiER
uERER
LE=({=En)

[ #E

O FFIFR /55
0BRSS




[image: image6.png]- e
B =RER
= EHS
0 AEM

D AR/ BE
= ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	32115
	0
	92.488
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	21633
	0
	78.957
	2月14日8时
	0.000
	--

	3月
	4716
	0
	45.674
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	10637
	0.000
	--
	58.786
	5月22日18时

	6月
	0
	25671
	0.000
	--
	94.032
	6月11日18时

	7月
	0
	37908
	0.000
	--
	99.767
	7月3日21时

	8月
	0
	37612
	0.000
	--
	94.950
	8月14日15时

	9月
	0
	8874
	0.000
	--
	85.400
	9月1日21时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	11981
	0
	69.606
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	32186
	0
	93.980
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000
5000

BRLERRKWh)

3

4 5 6 7 8 9 10

11

12

. Sk
uEEETK





[image: image8.png]BB IEERTT (kW)

W ARTHIRE
| W SRTHIRE
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	20.21
	0.93
	1.93
	2.23
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	15.30
	0.75
	1.71
	1.94
	
	
	

	3
	0.00
	5.44
	0.46
	1.92
	2.20
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.86
	2.15
	
	
	

	5
	13.07
	0.00
	0.54
	1.93
	2.23
	
	
	

	6
	24.53
	0.00
	0.83
	1.84
	2.10
	
	
	

	7
	27.74
	0.00
	0.96
	1.94
	2.25
	
	
	

	8
	27.68
	0.00
	0.93
	1.93
	2.23
	
	
	

	9
	11.43
	0.00
	0.43
	1.85
	2.12
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.91
	2.18
	
	
	

	11
	0.00
	8.59
	0.47
	1.86
	2.15
	
	
	

	12
	0.00
	20.24
	0.93
	1.93
	2.23
	
	
	

	合计
	104.46
	69.78
	7.19
	22.60
	26.01
	0.00
	0.00
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	101.74
	

	
	耗热量
	86.51
	

	
	冷热合计
	188.25
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	25.44
	

	
	冷却水泵
	24.58
	

	
	冷冻水泵
	29.35
	

	
	冷却塔
	25.09
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	104.46
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	41.14
	

	
	供暖水泵
	28.64
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	69.78
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.21
	

	
	风机盘管
	1.98
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	7.19
	

	照明电耗(El)
	22.60
	

	插座设备电耗(Ej)
	26.01
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	40.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	190.04
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image9.png]HLRERER AR

A HFE
HEBRHLFE
W RAL
o B
R E
HoAhEFE

Fiiiveg
30%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-4星客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-4星客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	宾馆-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-4星客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	宾馆-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image10.png]