[image: image9.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	民宿设计

	设计编号：



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-吐鲁番

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20240909
	

	正版授权码
	: SP8001382C
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


74 规定性指标检查


74.1 工程材料


74.2 围护结构做法简要说明


84.3 体形系数


84.4 窗墙比


94.5 天窗


94.6 屋顶


104.7 外墙


114.8 挑空楼板


114.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


114.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


114.11 外窗


144.12 周边地面


144.13 采暖地下室外墙


154.14 变形缝


154.15 可开启窗扇


154.16 非中空窗面积比


154.17 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	民宿设计

	工程地点
	新疆-吐鲁番

	气候分区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上765㎡    地下422㎡

	建筑层数
	地上3      地下1

	建筑高度
	15.3m

	建筑（节能计算）体积
	3074.91

	建筑（节能计算）外表面积
	1421.89

	北向角度
	208

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
-1层平面

[image: image4.wmf]
立面图例

[image: image5.wmf]
1层平面

[image: image6.wmf]
2层平面

[image: image7.wmf]
3层平面

[image: image8.wmf]
4层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	难燃型模塑聚苯板
	0.039
	0.360
	30.0
	1523.2
	0.0000
	《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0000
	四川65%导则

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	0.024
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《新疆公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022

	模塑聚苯板（EPS）033级
	0.033
	0.280
	22.0
	1380.0
	0.0162
	《新疆公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022

	加气混凝土砌块
	0.220
	4.099
	700.0
	1500.0
	0.0100
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.245,D=3.503)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板（XPS）024级 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.292,D=5.821)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板（EPS）033级 100mm＋夯实粘土(ρ=2000) 400mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.356,D=2.699)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

5. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.297,D=5.576)：
    夯实粘土(ρ=2000) 400mm＋模塑聚苯板（EPS）033级 100mm＋石灰砂浆 20mm

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	1421.89

	建筑体积(m3)
	3074.91

	体形系数
	0.46

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.50)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-1
	3.900
	421.80
	0.00
	1290.62

	1
	3.900
	422.10
	462.93
	1646.19

	2
	3.900
	332.20
	503.88
	1357.04

	3
	0.500
	0.00
	332.20
	0.00

	4
	7.000
	10.24
	112.64
	71.68

	屋顶
	－
	－
	10.24
	－

	合计
	15.30
	1186.34
	1421.89
	3074.91


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	23.44
	190.14
	0.12

	北向
	立面2
	18.40
	190.14
	0.10

	东向
	立面3
	44.44
	289.59
	0.15

	西向
	立面4
	93.73
	289.59
	0.32


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C2614
	2.60×1.40
	4
	1
	3.64
	3.64
	23.44

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	2
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	C4230
	4.20×3.00
	1
	1
	12.60
	12.60
	

	北向
	立面2
	C1220
	1.20×2.00
	2
	3
	2.40
	7.20
	18.40

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56
	

	
	
	C2614
	2.60×1.40
	4
	1
	3.64
	3.64
	

	东向
	立面3
	C1220
	1.20×2.00
	1~2
	17
	2.40
	40.80
	44.44

	
	
	C2614
	2.60×1.40
	4
	1
	3.64
	3.64
	

	西向
	立面4
	C2614
	2.60×1.40
	4
	1
	3.64
	3.64
	93.73

	
	
	C4230
	4.52×3.00
	1
	1
	13.55
	13.55
	

	
	
	C4230
	4.20×3.00
	1
	1
	12.60
	12.60
	

	
	
	C4530
	4.52×3.00
	2
	1
	13.55
	13.55
	

	
	
	C5630
	5.60×3.00
	1~2
	3
	16.80
	50.40
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	100
	0.024
	0.340
	1.10
	3.788
	1.417

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.930
	3.503

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	模塑聚苯板（EPS）033级
	100
	0.033
	0.280
	1.05
	2.886
	0.848

	夯实粘土(ρ=2000)
	400
	1.160
	12.990
	1.00
	0.345
	4.479

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	3.277
	5.821

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	166.70
	1.000
	0.29
	5.82
	0.50

	平均传热系数K
	0.29 × 1.20 = 0.35


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	171.74
	1.000
	0.29
	5.82
	0.50

	平均传热系数K
	0.29 × 1.20 = 0.35


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	243.47
	1.000
	0.29
	5.82
	0.50

	平均传热系数K
	0.29 × 1.20 = 0.35


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	171.66
	1.000
	0.29
	5.82
	0.50

	平均传热系数K
	0.29 × 1.20 = 0.35


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	753.57
	1.000
	0.29
	5.82
	0.50

	平均传热系数K
	0.29 × 1.20 = 0.35

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	100
	0.033
	0.257
	1.20
	2.525
	0.779

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.659
	2.699

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	18
	0.90
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1220，C2614，C4230，C4530，C5630，C3024，C1821

	
	备注：传热系数：0.8~1.0 太阳得热系数：0.35~0.39
来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.900

	2
	C3024
	2
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.900

	3
	C4230
	1
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	23.44
	立面平均传热系数
	0.900


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1220
	2
	3
	2.40
	7.20
	18
	0.900

	2
	C1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	0.900

	3
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	18.40
	立面平均传热系数
	0.900


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1220
	1~2
	17
	2.40
	40.80
	18
	0.900

	2
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	44.44
	立面平均传热系数
	0.900


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.900

	2
	C4230
	1
	1
	13.55
	13.55
	18
	0.900

	3
	C4230
	1
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.900

	4
	C4530
	2
	1
	13.55
	13.55
	18
	0.900

	5
	C5630
	1~2
	3
	16.80
	50.40
	18
	0.900

	立面总面积(㎡)
	93.73
	立面平均传热系数
	0.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.370
	0.370

	2
	C3024
	2
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.370
	0.370

	3
	C4230
	1
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	23.44
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1220
	2
	3
	2.40
	7.20
	18
	0.370
	0.370

	2
	C1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	0.370
	0.370

	3
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	18.40
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1220
	1~2
	17
	2.40
	40.80
	18
	0.370
	0.370

	2
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	44.44
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2614
	4
	1
	3.64
	3.64
	18
	0.370
	0.370

	2
	C4230
	1
	1
	13.55
	13.55
	18
	0.370
	0.370

	3
	C4230
	1
	1
	12.60
	12.60
	18
	0.370
	0.370

	4
	C4530
	2
	1
	13.55
	13.55
	18
	0.370
	0.370

	5
	C5630
	1~2
	3
	16.80
	50.40
	18
	0.370
	0.370

	立面总面积(㎡)
	93.73
	立面平均综合太阳得热系数
	0.370


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	23.44
	0.90
	0.37
	0.12
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面2
	18.40
	0.90
	0.37
	0.10
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	44.44
	0.90
	0.37
	0.15
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	93.73
	0.90
	0.37
	0.32
	K≤1.80, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	180.01
	0.90
	0.37
	0.19
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面


本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙

地下墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	400
	1.160
	12.990
	1.00
	0.345
	4.479

	模塑聚苯板（EPS）033级
	100
	0.033
	0.280
	1.05
	2.886
	0.848

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	520
	－
	－
	－
	3.256
	5.576

	保温材料层R
	2.89

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.90

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1006(最不利房间)
	4星客房
	外窗
	C4230
	0.30
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	23.44
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	18.40
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	44.44
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	93.73
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗
	满足
	

	7
	采暖地下室外墙
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image9.png]