[image: image29.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
民宿设计
设计编号：
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	吐鲁番

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月04日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20240101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP8001382C
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


61.2 三维视图


62 计算依据


73 参考标准


74 计算方法


74.1 参数定义


74.2 计算流程


84.3 计算参数


145 结果分析


145.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


146 结论


157 附录




项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
-1层平面

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版)
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019版+ 局部修订条文 (2024年版)中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1分，最高得8分；
2）采用人工冷热源的建筑，主要功能房间建筑主要功能间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image28.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image8.png]ERETEREHERE KR





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中吐鲁番的气象数据。
[image: image9.png]FH TR

Her




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-7.1
	17.4~24.4

	2
	1.7
	17.4~24.4

	3
	10.8
	17.6~24.6

	4
	19.2
	20.2~27.2

	5
	25.7
	22.3~29.3

	6
	30.1
	23.6~30.6

	7
	32.8
	24.5~31.5

	8
	30.0
	23.6~30.6

	9
	23.6
	21.6~28.6

	10
	13.9
	18.6~25.6

	11
	4.0
	17.4~24.4

	12
	-4.7
	17.4~24.4


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	100
	0.024
	0.340
	1.10
	3.788
	1.417

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.930
	3.503

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	模塑聚苯板（EPS）033级
	100
	0.033
	0.280
	1.05
	2.886
	0.848

	夯实粘土(ρ=2000)
	400
	1.160
	12.990
	1.00
	0.345
	4.479

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	3.277
	5.821

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


表 4.3‑3 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	100
	0.033
	0.257
	1.20
	2.525
	0.779

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.659
	2.699

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36


表 4.3‑4 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑5 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	4.099
	1.00
	0.909
	3.726

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.955
	4.220

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.85


表 4.3‑6 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	4.099
	1.00
	0.909
	3.726

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.955
	4.220

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.85


表 4.3‑7 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑8 地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	难燃型模塑聚苯板
	50
	0.039
	0.360
	1.00
	1.282
	0.462

	SBS改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	213
	－
	－
	－
	1.391
	2.177

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.22


表 4.3‑9 地下墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	400
	1.160
	12.990
	1.00
	0.345
	4.479

	模塑聚苯板（EPS）033级
	100
	0.033
	0.280
	1.05
	2.886
	0.848

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	520
	－
	－
	－
	3.256
	5.576

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑10 地下室覆土顶板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石墨聚苯板
	80
	0.033
	0.257
	1.20
	2.020
	0.623

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	2.111
	2.054

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.19


表 4.3‑11 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属框—保温门（多功能门）
	2.00


表 4.3‑12 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑13外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	0.90
	0.43


表 4.3‑14内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑料框65系列（4+9A+4+9A+4）
	1.90
	0.66


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	4星客房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	布草间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1002
	房间
	211.9
	41.00

	
	1006
	房间
	43.9
	36.32

	
	1007
	房间
	30.6
	35.88

	
	1010
	房间
	30.0
	35.24

	
	1014
	房间
	24.0
	32.67

	
	1019
	房间
	18.4
	39.06

	
	1022
	房间
	12.3
	35.92

	
	1026
	房间
	8.6
	35.46

	
	1027
	房间
	5.1
	39.51

	2层
	2003
	下
	108.5
	35.58

	
	2004
	房间
	64.8
	34.67

	
	2009
	房间
	30.0
	31.12

	
	2015
	房间
	21.0
	32.75

	
	2016
	房间
	20.9
	33.76

	
	2018
	房间
	18.6
	33.04

	
	2020
	房间
	18.0
	33.33

	
	2021
	房间
	18.0
	29.99

	4层
	3022
	房间
	9.0
	24.52

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	36.47%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为36.47%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
附录
7.1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	4星客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	厨房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	普通办公室
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	4星客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	4星客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
房间[1002]
[image: image10.png]BEC

SFZFEE

40

30

20

10

[, + + + + + + + + + t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1002 房间全年逐时温度图

房间[1006]
[image: image11.png]BEC

SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1006 房间全年逐时温度图

房间[1007]
[image: image12.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1007 房间全年逐时温度图

房间[1010]
[image: image13.png]BEC

SFZFEE

50
40
" Jring,

20

10

0t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1010 房间全年逐时温度图

房间[1014]
[image: image14.png]BEC

SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

-10
Na

L L QL QD L L L R L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1014 房间全年逐时温度图

房间[1019]
[image: image15.png]BEC

SFZFEE

40

30

20

10

[, + + + + + + + + + t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1019 房间全年逐时温度图

房间[1022]
[image: image16.png]BEC

SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1022 房间全年逐时温度图

房间[1026]
[image: image17.png]BEC

SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1026 房间全年逐时温度图

房间[1027]
[image: image18.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1027 房间全年逐时温度图

下[2003]
[image: image19.png]BEC

SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2003 房间全年逐时温度图

房间[2004]
[image: image20.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2004 房间全年逐时温度图

房间[2009]
[image: image21.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2009 房间全年逐时温度图

房间[2015]
[image: image22.png]SFZFEE

50

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2015 房间全年逐时温度图

房间[2016]
[image: image23.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2016 房间全年逐时温度图

房间[2018]
[image: image24.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2018 房间全年逐时温度图

房间[2020]
[image: image25.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2020 房间全年逐时温度图

房间[2021]
[image: image26.png]SFZFEE

50

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2021 房间全年逐时温度图

房间[3022]
[image: image27.png]SFZFEE

50

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3022 房间全年逐时温度图

	
	第7页 共7页
	



[image: image29.png]