5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 客房 | 150 | 150 | 19 | ≤22 | 0.6 | ≥0.6 | 85 | ≥80 |
| 接待大厅 | 200 | 200 | 22 | ≤24 | 0.6 | ≥0.6 | 85 | ≥80 |
| 公共走廊 | 100 | 100 | 24 | ≤25 | 0.5 | ≥0.5 | 80 | ≥80 |
| 卫生间 | 150 | 150 | 24 | ≤25 | 0.6 | ≥0.6 | 80 | ≥80 |
| 文化展示区 | 300 | 300 | 22 | ≤24 | 0.6 | ≥0.6 | 90 | ≥80 |
| 会议室 | 300 | 300 | 21 | ≤22 | 0.6 | ≥0.6 | 85 | ≥80 |
| 楼梯间 | 50 | 50 | 25 | ≤27 | 0.4 | ≥0.4 | 80 | ≥80 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑照明设计文件；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

1）建筑照明设计文件； 2）照明计算书；