室内舒适温度达标比例报告

公共建筑

设计编号：BKA80618

| 工程地点 | ： | 江苏省南通市如东县 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 如东县河口镇人民政府 |
| 设计单位 | ： | 南通源诚建筑设计有限公司 |
| 设计人 | ： | 卜华周 |
| 校对人 | ： | 陆春枫 |
| 审定人 | ： | 黄帆 |
| 报告日期 | ： | 2025年12月26日 |

| 采用软件 | : 室内热舒适评价软件ITES2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13376201525 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1 项目概况	3

1.1 平面图	3

1.2 三维视图	8

2 计算依据	8

3 参考标准	8

4 计算方法	8

4.1 参数定义	8

4.2 计算流程	8

4.3 计算参数	10

5 结果分析	15

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计	15

6 结论	19

7 附录	20

项目概况

平面图

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中东台的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 17.4~24.4 |
| 2 | 3.4 | 17.4~24.4 |
| 3 | 8.1 | 17.4~24.4 |
| 4 | 14.2 | 18.7~25.7 |
| 5 | 18.9 | 20.2~27.2 |
| 6 | 22.8 | 21.4~28.4 |
| 7 | 27.3 | 22.7~29.7 |
| 8 | 27.1 | 22.7~29.7 |
| 9 | 22.4 | 21.3~28.3 |
| 10 | 17.0 | 19.6~26.6 |
| 11 | 10.0 | 17.4~24.4 |
| 12 | 4.3 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 244 | － | － | － | 1.705 | 3.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 0.671 | 1.018 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 60 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.250 | 1.050 |
| 抹面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 191 | － | － | － | 1.330 | 2.358 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.200 | 0.810 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.290 | 2.241 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.140 | 2.226 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 4.01 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 190 | 0.190 | 2.790 | 1.00 | 1.000 | 2.790 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.046 | 3.283 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 190 | 0.190 | 2.790 | 1.00 | 1.000 | 2.790 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.046 | 3.283 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 细石混凝土（内配筋） | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 0.359 | 1.762 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.73 |  |  |  |  |  |

表 4.3-10 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 细石混凝土（内配筋） | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 35 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.933 | 0.630 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 196 | － | － | － | 1.025 | 2.212 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

表 4.3-11 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K | 1.90 |  |  |  |  |  |

表 4.3-12 非控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 190 | 0.190 | 2.790 | 1.00 | 1.000 | 2.790 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.046 | 3.283 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

表 4.3-13 非控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 细石混凝土（内配筋） | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 0.359 | 1.762 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.73 |  |  |  |  |  |

表 4.3-14 外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 节能门 | 1.40 |

表 4.3-15 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-16内窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃 | 1.90 | 0.75 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 走廊 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001 | 房间 | 1526.0 | 29.75 |
|  | 1021 | 房间 | 125.8 | 30.10 |
|  | 1028 | 房间 | 91.8 | 30.42 |
|  | 1033 | 房间 | 66.6 | 30.09 |
|  | 1038 | 房间 | 38.1 | 29.83 |
|  | 1039 | 房间 | 37.7 | 30.59 |
|  | 1043 | 房间 | 28.7 | 29.87 |
|  | 1045 | 房间 | 28.5 | 29.59 |
|  | 1057 | 房间 | 23.2 | 30.09 |
|  | 1063 | 房间 | 14.2 | 30.41 |
|  | 1079 | 房间 | 10.3 | 29.76 |
|  | 1089 | 房间 | 8.2 | 29.83 |
|  | 1097 | 房间 | 8.0 | 29.65 |
|  | 1106 | 房间 | 7.4 | 29.68 |
|  | 1114 | 房间 | 7.3 | 29.65 |
|  | 1118 | 房间 | 7.0 | 29.55 |
|  | 1126 | 房间 | 5.2 | 29.95 |
|  | 1133 | 房间 | 5.0 | 29.67 |
|  | 1139 | 房间 | 4.5 | 30.27 |
|  | 1146 | 房间 | 3.0 | 29.83 |
| 2层 | 2002 | 房间 | 1356.4 | 29.90 |
|  | 2015 | 房间 | 214.3 | 29.94 |
|  | 2022 | 房间 | 118.1 | 29.83 |
|  | 2041 | 房间 | 29.6 | 29.91 |
|  | 2042 | 房间 | 29.6 | 29.92 |
|  | 2044 | 房间 | 28.5 | 29.90 |
|  | 2064 | 房间 | 14.2 | 30.45 |
|  | 2080 | 房间 | 10.3 | 30.15 |
|  | 2088 | 房间 | 8.2 | 30.02 |
|  | 2096 | 房间 | 8.0 | 29.92 |
|  | 2105 | 房间 | 7.4 | 29.95 |
|  | 2115 | 房间 | 7.3 | 30.13 |
|  | 2117 | 房间 | 7.0 | 29.87 |
|  | 2125 | 房间 | 5.2 | 30.15 |
|  | 2134 | 房间 | 5.0 | 29.89 |
|  | 2145 | 房间 | 3.0 | 30.27 |
| 3层 | 3010 | 房间 | 451.6 | 29.92 |
|  | 3014 | 房间 | 328.3 | 29.99 |
|  | 3017 | 房间 | 148.8 | 29.90 |
|  | 3036 | 房间 | 54.8 | 29.75 |
|  | 3051 | 房间 | 25.9 | 30.29 |
|  | 3052 | 房间 | 25.9 | 30.23 |
|  | 3067 | 房间 | 13.8 | 31.37 |
|  | 3081 | 房间 | 10.1 | 31.11 |
|  | 3083 | 房间 | 8.8 | 30.43 |
|  | 3084 | 房间 | 8.6 | 31.63 |
|  | 3090 | 房间 | 8.2 | 29.97 |
|  | 3100 | 房间 | 8.0 | 29.92 |
|  | 3110 | 房间 | 7.4 | 29.92 |
|  | 3112 | 房间 | 7.3 | 30.37 |
|  | 3119 | 房间 | 7.0 | 29.90 |
|  | 3129 | 房间 | 5.2 | 29.89 |
|  | 3132 | 房间 | 5.0 | 29.87 |
|  | 3143 | 房间 | 3.0 | 29.99 |
| 4层 | 4008 | 房间 | 675.5 | 30.23 |
|  | 4009 | 房间 | 528.9 | 30.14 |
|  | 4012 | 房间 | 359.8 | 30.31 |
|  | 4025 | 房间 | 103.8 | 30.38 |
|  | 4030 | 房间 | 88.3 | 30.13 |
|  | 4046 | 房间 | 27.8 | 30.05 |
|  | 4048 | 房间 | 27.5 | 30.10 |
|  | 4050 | 房间 | 27.0 | 30.27 |
|  | 4053 | 房间 | 25.9 | 30.17 |
|  | 4062 | 房间 | 15.3 | 30.90 |
|  | 4069 | 房间 | 12.8 | 30.40 |
|  | 4077 | 房间 | 11.5 | 29.57 |
|  | 4078 | 房间 | 10.7 | 31.22 |
|  | 4082 | 房间 | 9.0 | 31.46 |
|  | 4087 | 房间 | 8.4 | 30.42 |
|  | 4092 | 房间 | 8.0 | 30.21 |
|  | 4101 | 房间 | 8.0 | 30.07 |
|  | 4109 | 房间 | 7.4 | 30.26 |
|  | 4113 | 房间 | 7.3 | 30.21 |
|  | 4120 | 房间 | 7.0 | 29.98 |
|  | 4130 | 房间 | 5.2 | 30.16 |
|  | 4135 | 房间 | 5.0 | 30.08 |
|  | 4144 | 房间 | 3.0 | 30.35 |
| 5层 | 5003 | 房间 | 1091.7 | 31.97 |
|  | 5007 | 房间 | 334.5 | 30.56 |
|  | 5013 | 房间 | 343.8 | 30.14 |
|  | 5018 | 房间 | 134.6 | 31.39 |
|  | 5024 | 房间 | 117.5 | 31.32 |
|  | 5056 | 房间 | 23.3 | 30.07 |
|  | 5059 | 房间 | 17.4 | 31.08 |
|  | 5065 | 房间 | 14.2 | 31.02 |
|  | 5099 | 房间 | 8.0 | 32.56 |
|  | 5108 | 房间 | 7.4 | 32.75 |
|  | 5111 | 房间 | 7.3 | 30.00 |
|  | 5116 | 房间 | 7.1 | 30.01 |
|  | 5127 | 房间 | 5.2 | 33.11 |
|  | 5131 | 房间 | 5.0 | 30.39 |
|  | 5138 | 房间 | 4.5 | 30.84 |
|  | 5142 | 房间 | 3.0 | 30.50 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 1091.7 | 36.36 |
|  | 6019 | 房间 | 134.6 | 35.41 |
|  | 6023 | 房间 | 117.5 | 34.55 |
|  | 6058 | 房间 | 17.4 | 33.16 |
|  | 6066 | 房间 | 14.2 | 32.56 |
|  | 6098 | 房间 | 8.0 | 37.56 |
|  | 6107 | 房间 | 7.4 | 38.30 |
|  | 6128 | 房间 | 5.2 | 37.95 |
| 7层 | 7005 | 房间 | 900.9 | 30.92 |
|  | 7026 | 房间 | 103.8 | 30.70 |
|  | 7029 | 房间 | 88.3 | 30.61 |
|  | 7034 | 房间 | 63.5 | 30.23 |
|  | 7047 | 房间 | 27.8 | 30.39 |
|  | 7049 | 房间 | 27.5 | 30.33 |
|  | 7068 | 房间 | 13.4 | 30.46 |
|  | 7086 | 房间 | 8.4 | 30.46 |
|  | 7093 | 房间 | 8.0 | 30.46 |
|  | 7094 | 房间 | 8.0 | 30.49 |
|  | 7102 | 房间 | 7.4 | 30.71 |
|  | 7122 | 房间 | 5.2 | 30.55 |
| 8层 | 8006 | 房间 | 791.0 | 30.26 |
|  | 8011 | 房间 | 391.2 | 30.19 |
|  | 8054 | 房间 | 23.5 | 31.79 |
|  | 8055 | 房间 | 23.5 | 31.76 |
|  | 8060 | 房间 | 17.1 | 30.38 |
|  | 8061 | 房间 | 16.2 | 31.78 |
|  | 8070 | 房间 | 12.6 | 30.78 |
|  | 8071 | 房间 | 12.6 | 30.83 |
|  | 8072 | 房间 | 12.6 | 30.83 |
|  | 8073 | 房间 | 12.6 | 30.83 |
|  | 8074 | 房间 | 12.6 | 30.82 |
|  | 8075 | 房间 | 11.8 | 29.59 |
|  | 8076 | 房间 | 11.8 | 29.59 |
|  | 8085 | 房间 | 8.4 | 30.39 |
|  | 8091 | 房间 | 8.1 | 29.65 |
|  | 8095 | 房间 | 8.0 | 30.21 |
|  | 8103 | 房间 | 7.4 | 30.21 |
|  | 8123 | 房间 | 5.2 | 30.32 |
|  | 8137 | 房间 | 4.7 | 30.67 |
|  | 8141 | 房间 | 3.2 | 30.71 |
| 9层 | 9104 | 房间 | 7.4 | 30.35 |
|  | 9124 | 房间 | 5.2 | 30.33 |
|  | 9140 | 房间 | 3.2 | 30.99 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 30.96% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为30.96%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。

附录

7.1	工作日/节假日房间参数

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

7.2	主要功能房间全年逐时温度

房间[1001]

1001 房间全年逐时温度图

房间[1021]

1021 房间全年逐时温度图

房间[1028]

1028 房间全年逐时温度图

房间[1033]

1033 房间全年逐时温度图

房间[1038]

1038 房间全年逐时温度图

房间[1039]

1039 房间全年逐时温度图

房间[1043]

1043 房间全年逐时温度图

房间[1045]

1045 房间全年逐时温度图

房间[1057]

1057 房间全年逐时温度图

房间[1063]

1063 房间全年逐时温度图

房间[1079]

1079 房间全年逐时温度图

房间[1089]

1089 房间全年逐时温度图

房间[1097]

1097 房间全年逐时温度图

房间[1106]

1106 房间全年逐时温度图

房间[1114]

1114 房间全年逐时温度图

房间[1118]

1118 房间全年逐时温度图

房间[1126]

1126 房间全年逐时温度图

房间[1133]

1133 房间全年逐时温度图

房间[1139]

1139 房间全年逐时温度图

房间[1146]

1146 房间全年逐时温度图

房间[2002]

2002 房间全年逐时温度图

房间[2015]

2015 房间全年逐时温度图

房间[2022]

2022 房间全年逐时温度图

房间[2041]

2041 房间全年逐时温度图

房间[2042]

2042 房间全年逐时温度图

房间[2044]

2044 房间全年逐时温度图

房间[2064]

2064 房间全年逐时温度图

房间[2080]

2080 房间全年逐时温度图

房间[2088]

2088 房间全年逐时温度图

房间[2096]

2096 房间全年逐时温度图

房间[2105]

2105 房间全年逐时温度图

房间[2115]

2115 房间全年逐时温度图

房间[2117]

2117 房间全年逐时温度图

房间[2125]

2125 房间全年逐时温度图

房间[2134]

2134 房间全年逐时温度图

房间[2145]

2145 房间全年逐时温度图

房间[3010]

3010 房间全年逐时温度图

房间[3014]

3014 房间全年逐时温度图

房间[3017]

3017 房间全年逐时温度图

房间[3036]

3036 房间全年逐时温度图

房间[3051]

3051 房间全年逐时温度图

房间[3052]

3052 房间全年逐时温度图

房间[3067]

3067 房间全年逐时温度图

房间[3081]

3081 房间全年逐时温度图

房间[3083]

3083 房间全年逐时温度图

房间[3084]

3084 房间全年逐时温度图

房间[3090]

3090 房间全年逐时温度图

房间[3100]

3100 房间全年逐时温度图

房间[3110]

3110 房间全年逐时温度图

房间[3112]

3112 房间全年逐时温度图

房间[3119]

3119 房间全年逐时温度图

房间[3129]

3129 房间全年逐时温度图

房间[3132]

3132 房间全年逐时温度图

房间[3143]

3143 房间全年逐时温度图

房间[4008]

4008 房间全年逐时温度图

房间[4009]

4009 房间全年逐时温度图

房间[4012]

4012 房间全年逐时温度图

房间[4025]

4025 房间全年逐时温度图

房间[4030]

4030 房间全年逐时温度图

房间[4046]

4046 房间全年逐时温度图

房间[4048]

4048 房间全年逐时温度图

房间[4050]

4050 房间全年逐时温度图

房间[4053]

4053 房间全年逐时温度图

房间[4062]

4062 房间全年逐时温度图

房间[4069]

4069 房间全年逐时温度图

房间[4077]

4077 房间全年逐时温度图

房间[4078]

4078 房间全年逐时温度图

房间[4082]

4082 房间全年逐时温度图

房间[4087]

4087 房间全年逐时温度图

房间[4092]

4092 房间全年逐时温度图

房间[4101]

4101 房间全年逐时温度图

房间[4109]

4109 房间全年逐时温度图

房间[4113]

4113 房间全年逐时温度图

房间[4120]

4120 房间全年逐时温度图

房间[4130]

4130 房间全年逐时温度图

房间[4135]

4135 房间全年逐时温度图

房间[4144]

4144 房间全年逐时温度图

房间[5003]

5003 房间全年逐时温度图

房间[5007]

5007 房间全年逐时温度图

房间[5013]

5013 房间全年逐时温度图

房间[5018]

5018 房间全年逐时温度图

房间[5024]

5024 房间全年逐时温度图

房间[5056]

5056 房间全年逐时温度图

房间[5059]

5059 房间全年逐时温度图

房间[5065]

5065 房间全年逐时温度图

房间[5099]

5099 房间全年逐时温度图

房间[5108]

5108 房间全年逐时温度图

房间[5111]

5111 房间全年逐时温度图

房间[5116]

5116 房间全年逐时温度图

房间[5127]

5127 房间全年逐时温度图

房间[5131]

5131 房间全年逐时温度图

房间[5138]

5138 房间全年逐时温度图

房间[5142]

5142 房间全年逐时温度图

房间[6004]

6004 房间全年逐时温度图

房间[6019]

6019 房间全年逐时温度图

房间[6023]

6023 房间全年逐时温度图

房间[6058]

6058 房间全年逐时温度图

房间[6066]

6066 房间全年逐时温度图

房间[6098]

6098 房间全年逐时温度图

房间[6107]

6107 房间全年逐时温度图

房间[6128]

6128 房间全年逐时温度图

房间[7005]

7005 房间全年逐时温度图

房间[7026]

7026 房间全年逐时温度图

房间[7029]

7029 房间全年逐时温度图

房间[7034]

7034 房间全年逐时温度图

房间[7047]

7047 房间全年逐时温度图

房间[7049]

7049 房间全年逐时温度图

房间[7068]

7068 房间全年逐时温度图

房间[7086]

7086 房间全年逐时温度图

房间[7093]

7093 房间全年逐时温度图

房间[7094]

7094 房间全年逐时温度图

房间[7102]

7102 房间全年逐时温度图

房间[7122]

7122 房间全年逐时温度图

房间[8006]

8006 房间全年逐时温度图

房间[8011]

8011 房间全年逐时温度图

房间[8054]

8054 房间全年逐时温度图

房间[8055]

8055 房间全年逐时温度图

房间[8060]

8060 房间全年逐时温度图

房间[8061]

8061 房间全年逐时温度图

房间[8070]

8070 房间全年逐时温度图

房间[8071]

8071 房间全年逐时温度图

房间[8072]

8072 房间全年逐时温度图

房间[8073]

8073 房间全年逐时温度图

房间[8074]

8074 房间全年逐时温度图

房间[8075]

8075 房间全年逐时温度图

房间[8076]

8076 房间全年逐时温度图

房间[8085]

8085 房间全年逐时温度图

房间[8091]

8091 房间全年逐时温度图

房间[8095]

8095 房间全年逐时温度图

房间[8103]

8103 房间全年逐时温度图

房间[8123]

8123 房间全年逐时温度图

房间[8137]

8137 房间全年逐时温度图

房间[8141]

8141 房间全年逐时温度图

房间[9104]

9104 房间全年逐时温度图

房间[9124]

9124 房间全年逐时温度图

房间[9140]

9140 房间全年逐时温度图