暖通及照明系统能耗模拟计算书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-厦门 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18996205499 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	计算要求	3

3.1	计算目标	3

3.2	计算方法	4

4	软件介绍	4

5	气象数据	4

5.1	气象地点	4

5.2	逐日干球温度表	4

5.3	逐月辐照量表	5

5.4	峰值工况	5

6	建筑大样	6

7	围护结构	9

7.1	工程材料	9

7.2	围护结构作法简要说明	10

7.3	体形系数	10

7.4	窗墙比	11

7.5	天窗	14

7.6	屋顶	15

7.7	外墙	15

7.8	外窗热工	16

7.9	可开启窗扇	24

8	围护结构概况	24

9	设计建筑	25

9.1	房间类型	25

9.2	系统类型	26

9.3	制冷系统	26

9.4	空调风机	27

9.5	照明	27

9.6	负荷分项统计	28

9.7	逐月负荷表	29

9.8	逐月电耗	30

10	计算结果	31

11	绿色建筑性能评估得分	31

12	附录	33

12.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	33

12.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	34

12.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	36

12.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	37

12.5	工作日/节假日新风运行时间表(%)	37

建筑概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.00° | 东经：118.06° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上36679 地下1396 |  |
| 建筑层数 | 地上22 地下2 |  |
| 建筑高度（m） | 地上99.6 地下9.6 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 166259.66 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 41102.44 |  |
| 北向角度 | 267.8 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求

计算目标

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。

计算方法

建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。对于GB55015-2021附录A中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判定。

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

福建-厦门, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月26日15时 | 38.9 | 21.7 | 9.6 | 63.8 |
| 最冷 | 01月05日23时 | 5.6 | 2.8 | 3.5 | 14.4 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.324,D=5.286)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.432,D=3.819)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

5. 幕墙：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 41102.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 166259.66 |
| 体形系数 | 0.25 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 4.800 | 280.32 | 0.00 | 26320.83 |
| -1 | 4.800 | 1115.90 | 0.00 | 26324.32 |
| 1 | 5.400 | 1746.39 | 1521.57 | 9430.49 |
| 2 | 5.400 | 436.42 | 2468.05 | 2356.66 |
| 3 | 5.400 | 3317.45 | 4966.52 | 17914.25 |
| 4 | 5.400 | 3317.44 | 2086.93 | 17914.15 |
| 5 | 5.400 | 807.15 | 3601.27 | 4358.63 |
| 6 | 5.400 | 546.71 | 1114.33 | 2952.26 |
| 7 | 4.200 | 1646.72 | 2408.33 | 6916.24 |
| 8 | 4.200 | 1702.40 | 1375.40 | 7150.09 |
| 9 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 10 | 4.200 | 1612.46 | 1457.73 | 6772.32 |
| 11 | 4.200 | 1702.40 | 1459.66 | 7150.09 |
| 12 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 13 | 4.200 | 1612.46 | 1457.73 | 6772.32 |
| 14 | 4.200 | 1702.40 | 1459.66 | 7150.09 |
| 15 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 16 | 4.200 | 1612.46 | 1457.73 | 6772.32 |
| 17 | 4.200 | 1702.40 | 1459.66 | 7150.09 |
| 18 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 19 | 4.200 | 1612.46 | 1457.73 | 6772.32 |
| 20 | 4.200 | 1702.40 | 1459.66 | 7150.09 |
| 21 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 22 | 4.200 | 1612.46 | 1457.73 | 6772.32 |
| 23 | 4.200 | 53.40 | 1559.08 | 224.28 |
| 屋顶 | － | － | 53.39 | － |
| 合计 | 103.80 | 38075.69 | 41102.44 | 166259.66 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 5041.52 | 8648.43 | 0.58 |
| 北向 | 北-默认立面 | 4991.95 | 8964.32 | 0.56 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2391.81 | 8730.27 | 0.27 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2422.02 | 8953.29 | 0.27 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 761.64 | 5041.52 |
|  |  | C1136 | 1.10×3.60 | 7 | 10 | 3.96 | 39.60 |  |
|  |  | C1136 | 6.68×3.60 | 7 | 1 | 24.03 | 24.03 |  |
|  |  | C1136 | 6.54×3.60 | 7 | 1 | 23.56 | 23.56 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×4.80 | 5~6 | 44 | 5.76 | 253.44 |  |
|  |  | C1236 | 1.20×3.60 | 7~23 | 559 | 4.32 | 2414.88 |  |
|  |  | C1236 | 1.20×7.40 | 23 | 33 | 8.88 | 293.04 |  |
|  |  | C1236[0236] | 0.21×3.60 | 8~22 | 15 | 0.76 | 11.34 |  |
|  |  | C1236[1036] | 0.99×3.60 | 8~22 | 15 | 3.56 | 53.46 |  |
|  |  | C1750 | 1.70×5.00 | 1~2 | 27 | 8.50 | 229.50 |  |
|  |  | C1750[0950] | 0.95×5.00 | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 |  |
|  |  | C2036 | 2.00×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 7.20 | 36.00 |  |
|  |  | C2036[0036] | 0.01×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 0.02 | 0.10 |  |
|  |  | C2036[2036] | 1.99×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 7.18 | 35.90 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×4.80 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 |  |
|  |  | C2436 | 2.40×3.60 | 7 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C2436 | 2.38×3.60 | 9~10,12~13,15~16, 18~19,21~22 | 10 | 8.56 | 85.62 |  |
|  |  | C2436 | 2.38×7.40 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×3.60 | 8~23 | 51 | 10.80 | 550.80 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×7.40 | 23 | 3 | 22.20 | 66.60 |  |
|  |  | C3036[0836] | 0.75×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 2.70 | 13.50 |  |
|  |  | C5236 | 5.25×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 770.28 | 4991.95 |
|  |  | C1136 | 1.10×3.60 | 7 | 9 | 3.96 | 35.64 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×4.80 | 5~6 | 32 | 5.76 | 184.32 |  |
|  |  | C1236 | 1.20×3.60 | 7~22 | 551 | 4.32 | 2380.32 |  |
|  |  | C1236 | 1.20×7.40 | 23 | 36 | 8.88 | 319.68 |  |
|  |  | C1236[0236] | 0.22×3.60 | 8~22 | 15 | 0.78 | 11.73 |  |
|  |  | C1236[1036] | 0.98×3.60 | 8~22 | 15 | 3.54 | 53.07 |  |
|  |  | C1750 | 1.70×5.00 | 1~2 | 29 | 8.50 | 246.50 |  |
|  |  | C1750 | 1.70×3.54 | 2 | 1 | 6.01 | 6.01 |  |
|  |  | C1750[0850] | 0.81×5.00 | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 |  |
|  |  | C1750[0850] | 0.75×5.00 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 |  |
|  |  | C1750[0950] | 0.89×5.00 | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 |  |
|  |  | C2036 | 2.00×3.60 | 8,10~11,13~14,1 6~17,19~20,22 | 15 | 7.20 | 108.00 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×4.80 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 |  |
|  |  | C2436 | 2.38×3.60 | 7~22 | 16 | 8.56 | 137.00 |  |
|  |  | C2436 | 2.38×7.40 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×3.60 | 8~22 | 35 | 10.80 | 378.00 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×7.40 | 23 | 2 | 22.20 | 44.40 |  |
|  |  | C3036 | 5.42×7.40 | 23 | 1 | 40.13 | 40.13 |  |
|  |  | C3036[0836] | 0.76×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 2.73 | 13.65 |  |
|  |  | C3036[2236] | 2.24×3.60 | 9,12,15,18,21 | 5 | 8.08 | 40.38 |  |
|  |  | C3036[2236] | 2.24×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.07 | 40.35 |  |
|  |  | C5236 | 5.25×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 |  |
|  |  | C8036[6636] | 6.58×3.60 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 |  |
|  |  | C8136[6436] | 6.37×3.60 | 7 | 1 | 22.94 | 22.94 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 1240.63 | 2391.81 |
|  |  | C1215 | 1.20×4.80 | 5~6 | 43 | 5.76 | 247.68 |  |
|  |  | C1215[0648] | 0.56×4.80 | 5 | 1 | 2.68 | 2.68 |  |
|  |  | C1215[0648] | 0.64×4.80 | 5 | 1 | 3.08 | 3.08 |  |
|  |  | C12836 | 12.75×3.60 | 7 | 1 | 45.90 | 45.90 |  |
|  |  | C1715 | 1.70×1.50 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 |  |
|  |  | C1715[0715] | 0.71×1.50 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 |  |
|  |  | C1715[1015] | 0.99×1.50 | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 |  |
|  |  | C1750 | 1.70×5.00 | 1~2 | 22 | 8.50 | 187.00 |  |
|  |  | C2336 | 2.33×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.40 | 41.99 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×4.80 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×3.60 | 9,12,15,18,21,23 | 23 | 10.80 | 248.40 |  |
|  |  | C4436 | 4.38×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 |  |
|  |  | C4736 | 4.68×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 |  |
|  |  | C5036 | 5.04×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 |  |
|  |  | C5036 | 5.00×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 2~4,6 | / | / | 1355.62 | 2422.02 |
|  |  | C1215 | 1.20×4.80 | 5~6 | 30 | 5.76 | 172.80 |  |
|  |  | C1715 | 1.70×1.50 | 1~2 | 2 | 2.55 | 5.10 |  |
|  |  | C1715[0315] | 0.29×1.50 | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 |  |
|  |  | C1715[1415] | 1.41×1.50 | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 |  |
|  |  | C1750 | 1.70×5.00 | 1~2 | 32 | 8.50 | 272.00 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×4.80 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 |  |
|  |  | C2436 | 2.40×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.64 | 43.20 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×3.60 | 9,12,15,18,21 | 15 | 10.80 | 162.00 |  |
|  |  | C3621 | 3.60×2.10 | 6 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
|  |  | C4436 | 4.38×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 |  |
|  |  | C4736 | 4.68×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 |  |
|  |  | C5036 | 5.04×3.60 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 |  |
|  |  | C5036 | 5.00×3.60 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 |  |
|  |  | C6236 | 6.17×3.60 | 7 | 1 | 22.20 | 22.20 |  |
|  |  | C6636 | 6.58×3.60 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.996 | 1.350 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.929 | 5.286 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.996 | 1.350 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.155 | 3.819 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3591.78 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.00 = 0.32 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3946.96 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.00 = 0.32 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 6264.51 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.00 = 0.32 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 6434.68 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.00 = 0.32 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 20237.93 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.32 × 1.00 = 0.32 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 91 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C 来源：北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C1215[0648]，C12836，C1715，C1715[0715]，C1715[1015]，C1750，C2336，C2415，C3036，C4436，C4736，C5036，C1715[0315]，C1715[1415]，C2436，C3621，C6236，C6636，C1136，C1236，C1236[0236]，C1236[1036]，C1750[0950]，C2036，C2036[0036]，C2036[2036]，C3036[0836]，C5236，C1750[0850]，C3036[2236]，C8036[6636]，C8136[6436] |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C 来源：北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 无遮阳措施 | 应采取遮阳措施 |
| 东向 | 东-默认立面 | 无遮阳措施 | 应采取遮阳措施 |
| 西向 | 西-默认立面 | 无遮阳措施 | 应采取遮阳措施 |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 761.64 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1136 | 7 | 10 | 3.96 | 39.60 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1136 | 7 | 1 | 24.03 | 24.03 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1136 | 7 | 1 | 23.56 | 23.56 | 18 | 1.100 |
| 5 | C1215 | 5~6 | 44 | 5.76 | 253.44 | 18 | 1.100 |
| 6 | C1236 | 7~23 | 559 | 4.32 | 2414.88 | 18 | 1.100 |
| 7 | C1236 | 23 | 33 | 8.88 | 293.04 | 18 | 1.100 |
| 8 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.76 | 11.34 | 18 | 1.100 |
| 9 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.56 | 53.46 | 18 | 1.100 |
| 10 | C1750 | 1~2 | 27 | 8.50 | 229.50 | 18 | 1.100 |
| 11 | C1750[0950] | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 | 18 | 1.100 |
| 12 | C2036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 7.20 | 36.00 | 18 | 1.100 |
| 13 | C2036[0036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 0.02 | 0.10 | 18 | 1.100 |
| 14 | C2036[2036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 7.18 | 35.90 | 18 | 1.100 |
| 15 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 1.100 |
| 16 | C2436 | 7 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 1.100 |
| 17 | C2436 | 9~10,12~13,15~16,18~19,21~22 | 10 | 8.56 | 85.62 | 18 | 1.100 |
| 18 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 1.100 |
| 19 | C3036 | 8~23 | 51 | 10.80 | 550.80 | 18 | 1.100 |
| 20 | C3036 | 23 | 3 | 22.20 | 66.60 | 18 | 1.100 |
| 21 | C3036[0836] | 8,11,14,17,20 | 5 | 2.70 | 13.50 | 18 | 1.100 |
| 22 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 5041.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 770.28 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1136 | 7 | 9 | 3.96 | 35.64 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1215 | 5~6 | 32 | 5.76 | 184.32 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1236 | 7~22 | 551 | 4.32 | 2380.32 | 18 | 1.100 |
| 5 | C1236 | 23 | 36 | 8.88 | 319.68 | 18 | 1.100 |
| 6 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.78 | 11.73 | 18 | 1.100 |
| 7 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.54 | 53.07 | 18 | 1.100 |
| 8 | C1750 | 1~2 | 29 | 8.50 | 246.50 | 18 | 1.100 |
| 9 | C1750 | 2 | 1 | 6.01 | 6.01 | 18 | 1.100 |
| 10 | C1750[0850] | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 1.100 |
| 11 | C1750[0850] | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 1.100 |
| 12 | C1750[0950] | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 | 18 | 1.100 |
| 13 | C2036 | 8,10~11,13~14,16~17,19~20,22 | 15 | 7.20 | 108.00 | 18 | 1.100 |
| 14 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 1.100 |
| 15 | C2436 | 7~22 | 16 | 8.56 | 137.00 | 18 | 1.100 |
| 16 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 1.100 |
| 17 | C3036 | 8~22 | 35 | 10.80 | 378.00 | 18 | 1.100 |
| 18 | C3036 | 23 | 2 | 22.20 | 44.40 | 18 | 1.100 |
| 19 | C3036 | 23 | 1 | 40.13 | 40.13 | 18 | 1.100 |
| 20 | C3036[0836] | 10,13,16,19,22 | 5 | 2.73 | 13.65 | 18 | 1.100 |
| 21 | C3036[2236] | 9,12,15,18,21 | 5 | 8.08 | 40.38 | 18 | 1.100 |
| 22 | C3036[2236] | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.07 | 40.35 | 18 | 1.100 |
| 23 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 1.100 |
| 24 | C8036[6636] | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.100 |
| 25 | C8136[6436] | 7 | 1 | 22.94 | 22.94 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4991.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 1240.63 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1215 | 5~6 | 43 | 5.76 | 247.68 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1215[0648] | 5 | 1 | 2.68 | 2.68 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1215[0648] | 5 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 1.100 |
| 5 | C12836 | 7 | 1 | 45.90 | 45.90 | 18 | 1.100 |
| 6 | C1715 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 1.100 |
| 7 | C1715[0715] | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 1.100 |
| 8 | C1715[1015] | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 18 | 1.100 |
| 9 | C1750 | 1~2 | 22 | 8.50 | 187.00 | 18 | 1.100 |
| 10 | C2336 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.40 | 41.99 | 18 | 1.100 |
| 11 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 1.100 |
| 12 | C3036 | 9,12,15,18,21,23 | 23 | 10.80 | 248.40 | 18 | 1.100 |
| 13 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 1.100 |
| 14 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 1.100 |
| 15 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 1.100 |
| 16 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2391.81 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4,6 | / | / | 1355.62 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1215 | 5~6 | 30 | 5.76 | 172.80 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1715 | 1~2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 1.100 |
| 4 | C1715[0315] | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 18 | 1.100 |
| 5 | C1715[1415] | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 1.100 |
| 6 | C1750 | 1~2 | 32 | 8.50 | 272.00 | 18 | 1.100 |
| 7 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 1.100 |
| 8 | C2436 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.64 | 43.20 | 18 | 1.100 |
| 9 | C3036 | 9,12,15,18,21 | 15 | 10.80 | 162.00 | 18 | 1.100 |
| 10 | C3621 | 6 | 1 | 7.56 | 7.56 | 18 | 1.100 |
| 11 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 1.100 |
| 12 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 1.100 |
| 13 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 1.100 |
| 14 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 1.100 |
| 15 | C6236 | 7 | 1 | 22.20 | 22.20 | 18 | 1.100 |
| 16 | C6636 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2422.02 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 761.64 | 91 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1136 | 7 | 10 | 3.96 | 39.60 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1136 | 7 | 1 | 24.03 | 24.03 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1136 | 7 | 1 | 23.56 | 23.56 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1215 | 5~6 | 44 | 5.76 | 253.44 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1236 | 7~23 | 559 | 4.32 | 2414.88 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C1236 | 23 | 33 | 8.88 | 293.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.76 | 11.34 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.56 | 53.46 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C1750 | 1~2 | 27 | 8.50 | 229.50 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C1750[0950] | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C2036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 7.20 | 36.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C2036[0036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 0.02 | 0.10 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C2036[2036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 7.18 | 35.90 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C2436 | 7 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C2436 | 9~10,12~13,15~16, 18~19,21~22 | 10 | 8.56 | 85.62 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | C3036 | 8~23 | 51 | 10.80 | 550.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 20 | C3036 | 23 | 3 | 22.20 | 66.60 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 21 | C3036[0836] | 8,11,14,17,20 | 5 | 2.70 | 13.50 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 22 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 5041.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 770.28 | 91 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1136 | 7 | 9 | 3.96 | 35.64 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1215 | 5~6 | 32 | 5.76 | 184.32 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1236 | 7~22 | 551 | 4.32 | 2380.32 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1236 | 23 | 36 | 8.88 | 319.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.78 | 11.73 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.54 | 53.07 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C1750 | 1~2 | 29 | 8.50 | 246.50 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C1750 | 2 | 1 | 6.01 | 6.01 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C1750[0850] | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C1750[0850] | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C1750[0950] | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C2036 | 8,10~11,13~14,1 6~17,19~20,22 | 15 | 7.20 | 108.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C2436 | 7~22 | 16 | 8.56 | 137.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 17 | C3036 | 8~22 | 35 | 10.80 | 378.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 18 | C3036 | 23 | 2 | 22.20 | 44.40 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 19 | C3036 | 23 | 1 | 40.13 | 40.13 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 20 | C3036[0836] | 10,13,16,19,22 | 5 | 2.73 | 13.65 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 21 | C3036[2236] | 9,12,15,18,21 | 5 | 8.08 | 40.38 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 22 | C3036[2236] | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.07 | 40.35 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 23 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 24 | C8036[6636] | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 25 | C8136[6436] | 7 | 1 | 22.94 | 22.94 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4991.95 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 1240.63 | 91 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1215 | 5~6 | 43 | 5.76 | 247.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1215[0648] | 5 | 1 | 2.68 | 2.68 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1215[0648] | 5 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C12836 | 7 | 1 | 45.90 | 45.90 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1715 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C1715[0715] | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C1715[1015] | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C1750 | 1~2 | 22 | 8.50 | 187.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C2336 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.40 | 41.99 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C3036 | 9,12,15,18,21,23 | 23 | 10.80 | 248.40 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2391.81 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4,6 | / | / | 1355.62 | 91 | 0.360 | 0.360 |
| 2 | C1215 | 5~6 | 30 | 5.76 | 172.80 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | C1715 | 1~2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 4 | C1715[0315] | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | C1715[1415] | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C1750 | 1~2 | 32 | 8.50 | 272.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 7 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 8 | C2436 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.64 | 43.20 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 9 | C3036 | 9,12,15,18,21 | 15 | 10.80 | 162.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 10 | C3621 | 6 | 1 | 7.56 | 7.56 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 11 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 12 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 13 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 14 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 15 | C6236 | 7 | 1 | 22.20 | 22.20 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 16 | C6636 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 0.360 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2422.02 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.360 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 5041.52 | 1.10 | 0.36 | 0.58 |
| 北向 | 北-默认立面 | 4991.95 | 1.10 | 0.36 | 0.56 |
| 东向 | 东-默认立面 | 2391.81 | 1.10 | 0.36 | 0.27 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2422.02 | 1.10 | 0.36 | 0.27 |
| 综合平均 |  | 14847.30 | 1.10 | 0.36 | 0.42 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.20 D=4.18 |  |  | K=0.40 D=3.33 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.32 D=5.29 |  |  | K=1.50 D=3.24 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.25 D=3.01 |  |  | K=0.25 D=3.01 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.58 | 1.10 | 0.36 | 0.58 | 2.40 | 0.20 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.56 | 1.10 | 0.36 | 0.56 | 2.40 | 0.25 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.27 | 1.10 | 0.36 | 0.27 | 3.00 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.27 | 1.10 | 0.36 | 0.27 | 3.00 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 健身房 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 共享空间 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 4(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 展示区 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 2(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 2(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设计室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 3(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 3(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 1.9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 高档办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 31279.71 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 机组名称 | 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比(kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 冷冻水泵 | 单速 | 103 | 30 | 80 | 12.1 | － | 1 |
|  | 冷却水泵 | 单速 | 124 | 30 | 80 | 14.6 | 0.03 | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 25 | 4.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 40 | 200 | 48 | 4.17 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 60 | 300 | 68 | 4.41 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 80 | 400 | 80 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 9.8 | 11.7 | 3 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 2438 | 108 | 609 | 4.00 | 1058 | 1264 | 324 |
| 20~40 | 4843 | 33 | 1185 | 4.09 | 323 | 386 | 99 |
| 40~60 | 11244 | 45 | 2618 | 4.30 | 441 | 527 | 135 |
| 60~80 | 9518 | 28 | 2039 | 4.67 | 274 | 328 | 84 |
| 80~100 | 13991 | 31 | 2798 | 5.00 | 304 | 363 | 93 |
| >100 | 4134910 | 1807 | 180700 | － | 17709 | 21142 | 18070 |
| 合计 | 4176943 | 2052 | 189949 |  | 20110 | 24008 | 18805 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 106532 | 0.24 | 25568 | 3000 | 76703 |
| 合计 |  |  |  |  | 76703 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 85226 | 0.8 | 0.24 | 20454 | 3000 | 61363 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 61363 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 400 | 1 | 2051 | 820 |
| 合计 |  |  |  | 820 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 36.14 | 5 | 921 | 33266 |
| 商场-会议室 | 36.14 | 1 | 145 | 5230 |
| 商场-健身房 | 36.14 | 1 | 225 | 8126 |
| 商场-共享空间 | 36.14 | 7 | 3065 | 110751 |
| 商场-卫生间 | 16.06 | 73 | 785 | 12605 |
| 办公-卫生间 | 9.45 | 3 | 29 | 279 |
| 商场-厨房 | 36.14 | 2 | 155 | 5588 |
| 办公-大厅 | 18.90 | 1 | 1114 | 21061 |
| 办公-展示区 | 18.90 | 4 | 4550 | 86001 |
| 商场-普通办公室 | 36.14 | 3 | 335 | 12092 |
| 办公-普通办公室 | 18.90 | 90 | 17564 | 331961 |
| 办公-楼梯间 | 4.73 | 1 | 22 | 106 |
| 商场-楼梯间 | 8.03 | 324 | 3825 | 30711 |
| 商场-空房间 | 0.00 | 1 | 6 | 0 |
| 商场-设备间 | 14.05 | 48 | 6007 | 84406 |
| 办公-设备间 | 8.27 | 80 | 610 | 5045 |
| 办公-设计室 | 18.90 | 1 | 156 | 2957 |
| 办公-走廊 | 7.09 | 2 | 418 | 2960 |
| 商场-走廊 | 12.05 | 13 | 2982 | 35923 |
| 办公-车库 | 4.49 | 2 | 3948 | 17724 |
| 办公-餐厅 | 18.90 | 2 | 380 | 7188 |
| 商场-餐厅 | 36.14 | 1 | 264 | 9531 |
| 办公-高档办公室 | 18.90 | 2 | 204 | 3852 |
| 总计 |  |  |  | 827362 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 26.54 | 40.43 | 12.14 | 32.93 | -2.34 | 0.00 | 109.70 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 26933 | 0.000 | -- | 1017.810 | 1月18日15时 |
| 2月 | 0 | 58686 | 0.000 | -- | 1589.351 | 2月28日15时 |
| 3月 | 0 | 183995 | 0.000 | -- | 2018.556 | 3月22日14时 |
| 4月 | 0 | 302051 | 0.000 | -- | 2926.082 | 4月29日11时 |
| 5月 | 0 | 382117 | 0.000 | -- | 3097.452 | 5月13日10时 |
| 6月 | 0 | 588684 | 0.000 | -- | 3892.389 | 6月24日9时 |
| 7月 | 0 | 818030 | 0.000 | -- | 4287.628 | 7月15日10时 |
| 8月 | 0 | 722931 | 0.000 | -- | 3884.636 | 8月19日10时 |
| 9月 | 0 | 602394 | 0.000 | -- | 3657.194 | 9月2日10时 |
| 10月 | 0 | 361316 | 0.000 | -- | 4101.248 | 10月4日8时 |
| 11月 | 0 | 87345 | 0.000 | -- | 2532.247 | 11月18日15时 |
| 12月 | 0 | 42459 | 0.000 | -- | 1472.714 | 12月9日12时 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.19 | 0.00 | 0.32 | 1.88 | － | － | － | － |
| 2 | 0.28 | 0.00 | 0.25 | 1.56 | － |  |  |  |
| 3 | 0.60 | 0.00 | 0.31 | 1.83 | － |  |  |  |
| 4 | 0.62 | 0.00 | 0.31 | 1.81 | － |  |  |  |
| 5 | 0.62 | 0.00 | 0.32 | 1.88 | － |  |  |  |
| 6 | 0.75 | 0.00 | 0.28 | 1.71 | － |  |  |  |
| 7 | 0.95 | 0.00 | 0.34 | 1.93 | － |  |  |  |
| 8 | 0.91 | 0.00 | 0.32 | 1.88 | － |  |  |  |
| 9 | 0.80 | 0.00 | 0.29 | 1.76 | － |  |  |  |
| 10 | 0.51 | 0.00 | 0.29 | 1.78 | － |  |  |  |
| 11 | 0.20 | 0.00 | 0.31 | 1.81 | － |  |  |  |
| 12 | 0.21 | 0.00 | 0.32 | 1.88 | － |  |  |  |
| 合计 | 6.64 | 0.00 | 3.65 | 21.73 | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 109.70 | － | － |
|  | 耗热量 | 0.00 |  |  |
|  | 冷热合计 | 109.70 |  |  |
| 热回收负荷 | 供冷 | 0.00 | － | － |
|  | 供暖 | 0.00 |  |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 4.99 | － | － |
|  | 冷却水泵 | 0.53 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.63 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.49 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 6.64 |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | － | － |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 3.63 | － | － |
|  | 风机盘管 | 0.02 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 3.65 |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 10.29 | － | － |
| 照明电耗 |  | 21.73 |  |  |
| 建筑综合电耗 |  | 32.02 | 58.00 | 44.79% |

绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.8 采取措施降低建筑能耗 | 建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。 | 44.79% | 10 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-共享空间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-健身房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-共享空间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-厨房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 商场-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-共享空间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日