建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-厦门 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18759311190 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	32

4.1 工程材料	32

4.2 围护结构做法简要说明	33

4.3 体形系数	33

4.4 天窗	34

4.5 屋顶	35

4.6 外墙	35

4.7 挑空楼板	37

4.8 外窗	37

4.9 非中空窗面积比	52

4.10 可开启窗扇	52

4.11 规定性指标检查结论	52

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上36682㎡ 地下5622㎡ |
| 建筑层数 | 地上23 地下2 |
| 建筑高度 | 103.8m |
| 计算建筑体积 | 166272.45 |
| 计算建筑外表面积 | 39520.48 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.29 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.78 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-2层平面

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

14层平面

15层平面

16层平面

17层平面

18层平面

19层平面

20层平面

21层平面

22层平面

23层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.829,D=4.493)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.495,D=2.220)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗：隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 (K=1.560)：

传热系数1.560W/㎡.K，窗太阳得热系数0.352

6. 幕墙：断桥铝70系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.24 (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.410

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 39520.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 166272.45 |
| 体形系数 | 0.24 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 4.800 | 4429.51 | 0.00 | 26320.83 |
| -1 | 4.800 | 1192.72 | 0.00 | 26324.32 |
| 1 | 5.400 | 1746.39 | 1585.55 | 9430.49 |
| 2 | 5.400 | 436.42 | 2466.92 | 2356.66 |
| 3 | 5.400 | 3317.45 | 4966.53 | 17914.25 |
| 4 | 5.400 | 3317.44 | 2086.89 | 17914.15 |
| 5 | 5.400 | 807.15 | 3601.28 | 4358.63 |
| 6 | 5.400 | 549.08 | 1116.72 | 2965.04 |
| 7 | 4.200 | 1646.72 | 2410.72 | 6916.24 |
| 8 | 4.200 | 1702.40 | 1375.40 | 7150.09 |
| 9 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 10 | 4.200 | 1612.46 | 1274.43 | 6772.32 |
| 11 | 4.200 | 1702.40 | 1276.38 | 7150.09 |
| 12 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 13 | 4.200 | 1612.46 | 1274.43 | 6772.32 |
| 14 | 4.200 | 1702.40 | 1276.38 | 7150.09 |
| 15 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 16 | 4.200 | 1612.46 | 1274.43 | 6772.32 |
| 17 | 4.200 | 1702.40 | 1276.38 | 7150.09 |
| 18 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 19 | 4.200 | 1612.46 | 1274.43 | 6772.32 |
| 20 | 4.200 | 1702.40 | 1276.38 | 7150.09 |
| 21 | 4.200 | 1646.70 | 1364.06 | 6916.13 |
| 22 | 4.200 | 1612.46 | 1274.43 | 6772.32 |
| 23 | 4.200 | 53.40 | 1559.09 | 224.28 |
| 屋顶 | － | － | 53.39 | － |
| 合计 | 103.80 | 42304.07 | 39520.48 | 166272.45 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.413 | 3.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.78[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.160 | 3.200 | 1.25 | 1.000 | 4.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.046 | 4.493 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.83 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.287 | 4.943 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 0.334 | 5.436 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.03 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3325.03 | 0.984 | 0.83 | 4.49 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 53.16 | 0.016 | 2.03 | 5.44 | 0.29 |
| 合计 |  | 3378.19 | 1.000 | 0.85 | 4.51 | 0.29 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3019.58 | 0.980 | 0.83 | 4.49 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 62.59 | 0.020 | 2.03 | 5.44 | 0.29 |
| 合计 |  | 3082.16 | 1.000 | 0.85 | 4.51 | 0.29 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 5904.32 | 0.995 | 0.83 | 4.49 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 32.42 | 0.005 | 2.03 | 5.44 | 0.29 |
| 合计 |  | 5936.74 | 1.000 | 0.84 | 4.50 | 0.29 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 5746.60 | 0.986 | 0.83 | 4.49 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 82.34 | 0.014 | 2.03 | 5.44 | 0.29 |
| 合计 |  | 5828.94 | 1.000 | 0.85 | 4.51 | 0.29 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 17995.52 | 0.987 | 0.83 | 4.49 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 230.50 | 0.013 | 2.03 | 5.44 | 0.29 |
| 合计 |  | 18226.03 | 1.000 | 0.84 | 4.50 | 0.29 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.30 | 0.375 | 0.300 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.509 | 2.220 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝70系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.24 | 65 | 1.00 | 0.16 | 0.41 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
|  | 来源：《北京市工程建设标准设计文件》23BJ13-5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隔热金属型材5LOW-E+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 | 18 | 1.56 | 0.05 | 0.35 | 0.650 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C10815，C10915，C11715，C1215，C12815，C14115，C17015，C1715，C1715[0315]，C1715[1415]，C1750，C2415，C2436，C3036，C3621，C3815，C3915，C4436，C4736，C5036，C6236，C6636，C7515，C8015，C8415，C8815，C9615，C9715，C9815，C0915，C10015，C11915，C1215[0648]，C12415，C12836，C1615，C1715[0715]，C1715[1015]，C2115，C2336，C2715，C2815，C2915，C29615，C4115，C4515，C4815，C5515，C6015，C6115，C6615，C7615，C8515，C8915，C9515，C9915，C10615，C10715，C11115，C1136，C11615，C12115，C1236，C1236[0236]，C1236[1036]，C13215，C13515，C1750[0850]，C1750[0950]，C2036，C3036[0836]，C3036[2236]，C5236，C8036[6636]，C8136[6436]，C13015，C2036[0036]，C2036[2036]，C2315 |  |  |  |  |
|  | 来源：四川双花科技发展有限公司内置百叶中空玻璃 |  |  |  |  |  |

遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 中置遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 中置遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 中置遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 628.33 | 65 | 1.000 |
| 2 | C10615 | 3 | 1 | 15.90 | 15.90 | 18 | 1.560 |
| 3 | C10715 | 4 | 1 | 16.03 | 16.03 | 18 | 1.560 |
| 4 | C11115 | 4 | 1 | 16.60 | 16.60 | 18 | 1.560 |
| 5 | C1136 | 7 | 9 | 3.96 | 35.64 | 18 | 1.560 |
| 6 | C11615 | 3 | 1 | 17.40 | 17.40 | 18 | 1.560 |
| 7 | C11915 | 4 | 1 | 17.79 | 17.79 | 18 | 1.560 |
| 8 | C12115 | 3 | 1 | 18.08 | 18.08 | 18 | 1.560 |
| 9 | C1215 | 5~6 | 32 | 5.76 | 184.32 | 18 | 1.560 |
| 10 | C1236 | 7~22 | 551 | 4.32 | 2380.32 | 18 | 1.560 |
| 11 | C1236 | 23 | 36 | 8.88 | 319.68 | 18 | 1.560 |
| 12 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.78 | 11.73 | 18 | 1.560 |
| 13 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.54 | 53.07 | 18 | 1.560 |
| 14 | C13215 | 4 | 1 | 19.87 | 19.87 | 18 | 1.560 |
| 15 | C13515 | 3 | 1 | 20.28 | 20.28 | 18 | 1.560 |
| 16 | C1750 | 1~2 | 29 | 8.50 | 246.50 | 18 | 1.560 |
| 17 | C1750 | 2 | 1 | 6.01 | 6.01 | 18 | 1.560 |
| 18 | C1750[0850] | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 1.560 |
| 19 | C1750[0850] | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 1.560 |
| 20 | C1750[0950] | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 | 18 | 1.560 |
| 21 | C2036 | 8,10~11,13~14,16~17,19~20,22 | 15 | 7.20 | 108.00 | 18 | 1.560 |
| 22 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 1.560 |
| 23 | C2436 | 7~22 | 16 | 8.56 | 137.00 | 18 | 1.560 |
| 24 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 1.560 |
| 25 | C3036 | 8~22 | 35 | 10.80 | 378.00 | 18 | 1.560 |
| 26 | C3036 | 23 | 2 | 22.20 | 44.40 | 18 | 1.560 |
| 27 | C3036 | 23 | 1 | 40.13 | 40.13 | 18 | 1.560 |
| 28 | C3036[0836] | 10,13,16,19,22 | 5 | 2.73 | 13.65 | 18 | 1.560 |
| 29 | C3036[2236] | 9,12,15,18,21 | 5 | 8.08 | 40.38 | 18 | 1.560 |
| 30 | C3036[2236] | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.07 | 40.35 | 18 | 1.560 |
| 31 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 1.560 |
| 32 | C8036[6636] | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.560 |
| 33 | C8136[6436] | 7 | 1 | 22.94 | 22.94 | 18 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4991.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.490 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 631.13 | 65 | 1.000 |
| 2 |  | 3 | 3 | 15.00 | 45.00 | 18 | 1.560 |
| 3 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 1.560 |
| 4 | C10815 | 4 | 1 | 16.22 | 16.22 | 18 | 1.560 |
| 5 | C1136 | 7 | 10 | 3.96 | 39.60 | 18 | 1.560 |
| 6 | C1136 | 7 | 1 | 24.03 | 24.03 | 18 | 1.560 |
| 7 | C1136 | 7 | 1 | 23.56 | 23.56 | 18 | 1.560 |
| 8 | C1215 | 5~6 | 44 | 5.76 | 253.44 | 18 | 1.560 |
| 9 | C1236 | 7~23 | 559 | 4.32 | 2414.88 | 18 | 1.560 |
| 10 | C1236 | 23 | 33 | 8.88 | 293.04 | 18 | 1.560 |
| 11 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.76 | 11.34 | 18 | 1.560 |
| 12 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.56 | 53.46 | 18 | 1.560 |
| 13 | C13015 | 4 | 1 | 19.55 | 19.55 | 18 | 1.560 |
| 14 | C1750 | 1~2 | 27 | 8.50 | 229.50 | 18 | 1.560 |
| 15 | C1750[0950] | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 | 18 | 1.560 |
| 16 | C2036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 7.20 | 36.00 | 18 | 1.560 |
| 17 | C2036[0036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 0.02 | 0.10 | 18 | 1.560 |
| 18 | C2036[2036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 7.18 | 35.90 | 18 | 1.560 |
| 19 | C2315 | 4 | 1 | 3.39 | 3.39 | 18 | 1.560 |
| 20 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 1.560 |
| 21 | C2436 | 7 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 1.560 |
| 22 | C2436 | 9~10,12~13,15~16,18~19,21~22 | 10 | 8.56 | 85.62 | 18 | 1.560 |
| 23 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 1.560 |
| 24 | C3036 | 8~23 | 51 | 10.80 | 550.80 | 18 | 1.560 |
| 25 | C3036 | 23 | 3 | 22.20 | 66.60 | 18 | 1.560 |
| 26 | C3036[0836] | 8,11,14,17,20 | 5 | 2.70 | 13.50 | 18 | 1.560 |
| 27 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 1.560 |
| 28 | C8015 | 4 | 1 | 11.94 | 11.94 | 18 | 1.560 |
| 29 | C9915 | 4 | 1 | 14.90 | 14.90 | 18 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 5041.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.490 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4,6 | / | / | 1056.91 | 65 | 1.000 |
| 2 |  | 2 | 3 | 12.00 | 36.00 | 18 | 1.560 |
| 3 |  | 2 | 1 | 15.36 | 15.36 | 18 | 1.560 |
| 4 |  | 3 | 1 | 17.15 | 17.15 | 18 | 1.560 |
| 5 |  | 3 | 1 | 19.36 | 19.36 | 18 | 1.560 |
| 6 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 1.560 |
| 7 | C10815 | 3 | 1 | 16.27 | 16.27 | 18 | 1.560 |
| 8 | C10915 | 6 | 1 | 16.42 | 16.42 | 18 | 1.560 |
| 9 | C11715 | 4 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 1.560 |
| 10 | C1215 | 5~6 | 30 | 5.76 | 172.80 | 18 | 1.560 |
| 11 | C12815 | 4 | 1 | 19.17 | 19.17 | 18 | 1.560 |
| 12 | C14115 | 4 | 1 | 21.22 | 21.22 | 18 | 1.560 |
| 13 | C17015 | 6 | 1 | 25.54 | 25.54 | 18 | 1.560 |
| 14 | C1715 | 1~2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 1.560 |
| 15 | C1715[0315] | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 18 | 1.560 |
| 16 | C1715[1415] | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 1.560 |
| 17 | C1750 | 1~2 | 32 | 8.50 | 272.00 | 18 | 1.560 |
| 18 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 1.560 |
| 19 | C2436 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.64 | 43.20 | 18 | 1.560 |
| 20 | C3036 | 9,12,15,18,21 | 15 | 10.80 | 162.00 | 18 | 1.560 |
| 21 | C3621 | 6 | 1 | 7.56 | 7.56 | 18 | 1.560 |
| 22 | C3815 | 4 | 1 | 5.66 | 5.66 | 18 | 1.560 |
| 23 | C3915 | 3 | 1 | 5.93 | 5.93 | 18 | 1.560 |
| 24 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 1.560 |
| 25 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 1.560 |
| 26 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 1.560 |
| 27 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 1.560 |
| 28 | C6236 | 7 | 1 | 22.20 | 22.20 | 18 | 1.560 |
| 29 | C6636 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.560 |
| 30 | C7515 | 3 | 1 | 11.19 | 11.19 | 18 | 1.560 |
| 31 | C8015 | 2 | 1 | 12.02 | 12.02 | 18 | 1.560 |
| 32 | C8415 | 3 | 1 | 12.63 | 12.63 | 18 | 1.560 |
| 33 | C8415 | 4 | 1 | 12.46 | 12.46 | 18 | 1.560 |
| 34 | C8815 | 4 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 1.560 |
| 35 | C9615 | 4 | 1 | 14.12 | 14.12 | 18 | 1.560 |
| 36 | C9615 | 10 | 1 | 14.37 | 14.37 | 18 | 1.560 |
| 37 | C9615 | 16 | 1 | 14.46 | 14.46 | 18 | 1.560 |
| 38 | C9715 | 13 | 1 | 14.51 | 14.51 | 18 | 1.560 |
| 39 | C9815 | 19 | 1 | 14.77 | 14.77 | 18 | 1.560 |
| 40 | C9815 | 22 | 1 | 14.75 | 14.75 | 18 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2506.90 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.324 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 972.77 | 65 | 1.000 |
| 2 |  | 2~3 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 1.560 |
| 3 |  | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 1.560 |
| 4 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 1.560 |
| 5 | C0915 | 4 | 1 | 1.29 | 1.29 | 18 | 1.560 |
| 6 | C10015 | 22 | 1 | 14.97 | 14.97 | 18 | 1.560 |
| 7 | C11915 | 4 | 1 | 17.74 | 17.74 | 18 | 1.560 |
| 8 | C1215 | 5~6 | 43 | 5.76 | 247.68 | 18 | 1.560 |
| 9 | C1215[0648] | 5 | 1 | 2.68 | 2.68 | 18 | 1.560 |
| 10 | C1215[0648] | 5 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 1.560 |
| 11 | C12415 | 3 | 1 | 18.03 | 18.03 | 18 | 1.560 |
| 12 | C12836 | 7 | 1 | 45.90 | 45.90 | 18 | 1.560 |
| 13 | C1615 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 1.560 |
| 14 | C1715 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 1.560 |
| 15 | C1715[0715] | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 1.560 |
| 16 | C1715[1015] | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 18 | 1.560 |
| 17 | C1750 | 1~2 | 22 | 8.50 | 187.00 | 18 | 1.560 |
| 18 | C2115 | 3 | 1 | 3.09 | 3.09 | 18 | 1.560 |
| 19 | C2115 | 4 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 1.560 |
| 20 | C2336 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.40 | 41.99 | 18 | 1.560 |
| 21 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 1.560 |
| 22 | C2715 | 4 | 1 | 4.11 | 4.11 | 18 | 1.560 |
| 23 | C2815 | 3 | 1 | 4.18 | 4.18 | 18 | 1.560 |
| 24 | C2815 | 4 | 1 | 4.24 | 4.24 | 18 | 1.560 |
| 25 | C2915 | 3 | 1 | 4.35 | 4.35 | 18 | 1.560 |
| 26 | C29615 | 1 | 1 | 44.33 | 44.33 | 18 | 1.560 |
| 27 | C3036 | 9,12,15,18,21,23 | 23 | 10.80 | 248.40 | 18 | 1.560 |
| 28 | C4115 | 3 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 1.560 |
| 29 | C4115 | 4 | 1 | 6.14 | 6.14 | 18 | 1.560 |
| 30 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 1.560 |
| 31 | C4515 | 10 | 1 | 6.68 | 6.68 | 18 | 1.560 |
| 32 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 1.560 |
| 33 | C4815 | 10 | 1 | 7.24 | 7.24 | 18 | 1.560 |
| 34 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 1.560 |
| 35 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 1.560 |
| 36 | C5515 | 4 | 1 | 8.30 | 8.30 | 18 | 1.560 |
| 37 | C6015 | 4 | 1 | 9.05 | 9.05 | 18 | 1.560 |
| 38 | C6115 | 4 | 1 | 9.18 | 9.18 | 18 | 1.560 |
| 39 | C6615 | 4 | 1 | 9.89 | 9.89 | 18 | 1.560 |
| 40 | C7615 | 3 | 1 | 11.33 | 11.33 | 18 | 1.560 |
| 41 | C7615 | 4 | 1 | 11.46 | 11.46 | 18 | 1.560 |
| 42 | C8515 | 1 | 1 | 12.78 | 12.78 | 18 | 1.560 |
| 43 | C8915 | 3 | 1 | 13.31 | 13.31 | 18 | 1.560 |
| 44 | C9515 | 4 | 1 | 13.91 | 13.91 | 18 | 1.560 |
| 45 | C9615 | 16 | 1 | 14.46 | 14.46 | 18 | 1.560 |
| 46 | C9915 | 13 | 1 | 14.86 | 14.86 | 18 | 1.560 |
| 47 | C9915 | 19 | 1 | 14.85 | 14.85 | 18 | 1.560 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2464.86 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.339 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 628.33 | 65 | 夏0.133 冬0.199 | 中置遮阳 | － | 0.169~0.410 |
| 2 | C10615 | 3 | 1 | 15.90 | 15.90 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 3 | C10715 | 4 | 1 | 16.03 | 16.03 | 18 | 夏0.070 冬0.350 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 4 | C11115 | 4 | 1 | 16.60 | 16.60 | 18 | 夏0.069 冬0.350 | 中置遮阳 | － | 0.209 |
| 5 | C1136 | 7 | 9 | 3.96 | 35.64 | 18 | 夏0.052 冬0.248 | 中置遮阳 | － | 0.152~0.176 |
| 6 | C11615 | 3 | 1 | 17.40 | 17.40 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 7 | C11915 | 4 | 1 | 17.79 | 17.79 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 8 | C12115 | 3 | 1 | 18.08 | 18.08 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 9 | C1215 | 5~6 | 32 | 5.76 | 184.32 | 18 | 夏0.016 冬0.043 | 中置遮阳 | － | 0.034~0.148 |
| 10 | C1236 | 7~22 | 551 | 4.32 | 2380.32 | 18 | 夏0.005 冬0.040 | 中置遮阳 | － | 0.021~0.207 |
| 11 | C1236 | 23 | 36 | 8.88 | 319.68 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 12 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.78 | 11.73 | 18 | 夏0.043 冬0.232 | 中置遮阳 | － | 0.133~0.144 |
| 13 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.54 | 53.07 | 18 | 夏0.043 冬0.232 | 中置遮阳 | － | 0.133~0.144 |
| 14 | C13215 | 4 | 1 | 19.87 | 19.87 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 15 | C13515 | 3 | 1 | 20.28 | 20.28 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 16 | C1750 | 1~2 | 29 | 8.50 | 246.50 | 18 | 夏0.012 冬0.057 | 中置遮阳 | － | 0.036~0.352 |
| 17 | C1750 | 2 | 1 | 6.01 | 6.01 | 18 | 夏0.008 冬0.036 | 中置遮阳 | － | 0.023 |
| 18 | C1750[0850] | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 夏0.031 冬0.159 | 中置遮阳 | － | 0.094 |
| 19 | C1750[0850] | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 18 | 夏0.008 冬0.036 | 中置遮阳 | － | 0.023 |
| 20 | C1750[0950] | 1 | 1 | 4.46 | 4.46 | 18 | 夏0.031 冬0.159 | 中置遮阳 | － | 0.094 |
| 21 | C2036 | 8,10~11,13~14,1 6~17,19~20,22 | 15 | 7.20 | 108.00 | 18 | 夏0.003 冬0.008 | 中置遮阳 | － | 0.007~0.135 |
| 22 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 夏0.061 冬0.315 | 中置遮阳 | － | 0.183 |
| 23 | C2436 | 7~22 | 16 | 8.56 | 137.00 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 24 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 25 | C3036 | 8~22 | 35 | 10.80 | 378.00 | 18 | 夏0.009 冬0.015 | 中置遮阳 | － | 0.020~0.170 |
| 26 | C3036 | 23 | 2 | 22.20 | 44.40 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 27 | C3036 | 23 | 1 | 40.13 | 40.13 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 28 | C3036[0836] | 10,13,16,19,22 | 5 | 2.73 | 13.65 | 18 | 夏0.004 冬0.014 | 中置遮阳 | － | 0.010~0.159 |
| 29 | C3036[2236] | 9,12,15,18,21 | 5 | 8.08 | 40.38 | 18 | 夏0.010 冬0.062 | 中置遮阳 | － | 0.033~0.105 |
| 30 | C3036[2236] | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.07 | 40.35 | 18 | 夏0.004 冬0.014 | 中置遮阳 | － | 0.010~0.159 |
| 31 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 夏0.027 冬0.081 | 中置遮阳 | － | 0.064~0.178 |
| 32 | C8036[6636] | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 夏0.010 冬0.046 | 中置遮阳 | － | 0.028 |
| 33 | C8136[6436] | 7 | 1 | 22.94 | 22.94 | 18 | 夏0.024 冬0.100 | 中置遮阳 | － | 0.069 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4991.95 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.176 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 631.13 | 65 | 夏0.064 冬0.052 | 中置遮阳 | － | 0.058~0.407 |
| 2 |  | 3 | 3 | 15.00 | 45.00 | 18 | 夏0.070 冬0.350 | 中置遮阳 | － | 0.209~0.210 |
| 3 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 夏0.070 冬0.350 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 4 | C10815 | 4 | 1 | 16.22 | 16.22 | 18 | 夏0.069 冬0.346 | 中置遮阳 | － | 0.207 |
| 5 | C1136 | 7 | 10 | 3.96 | 39.60 | 18 | 夏0.005 冬0.028 | 中置遮阳 | － | 0.015~0.180 |
| 6 | C1136 | 7 | 1 | 24.03 | 24.03 | 18 | 夏0.008 冬0.057 | 中置遮阳 | － | 0.029 |
| 7 | C1136 | 7 | 1 | 23.56 | 23.56 | 18 | 夏0.034 冬0.102 | 中置遮阳 | － | 0.082 |
| 8 | C1215 | 5~6 | 44 | 5.76 | 253.44 | 18 | 夏0.013 冬0.067 | 中置遮阳 | － | 0.041~0.118 |
| 9 | C1236 | 7~23 | 559 | 4.32 | 2414.88 | 18 | 夏0.005 冬0.028 | 中置遮阳 | － | 0.015~0.352 |
| 10 | C1236 | 23 | 33 | 8.88 | 293.04 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 11 | C1236[0236] | 8~22 | 15 | 0.76 | 11.34 | 18 | 夏0.038 冬0.243 | 中置遮阳 | － | 0.129~0.140 |
| 12 | C1236[1036] | 8~22 | 15 | 3.56 | 53.46 | 18 | 夏0.038 冬0.243 | 中置遮阳 | － | 0.129~0.140 |
| 13 | C13015 | 4 | 1 | 19.55 | 19.55 | 18 | 夏0.070 冬0.350 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 14 | C1750 | 1~2 | 27 | 8.50 | 229.50 | 18 | 夏0.037 冬0.237 | 中置遮阳 | － | 0.126~0.352 |
| 15 | C1750[0950] | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 | 18 | 夏0.008 冬0.036 | 中置遮阳 | － | 0.023 |
| 16 | C2036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 7.20 | 36.00 | 18 | 夏0.007 冬0.051 | 中置遮阳 | － | 0.026~0.040 |
| 17 | C2036[0036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 0.02 | 0.10 | 18 | 夏0.003 冬0.023 | 中置遮阳 | － | 0.011~0.121 |
| 18 | C2036[2036] | 10,13,16,19,22 | 5 | 7.18 | 35.90 | 18 | 夏0.003 冬0.023 | 中置遮阳 | － | 0.011~0.121 |
| 19 | C2315 | 4 | 1 | 3.39 | 3.39 | 18 | 夏0.069 冬0.345 | 中置遮阳 | － | 0.206 |
| 20 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 夏0.021 冬0.117 | 中置遮阳 | － | 0.068~0.152 |
| 21 | C2436 | 7 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 22 | C2436 | 9~10,12~13,15~16, 18~19,21~22 | 10 | 8.56 | 85.62 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 23 | C2436 | 23 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 24 | C3036 | 8~23 | 51 | 10.80 | 550.80 | 18 | 夏0.005 冬0.033 | 中置遮阳 | － | 0.017~0.352 |
| 25 | C3036 | 23 | 3 | 22.20 | 66.60 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 26 | C3036[0836] | 8,11,14,17,20 | 5 | 2.70 | 13.50 | 18 | 夏0.068 冬0.094 | 中置遮阳 | － | 0.080~0.105 |
| 27 | C5236 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.90 | 94.48 | 18 | 夏0.034 冬0.098 | 中置遮阳 | － | 0.082~0.172 |
| 28 | C8015 | 4 | 1 | 11.94 | 11.94 | 18 | 夏0.069 冬0.345 | 中置遮阳 | － | 0.207 |
| 29 | C9915 | 4 | 1 | 14.90 | 14.90 | 18 | 夏0.069 冬0.344 | 中置遮阳 | － | 0.206 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 5041.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.165 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4,6 | / | / | 1056.91 | 65 | 夏0.100 冬0.116 | 中置遮阳 | － | 0.109~0.410 |
| 2 |  | 2 | 3 | 12.00 | 36.00 | 18 | 夏0.063 冬0.320 | 中置遮阳 | － | 0.191 |
| 3 |  | 2 | 1 | 15.36 | 15.36 | 18 | 夏0.063 冬0.320 | 中置遮阳 | － | 0.191 |
| 4 |  | 3 | 1 | 17.15 | 17.15 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 5 |  | 3 | 1 | 19.36 | 19.36 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 6 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 7 | C10815 | 3 | 1 | 16.27 | 16.27 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 8 | C10915 | 6 | 1 | 16.42 | 16.42 | 18 | 夏0.024 冬0.158 | 中置遮阳 | － | 0.082 |
| 9 | C11715 | 4 | 1 | 17.60 | 17.60 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 10 | C1215 | 5~6 | 30 | 5.76 | 172.80 | 18 | 夏0.018 冬0.055 | 中置遮阳 | － | 0.044~0.170 |
| 11 | C12815 | 4 | 1 | 19.17 | 19.17 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 12 | C14115 | 4 | 1 | 21.22 | 21.22 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 13 | C17015 | 6 | 1 | 25.54 | 25.54 | 18 | 夏0.031 冬0.150 | 中置遮阳 | － | 0.093 |
| 14 | C1715 | 1~2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 夏0.041 冬0.158 | 中置遮阳 | － | 0.126~0.132 |
| 15 | C1715[0315] | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 18 | 夏0.051 冬0.160 | 中置遮阳 | － | 0.126 |
| 16 | C1715[1415] | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 | 18 | 夏0.051 冬0.160 | 中置遮阳 | － | 0.126 |
| 17 | C1750 | 1~2 | 32 | 8.50 | 272.00 | 18 | 夏0.019 冬0.116 | 中置遮阳 | － | 0.062~0.188 |
| 18 | C2415 | 5 | 1 | 11.52 | 11.52 | 18 | 夏0.063 冬0.325 | 中置遮阳 | － | 0.191 |
| 19 | C2436 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.64 | 43.20 | 18 | 夏0.050 冬0.158 | 中置遮阳 | － | 0.122~0.146 |
| 20 | C3036 | 9,12,15,18,21 | 15 | 10.80 | 162.00 | 18 | 夏0.024 冬0.083 | 中置遮阳 | － | 0.068~0.149 |
| 21 | C3621 | 6 | 1 | 7.56 | 7.56 | 18 | 夏0.031 冬0.240 | 中置遮阳 | － | 0.121 |
| 22 | C3815 | 4 | 1 | 5.66 | 5.66 | 18 | 夏0.070 冬0.349 | 中置遮阳 | － | 0.209 |
| 23 | C3915 | 3 | 1 | 5.93 | 5.93 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 24 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 夏0.044 冬0.283 | 中置遮阳 | － | 0.152~0.153 |
| 25 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 26 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 夏0.035 冬0.209 | 中置遮阳 | － | 0.118~0.125 |
| 27 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 28 | C6236 | 7 | 1 | 22.20 | 22.20 | 18 | 夏0.039 冬0.163 | 中置遮阳 | － | 0.111 |
| 29 | C6636 | 7 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 夏0.013 冬0.136 | 中置遮阳 | － | 0.059 |
| 30 | C7515 | 3 | 1 | 11.19 | 11.19 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 31 | C8015 | 2 | 1 | 12.02 | 12.02 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 32 | C8415 | 3 | 1 | 12.63 | 12.63 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 33 | C8415 | 4 | 1 | 12.46 | 12.46 | 18 | 夏0.070 冬0.349 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 34 | C8815 | 4 | 1 | 13.14 | 13.14 | 18 | 夏0.070 冬0.349 | 中置遮阳 | － | 0.209 |
| 35 | C9615 | 4 | 1 | 14.12 | 14.12 | 18 | 夏0.070 冬0.348 | 中置遮阳 | － | 0.209 |
| 36 | C9615 | 10 | 1 | 14.37 | 14.37 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 37 | C9615 | 16 | 1 | 14.46 | 14.46 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 38 | C9715 | 13 | 1 | 14.51 | 14.51 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 39 | C9815 | 19 | 1 | 14.77 | 14.77 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 40 | C9815 | 22 | 1 | 14.75 | 14.75 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2506.90 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.241 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 972.77 | 65 | 夏0.166 冬0.091 | 中置遮阳 | － | 0.129~0.410 |
| 2 |  | 2~3 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 夏0.063 冬0.320 | 中置遮阳 | － | 0.191~0.211 |
| 3 |  | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 4 |  | 3 | 1 | 19.50 | 19.50 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 5 | C0915 | 4 | 1 | 1.29 | 1.29 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 6 | C10015 | 22 | 1 | 14.97 | 14.97 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 7 | C11915 | 4 | 1 | 17.74 | 17.74 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 8 | C1215 | 5~6 | 43 | 5.76 | 247.68 | 18 | 夏0.012 冬0.057 | 中置遮阳 | － | 0.036~0.118 |
| 9 | C1215[0648] | 5 | 1 | 2.68 | 2.68 | 18 | 夏0.033 冬0.154 | 中置遮阳 | － | 0.096 |
| 10 | C1215[0648] | 5 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 夏0.033 冬0.154 | 中置遮阳 | － | 0.096 |
| 11 | C12415 | 3 | 1 | 18.03 | 18.03 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 12 | C12836 | 7 | 1 | 45.90 | 45.90 | 18 | 夏0.030 冬0.098 | 中置遮阳 | － | 0.076 |
| 13 | C1615 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 18 | 夏0.068 冬0.343 | 中置遮阳 | － | 0.206 |
| 14 | C1715 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 15 | C1715[0715] | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 夏0.013 冬0.066 | 中置遮阳 | － | 0.045 |
| 16 | C1715[1015] | 1 | 1 | 1.48 | 1.48 | 18 | 夏0.013 冬0.066 | 中置遮阳 | － | 0.045 |
| 17 | C1750 | 1~2 | 22 | 8.50 | 187.00 | 18 | 夏0.015 冬0.083 | 中置遮阳 | － | 0.051~0.352 |
| 18 | C2115 | 3 | 1 | 3.09 | 3.09 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 19 | C2115 | 4 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 20 | C2336 | 10,13,16,19,22 | 5 | 8.40 | 41.99 | 18 | 夏0.046 冬0.227 | 中置遮阳 | － | 0.138~0.157 |
| 21 | C2415 | 5~6 | 2 | 11.52 | 23.04 | 18 | 夏0.019 冬0.112 | 中置遮阳 | － | 0.062~0.151 |
| 22 | C2715 | 4 | 1 | 4.11 | 4.11 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 23 | C2815 | 3 | 1 | 4.18 | 4.18 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 24 | C2815 | 4 | 1 | 4.24 | 4.24 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 25 | C2915 | 3 | 1 | 4.35 | 4.35 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 26 | C29615 | 1 | 1 | 44.33 | 44.33 | 18 | 夏0.068 冬0.343 | 中置遮阳 | － | 0.206 |
| 27 | C3036 | 9,12,15,18,21,23 | 23 | 10.80 | 248.40 | 18 | 夏0.025 冬0.093 | 中置遮阳 | － | 0.069~0.352 |
| 28 | C4115 | 3 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 29 | C4115 | 4 | 1 | 6.14 | 6.14 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 30 | C4436 | 8,11,14,17,20 | 5 | 15.75 | 78.77 | 18 | 夏0.048 冬0.190 | 中置遮阳 | － | 0.132~0.133 |
| 31 | C4515 | 10 | 1 | 6.68 | 6.68 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 32 | C4736 | 10,13,16,19,22 | 5 | 16.86 | 84.28 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 33 | C4815 | 10 | 1 | 7.24 | 7.24 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 34 | C5036 | 8,11,14,17,20 | 5 | 18.14 | 90.72 | 18 | 夏0.043 冬0.128 | 中置遮阳 | － | 0.106~0.116 |
| 35 | C5036 | 10,13,16,19,22 | 5 | 18.00 | 90.00 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 36 | C5515 | 4 | 1 | 8.30 | 8.30 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 37 | C6015 | 4 | 1 | 9.05 | 9.05 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 38 | C6115 | 4 | 1 | 9.18 | 9.18 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 39 | C6615 | 4 | 1 | 9.89 | 9.89 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.210 |
| 40 | C7615 | 3 | 1 | 11.33 | 11.33 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 41 | C7615 | 4 | 1 | 11.46 | 11.46 | 18 | 夏0.070 冬0.351 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 42 | C8515 | 1 | 1 | 12.78 | 12.78 | 18 | 夏0.068 冬0.345 | 中置遮阳 | － | 0.206 |
| 43 | C8915 | 3 | 1 | 13.31 | 13.31 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 44 | C9515 | 4 | 1 | 13.91 | 13.91 | 18 | 夏0.070 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.211 |
| 45 | C9615 | 16 | 1 | 14.46 | 14.46 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 46 | C9915 | 13 | 1 | 14.86 | 14.86 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 47 | C9915 | 19 | 1 | 14.85 | 14.85 | 18 | 夏0.352 冬0.352 | 中置遮阳 | － | 0.352 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2464.86 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.260 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4991.95 | 1.49 | 0.18 | 0.59 | K≤2.20, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 5041.52 | 1.49 | 0.16 | 0.62 | K≤2.20, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 2506.90 | 1.32 | 0.24 | 0.29 | K≤2.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 2464.86 | 1.34 | 0.26 | 0.30 | K≤2.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 15005.23 | 1.44 | 0.20 | 0.45 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 4991.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 5041.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 2506.90 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 2464.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。