热负荷计算报告书

风禾驿——基于绿色建筑理论的社区食堂设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19982642472 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | 风禾驿——基于绿色建筑理论的社区食堂设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 14810.87 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | 3.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 50系列铝塑共挤平开窗+5~6白波 | 1.00 | 0.62 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 1.00 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 280865 | 14810.87 | 18.96 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 13331.89 | 21.07 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[餐厅] | 3159.96 | 18 | 42789 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 44064 | 13.9 |
|  | 1002[厨房] | 255.68 | 18 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685 | 18.3 |
|  | 1003[厨房] | 244.52 | 18 | 5736 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 23.8 |
|  | 1004[厨房] | 210.21 | 18 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 4.6 |
|  | 1005[厨房] | 169.20 | 18 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 19.2 |
|  | 1006[厨房] | 162.24 | 18 | 4890 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5094 | 31.4 |
|  | 1007[普通办公室] | 161.97 | 20 | 5678 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5744 | 35.5 |
|  | 1008[普通办公室] | 123.38 | 20 | 3146 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3177 | 25.8 |
|  | 1009[普通办公室] | 94.57 | 20 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458 | 47.1 |
|  | 1010[普通办公室] | 89.28 | 20 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 19.0 |
|  | 1011[普通办公室] | 84.60 | 20 | 3551 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 42.7 |
|  | 1012,1013[厨房] | 82.80 | 18 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 17.3 |
|  | 1014[普通办公室] | 56.42 | 20 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 37.9 |
|  | 2001[普通办公室] | 3743.73 | 20 | 67691 | 439 | 0 | 0 | 0 | 68130 | 18.2 |
|  | 2003[普通办公室] | 239.75 | 20 | 13868 | 660 | 0 | 0 | 0 | 14527 | 60.6 |
|  | 2004[普通办公室] | 162.00 | 20 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 18.4 |
|  | 2005[普通办公室] | 116.84 | 20 | 1709 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 14.7 |
|  | 2006[休息室] | 84.64 | 18 | 1244 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 15.5 |
|  | 2008[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 29.4 |
|  | 2009[普通办公室] | 82.80 | 20 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 22.2 |
|  | 2010[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 29.2 |
|  | 2011,2014[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 | 31.1 |
|  | 2012[休息室] | 82.80 | 18 | 575 | 58 | 0 | 0 | 0 | 633 | 7.6 |
|  | 2013[普通办公室] | 82.80 | 20 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798 | 57.9 |
|  | 2015[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 30.8 |
|  | 2016[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 31.6 |
|  | 2017[普通办公室] | 81.00 | 20 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 19.7 |
|  | 2018[普通办公室] | 54.00 | 20 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 30.0 |
|  | 2019[休息室] | 46.00 | 18 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 43.0 |
|  | 2020[普通办公室] | 46.00 | 20 | 1817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 41.2 |
|  | 2023[普通办公室] | 37.16 | 20 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 48.3 |
|  | 2024[休息室] | 36.80 | 18 | 917 | 19 | 0 | 0 | 0 | 937 | 25.5 |
|  | 3001[普通办公室] | 1574.04 | 20 | 35703 | 397 | 0 | 0 | 0 | 36100 | 22.9 |
|  | 3002[报告厅] | 495.04 | 18 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9439 | 19.1 |
|  | 3004[厨房] | 167.44 | 18 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843 | 28.9 |
|  | 3005[普通办公室] | 165.60 | 20 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239 | 37.7 |
|  | 3006[多媒体教室] | 86.48 | 18 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 35.2 |
|  | 3007[普通办公室] | 84.64 | 20 | 2537 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 30.9 |
|  | 3008[多媒体教室] | 82.80 | 18 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 34.6 |
|  | 3009[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2466 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 30.7 |
|  | 3011[休息室] | 81.00 | 18 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 11.6 |
|  | 3013[休息室] | 54.00 | 18 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 11.6 |
|  | 3014[卫生间] | 46.80 | 16 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 23.4 |
|  | 3017[库房] | 40.50 | 18 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 50.4 |
|  | 合计 | 13331.89 |  | 277288 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 280865 | 21.1 |
| 总计 |  | 13331.89 |  | 277288 | 3577 | 0 | 0 |  | 280865 | 21.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[餐厅] | 3159.96 | 18 | 42789 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 44064 | 13.9 |
|  | 1002[厨房] | 255.68 | 18 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685 | 18.3 |
|  | 1003[厨房] | 244.52 | 18 | 5736 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 23.8 |
|  | 1004[厨房] | 210.21 | 18 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 4.6 |
|  | 1005[厨房] | 169.20 | 18 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 19.2 |
|  | 1006[厨房] | 162.24 | 18 | 4890 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5094 | 31.4 |
|  | 1007[普通办公室] | 161.97 | 20 | 5678 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5744 | 35.5 |
|  | 1008[普通办公室] | 123.38 | 20 | 3146 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3177 | 25.8 |
|  | 1009[普通办公室] | 94.57 | 20 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458 | 47.1 |
|  | 1010[普通办公室] | 89.28 | 20 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 19.0 |
|  | 1011[普通办公室] | 84.60 | 20 | 3551 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 42.7 |
|  | 1012,1013[厨房] | 82.80 | 18 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 17.3 |
|  | 1014[普通办公室] | 56.42 | 20 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 37.9 |
|  | 合计 | 4977.63 |  | 85844 | 1710 | 0 | 0 |  | 87554 | 17.6 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 3743.73 | 20 | 67691 | 439 | 0 | 0 | 0 | 68130 | 18.2 |
|  | 2003[普通办公室] | 239.75 | 20 | 13868 | 660 | 0 | 0 | 0 | 14527 | 60.6 |
|  | 2004[普通办公室] | 162.00 | 20 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 18.4 |
|  | 2005[普通办公室] | 116.84 | 20 | 1709 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 14.7 |
|  | 2006[休息室] | 84.64 | 18 | 1244 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 15.5 |
|  | 2008[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 29.4 |
|  | 2009[普通办公室] | 82.80 | 20 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 22.2 |
|  | 2010[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 29.2 |
|  | 2011,2014[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 | 31.1 |
|  | 2012[休息室] | 82.80 | 18 | 575 | 58 | 0 | 0 | 0 | 633 | 7.6 |
|  | 2013[普通办公室] | 82.80 | 20 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798 | 57.9 |
|  | 2015[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 30.8 |
|  | 2016[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 31.6 |
|  | 2017[普通办公室] | 81.00 | 20 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 19.7 |
|  | 2018[普通办公室] | 54.00 | 20 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 30.0 |
|  | 2019[休息室] | 46.00 | 18 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 43.0 |
|  | 2020[普通办公室] | 46.00 | 20 | 1817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 41.2 |
|  | 2023[普通办公室] | 37.16 | 20 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 48.3 |
|  | 2024[休息室] | 36.80 | 18 | 917 | 19 | 0 | 0 | 0 | 937 | 25.5 |
|  | 合计 | 5393.12 |  | 119595 | 1322 | 0 | 0 |  | 120917 | 22.4 |
| 3层 | 3001[普通办公室] | 1574.04 | 20 | 35703 | 397 | 0 | 0 | 0 | 36100 | 22.9 |
|  | 3002[报告厅] | 495.04 | 18 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9439 | 19.1 |
|  | 3004[厨房] | 167.44 | 18 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843 | 28.9 |
|  | 3005[普通办公室] | 165.60 | 20 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6239 | 37.7 |
|  | 3006[多媒体教室] | 86.48 | 18 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 35.2 |
|  | 3007[普通办公室] | 84.64 | 20 | 2537 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 30.9 |
|  | 3008[多媒体教室] | 82.80 | 18 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 34.6 |
|  | 3009[普通办公室] | 82.80 | 20 | 2466 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 30.7 |
|  | 3011[休息室] | 81.00 | 18 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 11.6 |
|  | 3013[休息室] | 54.00 | 18 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 11.6 |
|  | 3014[卫生间] | 46.80 | 16 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 23.4 |
|  | 3017[库房] | 40.50 | 18 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 50.4 |
|  | 合计 | 2961.14 |  | 71849 | 545 | 0 | 0 |  | 72394 | 24.4 |
| 总计 |  | 13331.89 |  | 277288 | 3577 | 0 | 0 |  | 280865 | 21.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[餐厅] | 屋顶 | 12.12 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 139.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.04 | 145.4 |
|  | 顶板 | 52.41 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 932.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.1 | 0.04 | 969.3 |
|  | 顶板 | 9.20 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 163.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.04 | 170.2 |
|  | 顶板 | 0.88 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.04 | 16.3 |
|  | 东外墙 | 209.41 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 3513.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3337.6 | 0.04 | 3471.1 |
|  | 北外墙 | 160.74 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 2696.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2831.6 | 0.04 | 2944.9 |
|  | 西外墙 | 42.60 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 714.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.9 | 0.04 | 706.1 |
|  | 东南外墙 | 25.45 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 427.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.04 | 399.6 |
|  | 南外墙 | 292.80 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 4912.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4175.6 | 0.04 | 4342.6 |
|  | 南外窗 | 43.20 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 643.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 547.1 | 0.04 | 569.0 |
|  | 东外窗 | 43.20 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 643.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 611.5 | 0.04 | 636.0 |
|  | 北外窗 | 14.40 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 214.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.3 | 0.04 | 234.3 |
|  | 北外门 | 46.80 | 1.97 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1375.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1443.9 | 0.04 | 1501.6 |
|  | 西外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 14.9 | 1.0 | 211.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.04 | 209.0 |
|  | 南外门 | 64.80 | 1.97 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1904.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1618.4 | 0.04 | 1683.1 |
|  | 内墙 | 63.60 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.7 | 1276.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1276.9 | 0.04 | 1276.9 |
|  | 内墙 | 48.60 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 557.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.6 | 0.04 | 557.6 |
|  | 内墙 | 109.20 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 1252.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1252.9 | 0.04 | 1252.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.7 | 361.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.4 | 0.04 | 361.4 |
|  | 内墙 | 138.60 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 1590.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1590.2 | 0.04 | 1590.2 |
|  | 内墙 | 130.20 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 1493.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1493.8 | 0.04 | 1493.8 |
|  | 内墙 | 49.80 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 857.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.0 | 0.04 | 857.0 |
|  | 内墙 | 47.37 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 815.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.3 | 0.04 | 815.3 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.4 | 96.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.04 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.4 | 96.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.04 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.7 | 169.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.04 | 175.7 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.4 | 96.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.04 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.4 | 96.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.04 | 100.4 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.6 | 144.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.04 | 150.6 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.6 | 144.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.04 | 150.6 |
|  | 非周边地面 | 2826.94 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 12552.2 |  |  | 0.00 | 12552.2 | 0.04 | 13054.3 |
|  | 周边地面 | 333.00 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 2550.3 |  |  | 0.00 | 2550.3 | 0.04 | 2652.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44064 |
| 1002[厨房] | 顶板 | 0.64 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.04 | 11.8 |
|  | 北外墙 | 163.20 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 2738.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2875.0 | 0.04 | 2990.0 |
|  | 内墙 | 18.60 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 320.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.1 | 0.04 | 320.1 |
|  | 非周边地面 | 201.28 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 893.7 |  |  | 0.00 | 893.7 | 0.04 | 929.5 |
|  | 周边地面 | 54.40 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 416.6 |  |  | 0.00 | 416.6 | 0.04 | 433.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4685 |
| 1003[厨房] | 屋顶 | 119.70 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1380.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1380.5 | 0.04 | 1435.7 |
|  | 东南外墙 | 127.29 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 2135.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1922.0 | 0.04 | 1998.9 |
|  | 南外墙 | 44.70 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 749.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 637.5 | 0.04 | 663.0 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 120.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 106.7 |
|  | 内墙 | 18.62 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 213.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.04 | 213.7 |
|  | 非周边地面 | 188.15 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 835.4 |  |  | 0.00 | 835.4 | 0.04 | 868.8 |
|  | 周边地面 | 56.37 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 431.7 |  |  | 0.00 | 431.7 | 0.04 | 449.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5812 |
| 1004[厨房] | 非周边地面 | 210.20 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 933.3 |  |  | 0.00 | 933.3 | 0.04 | 970.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971 |
| 1005[厨房] | 北外墙 | 108.00 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1812.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1902.6 | 0.04 | 1978.7 |
|  | 内墙 | 20.99 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 361.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.3 | 0.04 | 361.3 |
|  | 非周边地面 | 133.20 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 591.4 |  |  | 0.00 | 591.4 | 0.04 | 615.1 |
|  | 周边地面 | 36.00 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 275.7 |  |  | 0.00 | 275.7 | 0.04 | 286.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242 |
| 1006[厨房] | 南外墙 | 97.20 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1630.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1386.1 | 0.04 | 1441.6 |
|  | 西外墙 | 97.20 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.04 | 1611.2 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 160.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.04 | 142.3 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 160.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.9 | 0.04 | 159.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.04 | 89.5 |
|  | 内墙 | 23.40 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.7 | 469.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.8 | 0.04 | 469.8 |
|  | 非周边地面 | 94.24 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 418.4 |  |  | 0.00 | 418.4 | 0.04 | 435.2 |
|  | 周边地面 | 68.00 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 520.8 |  |  | 0.00 | 520.8 | 0.04 | 541.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5094 |
| 1007[普通办公室] | 顶板 | 4.69 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.04 | 147.6 |
|  | 西北外墙 | 138.36 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2633.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2764.6 | 0.04 | 2875.2 |
|  | 西北外门 | 14.40 | 1.97 | 20 | 16.9 | 1.0 | 479.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 503.9 | 0.04 | 524.1 |
|  | 内墙 | 17.40 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 339.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.04 | 339.6 |
|  | 内墙 | 70.80 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 272.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.6 | 0.04 | 272.6 |
|  | 内墙 | 127.80 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 492.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.0 | 0.04 | 492.0 |
|  | 非周边地面 | 115.07 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 579.5 |  |  | 0.00 | 579.5 | 0.04 | 602.7 |
|  | 周边地面 | 46.92 | 0.51 | 20 | 16.9 | 1.0 | 407.6 |  |  | 0.00 | 407.6 | 0.04 | 423.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5744 |
| 1008[普通办公室] | 北外墙 | 76.86 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1462.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1535.8 | 0.04 | 1597.2 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.04 | 66.4 |
|  | 内墙 | 190.86 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 734.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.8 | 0.04 | 734.8 |
|  | 非周边地面 | 96.56 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 486.3 |  |  | 0.00 | 486.3 | 0.04 | 505.7 |
|  | 周边地面 | 26.82 | 0.51 | 20 | 16.9 | 1.0 | 233.0 |  |  | 0.00 | 233.0 | 0.04 | 242.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177 |
| 1009[普通办公室] | 屋顶 | 94.57 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1237.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1237.0 | 0.04 | 1286.5 |
|  | 南外墙 | 109.20 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2078.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1766.3 | 0.04 | 1837.0 |
|  | 西外墙 | 31.18 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 593.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.6 | 0.04 | 586.1 |
|  | 内墙 | 11.92 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.04 | 45.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.04 | 44.9 |
|  | 非周边地面 | 51.77 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 260.7 |  |  | 0.00 | 260.7 | 0.04 | 271.2 |
|  | 周边地面 | 42.79 | 0.51 | 20 | 16.9 | 1.0 | 371.7 |  |  | 0.00 | 371.7 | 0.04 | 386.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4458 |
| 1010[普通办公室] | 屋顶 | 35.00 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 457.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.8 | 0.04 | 476.1 |
|  | 内墙 | 120.61 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 464.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.3 | 0.04 | 464.3 |
|  | 内墙 | 18.62 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.04 | 242.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.04 | 44.9 |
|  | 非周边地面 | 89.28 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 449.7 |  |  | 0.00 | 449.7 | 0.04 | 467.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695 |
| 1011[普通办公室] | 屋顶 | 81.00 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1059.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059.5 | 0.04 | 1101.9 |
|  | 顶板 | 3.60 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.04 | 75.5 |
|  | 南外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 924.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 786.1 | 0.04 | 817.5 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 91.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.6 | 0.04 | 80.7 |
|  | 内墙 | 48.60 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 632.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.4 | 0.04 | 632.4 |
|  | 内墙 | 56.40 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 217.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.1 | 0.04 | 217.1 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 109.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.5 | 0.04 | 113.9 |
|  | 非周边地面 | 66.60 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 335.4 |  |  | 0.00 | 335.4 | 0.04 | 348.8 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.51 | 20 | 16.9 | 1.0 | 156.4 |  |  | 0.00 | 156.4 | 0.04 | 162.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3608 |
| 1012,1013[厨房] | 北外墙 | 54.00 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 906.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 951.3 | 0.04 | 989.3 |
|  | 非周边地面 | 64.80 | 0.30 | 18 | 14.9 | 1.0 | 287.7 |  |  | 0.00 | 287.7 | 0.04 | 299.2 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.51 | 18 | 14.9 | 1.0 | 137.9 |  |  | 0.00 | 137.9 | 0.04 | 143.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432 |
| 1014[普通办公室] | 屋顶 | 22.12 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 289.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.3 | 0.04 | 300.9 |
|  | 西外墙 | 58.23 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1108.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1052.7 | 0.04 | 1094.8 |
|  | 内墙 | 85.91 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 330.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.8 | 0.04 | 330.8 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.04 | 44.9 |
|  | 非周边地面 | 37.01 | 0.30 | 20 | 16.9 | 1.0 | 186.4 |  |  | 0.00 | 186.4 | 0.04 | 193.9 |
|  | 周边地面 | 19.41 | 0.51 | 20 | 16.9 | 1.0 | 168.6 |  |  | 0.00 | 168.6 | 0.04 | 175.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87554 |
| 2001[普通办公室] | 屋顶 | 1538.46 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 20124.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20124.0 | 0.01 | 20325.2 |
|  | 顶板 | 327.60 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1955.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1955.1 | 0.01 | 1974.7 |
|  | 顶板 | 86.48 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 516.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.1 | 0.01 | 521.3 |
|  | 顶板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 顶板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 顶板 | 81.00 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 483.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.4 | 0.01 | 488.2 |
|  | 顶板 | 54.00 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.01 | 325.5 |
|  | 顶板 | 1.84 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.01 | 56.2 |
|  | 北外墙 | 105.75 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2012.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2113.0 | 0.01 | 2134.1 |
|  | 东外墙 | 95.40 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1815.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1724.6 | 0.01 | 1741.9 |
|  | 南外墙 | 124.20 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2363.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2008.9 | 0.01 | 2029.0 |
|  | 西外墙 | 100.80 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1918.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1822.3 | 0.01 | 1840.5 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 304.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.01 | 322.6 |
|  | 东外窗 | 27.00 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 456.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.5 | 0.01 | 437.8 |
|  | 南外窗 | 23.40 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 395.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.1 | 0.01 | 339.5 |
|  | 南外门 | 14.40 | 1.97 | 20 | 16.9 | 1.0 | 479.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 407.9 | 0.01 | 412.0 |
|  | 内墙 | 74.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 1458.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.1 | 0.01 | 1458.1 |
|  | 内墙 | 41.40 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 538.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.7 | 0.01 | 538.7 |
|  | 内墙 | 56.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 737.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.8 | 0.01 | 737.8 |
|  | 内墙 | 34.20 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.01 | 131.7 |
|  | 内墙 | 33.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.01 | 128.2 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.01 | 69.3 |
|  | 内墙 | 46.80 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 180.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.01 | 180.2 |
|  | 内墙 | 78.30 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 1018.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018.9 | 0.01 | 1018.9 |
|  | 内墙 | 60.30 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 784.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.7 | 0.01 | 784.7 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.6 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.6 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.6 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 挑空楼板 | 357.37 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 7199.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7199.0 | 0.01 | 7271.0 |
|  | 底板 | 2642.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15769.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15769.8 | 0.01 | 15927.5 |
|  | 底板 | 177.72 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1060.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.7 | 0.01 | 1071.3 |
|  | 底板 | 121.69 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 726.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.3 | 0.01 | 733.5 |
|  | 底板 | 96.99 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 578.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.8 | 0.01 | 584.6 |
|  | 底板 | 86.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 515.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.6 | 0.01 | 520.8 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 底板 | 13.44 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.8 | 508.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.3 | 0.01 | 513.4 |
|  | 底板 | 5.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.01 | 32.5 |
|  | 底板 | 4.54 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.01 | 92.4 |
|  | 底板 | 4.00 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 80.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.01 | 81.5 |
|  | 底板 | 2.44 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.01 | 49.7 |
|  | 底板 | 0.68 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.8 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.01 | 26.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68130 |
| 2003[普通办公室] | 屋顶 | 96.66 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1264.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1264.4 | 0.01 | 1277.0 |
|  | 顶板 | 37.80 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.8 | 1429.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1429.7 | 0.01 | 1444.0 |
|  | 南外墙 | 315.90 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 6011.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5109.7 | 0.01 | 5160.8 |
|  | 西外墙 | 35.10 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 667.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 634.5 | 0.01 | 640.9 |
|  | 南外窗 | 48.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 821.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 698.1 | 0.01 | 705.1 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 91.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.01 | 87.6 |
|  | 内墙 | 40.50 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 527.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.0 | 0.01 | 527.0 |
|  | 内墙 | 9.90 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.01 | 38.1 |
|  | 挑空楼板 | 93.54 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1884.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1884.2 | 0.01 | 1903.1 |
|  | 底板 | 65.25 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 389.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.4 | 0.01 | 393.3 |
|  | 底板 | 38.72 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.1 | 0.01 | 233.4 |
|  | 底板 | 35.98 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.8 | 1360.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1360.8 | 0.01 | 1374.5 |
|  | 底板 | 3.13 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.01 | 18.8 |
|  | 底板 | 2.70 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.01 | 55.0 |
|  | 底板 | 0.44 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.01 | 9.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14527 |
| 2004[普通办公室] | 屋顶 | 162.00 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119.1 | 0.01 | 2140.2 |
|  | 内墙 | 6.59 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 128.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.01 | 128.7 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 底板 | 48.48 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 289.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.3 | 0.01 | 292.2 |
|  | 底板 | 32.48 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 193.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.01 | 195.8 |
|  | 底板 | 0.04 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2978 |
| 2005[普通办公室] | 顶板 | 46.80 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 558.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.01 | 564.2 |
|  | 北外墙 | 53.55 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1019.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1070.0 | 0.01 | 1080.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 60.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 |
| 2006[休息室] | 南外墙 | 36.00 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 604.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 513.4 | 0.01 | 518.5 |
|  | 东外墙 | 36.00 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 604.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 573.8 | 0.01 | 579.5 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 80.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.01 | 69.1 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 80.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.01 | 77.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309 |
| 2008[普通办公室] | 屋顶 | 82.80 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1083.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.1 | 0.01 | 1093.9 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2431 |
| 2009[普通办公室] | 顶板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836 |
| 2010[普通办公室] | 屋顶 | 80.96 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1059.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1059.0 | 0.01 | 1069.6 |
|  | 顶板 | 1.84 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.01 | 11.1 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2418 |
| 2011,2014[普通办公室] | 顶板 | 1.80 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.01 | 55.0 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 挑空楼板 | 82.80 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1668.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1668.0 | 0.01 | 1684.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2577 |
| 2012[休息室] | 南外墙 | 35.10 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 588.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 500.6 | 0.01 | 505.6 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 80.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.01 | 69.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |
| 2013[普通办公室] | 顶板 | 60.30 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 1824.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.5 | 0.01 | 1842.8 |
|  | 顶板 | 22.50 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.4 | 453.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.9 | 0.01 | 458.4 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 挑空楼板 | 81.00 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1631.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.7 | 0.01 | 1648.0 |
|  | 底板 | 1.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.01 | 10.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4798 |
| 2015[普通办公室] | 屋顶 | 40.50 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 529.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.8 | 0.01 | 535.1 |
|  | 顶板 | 40.50 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 241.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.7 | 0.01 | 244.1 |
|  | 顶板 | 1.80 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.01 | 55.0 |
|  | 内墙 | 30.60 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 597.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.3 | 0.01 | 597.3 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 挑空楼板 | 42.31 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 852.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.4 | 0.01 | 860.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2551 |
| 2016[普通办公室] | 屋顶 | 82.80 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1083.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.1 | 0.01 | 1093.9 |
|  | 内墙 | 14.40 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.4 | 0.01 | 187.4 |
|  | 内墙 | 29.70 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 579.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.01 | 579.7 |
|  | 内窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.9 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 底板 | 82.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 494.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.01 | 499.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2618 |
| 2017[普通办公室] | 内墙 | 33.30 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 433.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.01 | 433.3 |
|  | 内墙 | 40.50 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 527.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.0 | 0.01 | 527.0 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 底板 | 81.00 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 483.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.4 | 0.01 | 488.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1596 |
| 2018[普通办公室] | 屋顶 | 54.00 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 706.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.4 | 0.01 | 713.4 |
|  | 内墙 | 33.30 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 433.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.01 | 433.3 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 底板 | 52.80 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 315.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.1 | 0.01 | 318.3 |
|  | 底板 | 1.20 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.01 | 7.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620 |
| 2019[休息室] | 顶板 | 46.00 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 818.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.1 | 0.01 | 826.3 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 377.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.9 | 0.01 | 324.1 |
|  | 底板 | 46.00 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 818.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.1 | 0.01 | 826.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |
| 2020[普通办公室] | 屋顶 | 46.00 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 601.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.7 | 0.01 | 607.7 |
|  | 西外墙 | 22.50 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 428.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.8 | 0.01 | 410.8 |
|  | 南外墙 | 35.10 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 667.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 567.7 | 0.01 | 573.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 60.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | 0.01 | 52.2 |
|  | 南外门 | 2.70 | 1.97 | 20 | 16.9 | 1.0 | 90.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.01 | 77.2 |
|  | 底板 | 15.93 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.01 | 96.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893 |
| 2023[普通办公室] | 屋顶 | 37.08 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 485.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.0 | 0.01 | 489.8 |
|  | 顶板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 16.9 | 0.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.01 | 2.6 |
|  | 内墙 | 45.00 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 878.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.3 | 0.01 | 878.3 |
|  | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.01 | 175.7 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 219.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.0 | 0.01 | 221.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.37 | 1.19 | 20 | 16.9 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796 |
| 2024[休息室] | 顶板 | 36.80 | 2.98 | 18 | 14.9 | 0.4 | 654.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.5 | 0.01 | 661.0 |
|  | 南外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 271.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.01 | 233.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 26.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.01 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120917 |
| 3001[普通办公室] | 屋顶 | 1574.04 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 20589.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20589.4 | 0.01 | 20795.3 |
|  | 北外墙 | 109.80 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2089.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2193.9 | 0.01 | 2215.8 |
|  | 东外墙 | 19.80 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 376.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.9 | 0.01 | 361.5 |
|  | 南外墙 | 60.69 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 981.7 | 0.01 | 991.5 |
|  | 西外墙 | 85.50 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1627.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1545.7 | 0.01 | 1561.1 |
|  | 北外窗 | 30.60 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 517.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 543.0 | 0.01 | 548.4 |
|  | 南外窗 | 20.31 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 343.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.7 | 0.01 | 294.7 |
|  | 西外窗 | 14.40 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 243.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.2 | 0.01 | 233.5 |
|  | 东外门 | 21.60 | 1.97 | 20 | 16.9 | 1.0 | 719.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 683.9 | 0.01 | 690.7 |
|  | 西外门 | 21.60 | 1.97 | 20 | 16.9 | 1.0 | 719.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 683.9 | 0.01 | 690.7 |
|  | 内墙 | 81.90 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.01 | 630.6 |
|  | 内墙 | 141.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 544.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.0 | 0.01 | 544.0 |
|  | 内墙 | 72.00 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 936.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.9 | 0.01 | 936.9 |
|  | 内墙 | 18.90 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.7 | 430.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.01 | 430.4 |
|  | 内墙 | 55.80 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 726.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.1 | 0.01 | 726.1 |
|  | 内墙 | 81.90 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 315.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.3 | 0.01 | 315.3 |
|  | 内墙 | 40.50 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.7 | 922.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.3 | 0.01 | 922.3 |
|  | 内墙 | 97.20 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 1264.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1264.9 | 0.01 | 1264.9 |
|  | 内墙 | 90.90 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 350.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.0 | 0.01 | 350.0 |
|  | 内墙 | 114.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 440.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.1 | 0.01 | 440.1 |
|  | 内门 | 5.40 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.01 | 65.4 |
|  | 内门 | 21.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 129.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.01 | 130.9 |
|  | 内门 | 9.90 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.8 | 0.01 | 202.8 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.4 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.01 | 147.5 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.01 | 43.6 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36100 |
| 3002[报告厅] | 屋顶 | 495.04 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 5709.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5709.1 | 0.01 | 5766.2 |
|  | 东外墙 | 122.40 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 2053.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1950.9 | 0.01 | 1970.4 |
|  | 南外墙 | 81.90 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1374.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1168.0 | 0.01 | 1179.6 |
|  | 内墙 | 34.20 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 392.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.4 | 0.01 | 392.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.4 | 128.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.01 | 130.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9439 |
| 3004[厨房] | 屋顶 | 167.44 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1931.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1931.0 | 0.01 | 1950.3 |
|  | 西外墙 | 41.40 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 694.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.9 | 0.01 | 666.5 |
|  | 北外墙 | 71.10 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 1192.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1252.5 | 0.01 | 1265.0 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 1.00 | 18 | 14.9 | 1.0 | 160.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.01 | 170.7 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.7 | 397.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.01 | 397.5 |
|  | 内墙 | 14.40 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 165.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.01 | 165.2 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.7 | 225.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.3 | 0.01 | 227.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4843 |
| 3005[普通办公室] | 屋顶 | 165.60 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 2166.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.1 | 0.01 | 2187.8 |
|  | 东外墙 | 0.90 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 17.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.01 | 16.4 |
|  | 南外墙 | 81.00 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1541.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1310.2 | 0.01 | 1323.3 |
|  | 西外墙 | 0.90 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 17.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.01 | 16.4 |
|  | 内墙 | 107.10 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.6 | 2090.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2090.5 | 0.01 | 2090.5 |
|  | 内墙 | 37.50 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 144.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.4 | 0.01 | 144.4 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 20 | 16.9 | 0.6 | 438.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.0 | 0.01 | 442.4 |
|  | 内门 | 3.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.01 | 18.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6239 |
| 3006[多媒体教室] | 屋顶 | 86.48 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 997.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.3 | 0.01 | 1007.3 |
|  | 西外墙 | 41.40 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 694.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.9 | 0.01 | 666.5 |
|  | 南外墙 | 42.30 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 709.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 603.2 | 0.01 | 609.3 |
|  | 东外墙 | 34.20 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 573.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 545.1 | 0.01 | 550.5 |
|  | 东外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 14.9 | 1.0 | 211.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.01 | 203.0 |
|  | 内墙 | 0.90 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.01 | 10.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3047 |
| 3007[普通办公室] | 屋顶 | 84.64 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1107.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1107.1 | 0.01 | 1118.2 |
|  | 南外墙 | 34.20 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 650.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 553.2 | 0.01 | 558.7 |
|  | 西外墙 | 41.40 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 787.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.4 | 0.01 | 755.9 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 121.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.4 | 0.01 | 104.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611 |
| 3008[多媒体教室] | 屋顶 | 82.80 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 954.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.9 | 0.01 | 964.4 |
|  | 西外墙 | 40.50 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 679.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 645.5 | 0.01 | 652.0 |
|  | 内墙 | 40.50 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.4 | 464.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.7 | 0.01 | 464.7 |
|  | 内墙 | 34.20 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 588.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.6 | 0.01 | 588.6 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 14.9 | 0.6 | 193.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.01 | 195.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2865 |
| 3009[普通办公室] | 屋顶 | 82.80 | 0.77 | 20 | 16.9 | 1.0 | 1083.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.1 | 0.01 | 1093.9 |
|  | 南外墙 | 33.30 | 1.13 | 20 | 16.9 | 1.0 | 633.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 538.6 | 0.01 | 544.0 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 1.00 | 20 | 16.9 | 1.0 | 121.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.4 | 0.01 | 104.5 |
|  | 内墙 | 18.90 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.7 | 430.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.01 | 430.4 |
|  | 内墙 | 22.50 | 1.93 | 20 | 16.9 | 0.4 | 292.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.8 | 0.01 | 292.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2540 |
| 3011[休息室] | 屋顶 | 81.00 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 934.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.1 | 0.01 | 943.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 |
| 3013[休息室] | 屋顶 | 54.00 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 622.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.8 | 0.01 | 629.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 |
| 3014[卫生间] | 屋顶 | 46.80 | 0.77 | 16 | 12.9 | 1.0 | 467.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.3 | 0.01 | 472.0 |
|  | 北外墙 | 40.50 | 1.13 | 16 | 12.9 | 1.0 | 588.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.7 | 0.01 | 623.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |
| 3017[库房] | 屋顶 | 40.50 | 0.77 | 18 | 14.9 | 1.0 | 467.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.1 | 0.01 | 471.7 |
|  | 东南外墙 | 57.28 | 1.13 | 18 | 14.9 | 1.0 | 960.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 864.8 | 0.01 | 873.5 |
|  | 内墙 | 40.50 | 1.93 | 18 | 14.9 | 0.6 | 697.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.0 | 0.01 | 697.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72394 |
| 风禾驿——基于绿色建筑理论的社区食堂设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280865 |