节水器具、设备和系统产品说明书

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日
编制单位： 北京绿建软件股份有限公司（技术支持）

一、设计依据

《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870

《卫生陶瓷》GB/T 6952

《陶瓷片密封水嘴》GB/T 18145

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

项目给排水专业施工图

二、节水器具选用清单

| 序号 | 器具名称 | 型号/规格 | 数量 | 节水性能参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两档式节水型坐便器 | CT-3046 | 94套 | 大档≤6L/次，小档≤3.5L/次，平均≤4L/次 | GB/T 6952 |
| 2 | 感应式小便器 | U-3136 | 15个 | 单次冲水量≤3L | GB/T 6952 |
| 3 | 节水型水嘴 | F-9101 | 120个 | 流量≤9L/min，带起泡器 | GB/T 18145 |
| 4 | 节水型淋浴器 | S-5202 | 94套 | 流量≤9L/min，配节水花洒 | GB/T 23447 |
| 5 | 节水型厨房水嘴 | K-3308 | 11个 | 流量≤9L/min，可旋转 | GB/T 18145 |
| 6 | 减压阀 | YZ-25/32 | 8个 | 出口压力0.1~0.2MPa | GB/T 12244 |
| 7 | 远传水表 | LXSY-20/25/50 | 4只 | 精度2级，RS485通讯 | GB/T 778 |
| 8 | 微喷灌系统 | MP-1000 | 1套 | 流量0.3~0.5m³/h，均匀度≥85% | GB/T 19812 |

三、主要节水器具技术参数

1. 两档式节水型坐便器（CT-3046）

节水原理：双档冲水设计，大档用于固体废物，小档用于液体废物，减少无效用水。

技术参数：

大档冲水量：≤6L

小档冲水量：≤3.5L

平均用水量：≤4L

水封深度：≥50mm

材质：陶瓷，表面易洁釉面

符合标准：GB/T 6952、GB/T 18870

2. 节水型水嘴（F-9101）

节水原理：内置陶瓷阀芯，密封性好；出水口配置起泡器，增加水流触感同时降低流量。

技术参数：

流量：≤9L/min（0.1MPa动压下）

使用压力：0.05~1.0MPa

材质：黄铜主体，镀铬饰面

符合标准：GB/T 18145、GB/T 18870

3. 节水型淋浴器（S-5202）

节水原理：配置节水花洒，通过空气注入技术增大水珠触感，降低实际用水量。

技术参数：

流量：≤9L/min（0.1MPa动压下）

使用压力：0.05~0.8MPa

材质：不锈钢花洒，铜制阀体

符合标准：GB/T 23447、GB/T 18870

4. 感应式小便器（U-3136）

节水原理：红外感应控制，人走自动冲水，避免长流水浪费。

技术参数：

冲水量：≤3L/次

感应距离：0.3~0.8m

供电方式：DC 6V（电池）/ AC 220V（可选）

符合标准：GB/T 6952、GB/T 18870

5. 减压阀（YZ-25/32）

功能：稳定下游压力，防止超压出流，减少无效用水。

技术参数：

公称压力：1.6MPa

出口压力设定：0.1~0.2MPa

材质：球墨铸铁/不锈钢

适用介质：清水

符合标准：GB/T 12244

6. 远传水表（LXSY系列）

功能：实现用水量远程自动抄读，支持分项计量与数据分析。

技术参数：

精度等级：2级

通讯协议：RS485/MODBUS

工作压力：≤1.0MPa

适用温度：0.1~40℃

符合标准：GB/T 778

7. 微喷灌系统（MP-1000）

功能：均匀浇灌绿地，减少人工浇灌造成的浪费。

技术参数：

工作压力：0.2~0.4MPa

射程：3~5m

流量：0.3~0.5m³/h

均匀度：≥85%

符合标准：GB/T 19812

四、系统运行与维护

日常巡检：每月检查各卫生器具及管道接口，及时更换老化密封件，杜绝跑冒滴漏。

水表抄读：每月通过监控平台读取各分区用水量，分析用水异常情况。

减压阀维护：每半年检查减压阀出口压力，必要时进行调校。

喷灌系统：每年春季调试喷头覆盖范围，清理堵塞喷头。