信息网络系统设计文件

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

1 设计依据

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

项目建筑、电气专业施工图

2 系统概述

本项目信息网络系统采用“核心层—汇聚层—接入层”三级星型拓扑结构，实现建筑内语音、数据、图像等信息的综合传输。系统覆盖全部9层，满足酒店运营、办公管理、公共信息服务及未来扩展需求。

3 网络架构

| 层级 | 设备配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心层 | 2台万兆核心交换机（互为热备） | 设于一层弱电机房，配置冗余电源，支持虚拟化集群 |
| 汇聚层 | 每3层设置1台汇聚交换机（共3台） | 采用千兆上行，提供楼层间数据汇聚 |
| 接入层 | 每层设置2~4台24口千兆PoE交换机 | 连接终端设备，提供数据与供电（AP、摄像头等） |

网络主干采用万兆光纤，接入层采用六类非屏蔽双绞线，保证带宽及扩展性。

4 综合布线系统

工作区子系统：客房、办公室、会议室等按使用功能设置语音、数据信息插座。客房每间设置2个数据点、1个语音点；会议室设置4~6个数据点；公共区域设置无线AP接入点。

水平子系统：采用六类非屏蔽双绞线，长度不超过90m，线缆敷设于金属桥架或穿管暗敷。

垂直干线子系统：采用室内多模光纤（数据）和大对数铜缆（语音），沿弱电竖井敷设。

设备间子系统：一层弱电机房为核心设备间，各层弱电间设置配线架及网络设备。

管理子系统：采用电子配线架，实现端口智能管理，便于维护。

5 无线网络覆盖

采用无线控制器+瘦AP架构，实现无缝漫游。

大堂、餐厅、会议室、走廊等公共区域安装吸顶式AP，客房安装面板式AP，共设置约60个AP。

支持2.4GHz/5GHz双频，满足高并发接入需求。

6 网络安全与管理

部署防火墙、入侵防御系统（IPS），划分VLAN隔离管理网、办公网、客用网。

设置网络管理系统，对设备状态、流量进行实时监控，支持远程配置及故障告警。

无线网络采用802.1X认证及Portal认证，保障接入安全。

7 设备供电与防雷

弱电设备采用UPS集中供电，后备时间≥60分钟。

设备间及弱电间设置电源浪涌保护器（SPD），进出线缆均安装信号防雷器。

8 系统功能

高速互联网接入：满足酒店客用、办公、会议等上网需求。

语音通信：通过数字程控交换机提供内线通话及公网接入。

视频监控与安防联网：为安防系统提供传输通道。

楼宇自控集成：预留接口与BAS系统对接，实现设备数据采集。

公共广播与信息发布：支持数字广播及多媒体信息推送。