水资源利用方案

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
编制日期： 2026年3月27日

一、设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

项目给排水专业施工图

二、项目概况

本项目位于长沙市芙蓉中路，为地上9层公共建筑（旅馆），总建筑面积7054.83㎡，无地下室。建筑功能包括客房、餐厅、会议室、健身房、大堂等。项目用水由市政管网直接供给，未设置二次供水水箱。用水对象主要包括：客房生活用水、厨房餐饮用水、员工生活用水、绿化浇灌用水等。

三、用水量估算

| 用水项目 | 用水定额 | 用水人数/面积 | 日用水量（m³/d） | 年用水量（m³/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客房生活用水 | 60 L/人·d | 150人 | 9.00 | 3285 |
| 厨房餐饮用水 | 20 L/人·d | 50人 | 1.00 | 365 |
| 员工生活用水 | 40 L/人·d | 20人 | 0.80 | 292 |
| 绿化浇灌用水 | 2 L/㎡·d | 3880㎡ | 7.76（浇灌日） | 约800 |
| 合计（不含绿化） |  |  | 10.80 | 3942 |

注：绿化浇灌按年浇灌100天估算。

四、供水系统与计量

供水方式：采用市政管网直接供水，建筑高度32.4m，市政水压满足供水要求，未设置二次供水水箱。

分级计量设置：

总表：市政进水总管设置DN50远传水表1只；

分区计量：

客房区给水支管设置DN25远传水表1只；

厨房给水支管设置DN25远传水表1只；

绿化浇灌给水支管设置DN20远传水表1只。

所有水表均具备RS485通讯接口，接入建筑设备监控系统，实现用水量自动采集与统计分析。

五、节水措施

节水器具：

所有卫生器具均选用节水型产品，满足GB/T 18870要求；

坐便器采用两档式节水型，大档冲水量≤6L，小档冲水量≤3.5L；

水嘴、淋浴器流量≤9L/min，且均配备起泡器或限流器；

便器均采用构造内自带水封，水封深度≥50mm，有效防止异味。

减压措施：

对各楼层用水点进行压力复核，配水支管水压超过0.2MPa处设置减压阀，控制用水点压力在0.1~0.2MPa之间，避免超压出流；

减压阀前后设置压力表及检修阀门，便于调试与维护。

绿化节水：

绿化浇灌采用微喷灌系统，避免大水漫灌；

设置独立计量水表，与生活用水分开计量；

浇灌时间安排在清晨或傍晚，减少蒸发损失。

六、非传统水源利用

本项目未设置中水系统、雨水收集系统。因场地条件及市政供水可靠性，暂未采用非传统水源。如后期增设，将按规范设置明确、清晰的永久性标识，并与生活饮用水管道严格区分。

七、运行管理

建立用水计量台账，每月抄录各分区用水量，分析用水异常；

定期巡查供水管道及卫生器具，及时修复跑冒滴漏；

每年对总水表进行周期检定，确保计量准确；

向用户宣传节水知识，倡导绿色用水行为。

八、结论

本项目通过合理供水系统设计、分级计量、节水器具选用及减压措施，有效节约水资源，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的要求。